EKSPERTYZY TECHNICZNE

KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

OCZYSZCZALNI SCIEKÓW

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, GRUDZIEN 2005 ROKU

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- Informacje wstępne

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa

- Komora rozdzielcza przed budynkiem krat

###### Budynek krat

Komora rozdzielcza przed piaskownikiem

Piaskownik

#### Kanały otwarte

- Budynek pompowni ścieków i osadu

Podziemne komory zbiorcze ścieków i osadu

- Osadniki wstępne i wtórne

- Komory napowietrzania

- Budynek pompowni wysokich ciśnień

##### Podziemne komory zbiorcze

- Budynek warsztatów

Budynek magazynowy

- Budynek administracyjno-laboratoryjny

- Zamknięte komory fermentacyjne wraz z łącznikiem

- Budynek kotłowni

Budynek pompowni paliw

- Budynek agregatów

- Budynek energetyczny (z transformatorami)

- Budynek zagęszczacza (z Huberem)

- Komora rozdzielcza ścieków surowych przed osadnikami wstępnymi

Komora rozdzielcza osadu powrotnego przed komorami napowietrzania

- Podsumowanie

- Załączniki:

  - protokół uzgodnień – załącznik 1

  - technologia i materiały firmy Deitermann – załącznik 2

INFORMACJE WSTEPNE

### INFORMACJE WSTĘPNE

Przedmiotem opracowania są obiekty kubaturowe i budowle znajdujące się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim wymienione w załączniku nr 1 do opracowania, który jednocześnie jest protokołem uzgodnień pomiędzy Inwestorem, to jest Urzędem Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim a przedstawicielem Naczelnej Organizacji Technicznej, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

Budynki i budowle, których ocena stanu technicznego zawarta jest w niniejszym opracowaniu, zaznaczone zostały na mapie sytuacyjno – wysokościowej                     i ponumerowane od 1 do 23.

Do oceny poszczególnych obiektów wykorzystywana była dokumentacja archiwalna znajdująca się w archiwum Oczyszczalni Ścieków. Ponieważ opracowywana była w latach 70-tych ubiegłego wieku, przytoczono nazewnictwo wytrzymałości betonu na ściskanie według nieaktualnej normy. W tekście przywołana została marka betonu występująca w tej dokumentacji oraz odniesienie do obecnych oznaczeń.

W oparciu o wielokrotne wizje lokalne i oględziny przeprowadzone na terenie Oczyszczalni, badania organoleptyczne, badania nieniszczące i niszczące betonu, opisaną wyżej archiwalną dokumentację techniczną, wiedzę i doświadczenie autorów opracowania, sporządzona została ocena stanu technicznego obiektów,                  ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich elementy konstrukcyjne.

Nie ominięto również elementów wykończeniowych, których stan techniczny niejednokrotnie limituje lub co najmniej utrudnia prawidłową eksploatację budynku lub budowli, zgodną z ich przeznaczeniem.

Częścią składową oceny obiektów o konstrukcji żelbetowej są zalecenia między innymi związane z:

- naprawą i wykonaniem uszczelnień,

- naprawami betonu,

- zabezpieczaniem stali zbrojeniowej,

- wykonywaniem powłok zabezpieczających i izolacyjnych,

- wykonywaniem powłok chemoodpornych,

- uszczelnianiem rys.

Przy konstrukcjach murowych opisane zostały przyczyny powstania uszkodzeń              i zaproponowano sposób dalszego postępowania.

W zakresie robót poza konstrukcyjnych zwrócono uwagę na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczenie budynków przed utratą ciepła, stan techniczny ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, jakość posadzek, wykładzin ściennych, instalacji wewnętrznych i zaproponowano rodzaj robót naprawczych.

Do informacji o poszczególnych budynkach i budowlach, oceny ich stanu technicznego oraz zaleceń dołączona została dokumentacja fotograficzna a do niektórych także szkice konstrukcji lub kserokopie ważniejszych kart projektów archiwalnych.

Ocena stanu technicznego i zaproponowane zalecenia opracowano, uwzględniając obowiązujące prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze, szczególnie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki a także budowle inżynierskie.

Zalecenia mają charakter ramowy i winny być traktowane jako materiał pomocniczy na etapie opracowywania projektów budowlanych na remont lub modernizację poszczególnych obiektów, łącznie z dostosowywaniem ich do wymogów nowych technologii, przewidywanych w całym kompleksie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

Spośród stosowanych technologii na rynku budowlanym, dotyczących naprawy           i zabezpieczania konstrukcji betonowych, zaproponowane zostały materiały oraz technologie Firmy Deitermann Polska, specjalizującej się w tego typu robotach           i sprawdzonej przez inwestorów przemysłowych.

Opis technologii wykonawstwa powyższych napraw i zabezpieczeń, będący ofertą producenta, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Nie przesądza to jednak, że na etapie opracowywania projektów lub przygotowań do rozpoczęcia robót naprawczych zastosowane będą inne produkty i technologie. Ważne jest, aby ich jakość nie była niższa od propozycji autorów opracowania.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

- Ocenie poddano budynki i budowle, znajdujące się na terenie Oczyszczalni Ścieków, wymienione w załączniku do umowy zawartej przez Naczelną Organizację Techniczną Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z Urzędem Miejskim w Piotrkowie Tryb.

- Podczas opracowywania oceny w zasadzie odnoszono się do obecnych warunków eksploatacyjnych, a zalecenia zmierzają głównie do odtworzenia wartości użytkowych.

- W niektórych przypadkach zalecenia uwzględniały ewentualną zmianę funkcji obiektu.

- Przeprowadzone badania i analizy były podstawą do oceny stanu technicznego poszczególnych obiektów i sformułowania zaleceń, zmierzających do odtworzenia walorów użytkowych i ich poprawienia.

- Ocenę sporządzono bez odnoszenia się do planowanej modernizacji technologii Oczyszczalni Ścieków i dlatego zalecenia zawarte w tym opracowaniu mogą i powinny zostać wykorzystane podczas opracowywania projektów budowlanych remontu i modernizacji poszczególnych obiektów również w dostosowaniu do modernizacji technologii.

- Wskazane jest, aby roboty naprawcze w poszczególnych obiektach wykonywane były przez wyspecjalizowane firmy z użyciem materiałów produkowanych na bazie tej samej rodziny komponentów.

- Firma Deitermann, której technologie i materiały zaproponowane zostały do wykonania uszczelnień, napraw żelbetu, wykonania powłok zabezpieczających, chemoodpornych, izolacyjnych oraz naprawy posadzek, zdaniem autorów opracowania specjalizuje się w tego rodzaju robotach oraz reprezentuje wysoką jakość swoich wyrobów i usług.

- Materiały zastosowane do uzupełnień betonu, uszczelnień i izolacji muszą mieć stosowne aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz dziesięcioletnią gwarancję producenta.

- Sieci zewnętrzne – wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania - wykonane 30 lat temu nie spełniają obecnych warunków technicznych i standardów. Kwalifikują się do wymiany – przewiduje się, że łącznie z częścią instalacji technologicznych.

- Budynki na terenie Oczyszczalni, to w zdecydowanej większości obiekty           o konstrukcji nośnej z prefabrykowanych elementów żelbetowych – kielichowe stopy fundamentowe, słupy żelbetowe ze wspornikami pod belki podsuwnicowe lub niższe nawy hali, ramy H (budynek administracyjno – laboratoryjny), płyty dachowe panwiowe lub korytkowe – wszystkie elementy wykonywane przez wyspecjalizowane, profesjonalnie przygotowane zakłady prefabrykacji i montowane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego.

Elementy skatalogowane, typowe, dobierane w sposób powtarzalny przy projektowaniu obiektów przemysłowych o podobnej funkcji.

Ściany zewnętrzne osłonowe - murowane z cegły pełnej, cegły kratówki lub bloczków z betonu lekkiego.

Ponieważ podczas projektowania tych budynków dzisiejszy współczynnik U - przenikania ciepła – obowiązywał w wysokości 1,0 W/m2xK -  wszystkie wymagają ocieplenia w sposób taki, aby spełnić wymagania dotyczące ciepłochronności, wynikające z załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  Budynki ocenione zostały następująco:

Budynek krat –

- Stan techniczny konstrukcji dobry, wymaga remontu, modernizacji instalacji wewnętrznych i ocieplenia.

Może być nadal eksploatowany.

Pompownia ścieków i osadu –

- Podstawowe elementy konstrukcyjne w stanie dobrym. Przebudowy wymaga świetlik. Część zapleczowo – socjalna do modernizacji. Konieczne podniesienie standardu wykończenia zarówno w części technologicznej jak i zapleczowej. Budynek należy ocieplić w sposób opisany w zaleceniach.

Kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Pompownia wysokich ciśnień –

- Konstrukcja segmentu technologicznego i energetycznego dobra. Wymaga remontu, modernizacji i ocieplenia. Segment zapleczowy do rozbiórki i wykonania nowego o unowocześnionej konstrukcji, funkcji i podwyższonym standardzie wykończenia.

Część zapleczowa do rozbiórki, pozostałe do remontu i modernizacji.

Budynek warsztatowy –

- Dwunawowy, prefabrykowana żelbetowa konstrukcja w stanie dobrym. Rozpoczęto roboty remontowe w części zapleczowej. Wymaga ocieplenia wraz ze zmniejszeniem powierzchni okien w części warsztatowej, remontu, głównie posadzek w nawie warsztatowej i modernizacji nawy zapleczowej.

Budynek może być w dalszym ciągu eksploatowany.

Budynek magazynów –

- konstrukcja w stanie zadowalającym, sprawdzenia, napraw i konserwacji wymaga dachowa konstrukcja stalowa.

Po przeprowadzeniu remontu i termomodernizacji może być eksploatowany.

Budynek administracyjno – laboratoryjny –

- Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Remontowi i modernizacji w pierwszej kolejności powinna być poddana część laboratoryjna. Należy zakończyć remont części biurowej oraz cały budynek ocieplić.

Budynek może być eksploatowany.

Budynek kotłowni –

- Stan techniczny elementów konstrukcyjnych dobry. Budynek wymaga termomorenowacji. Roboty remontowe i modernizacyjne we wnętrzu należy wykonać równolegle ze zmianą technologii kotłowni.

Jeżeli nowa technologia produkcji ciepła dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków będzie mogła być wprowadzona do istniejącego budynku, to może on być w dalszym ciągu eksploatowany.

Budynek agregatów –

- Budynek w dużym stopniu wyeksploatowany.

Kwalifikuje się do rozbiórki.

Budynek energetyczny z transformatorami –

- Budynek w stanie dobrym, ewentualne roboty remontowe i modernizacyjne wykonać w porozumieniu z Zakładem Energetycznym.

Budynek może być użytkowany.

Budynek zagęszczacza ( z HUBEREM) –

- Budynek w stanie dobrym, po remoncie i modernizacji.

Budynek pompowni paliw –

- Budynek w znacznym stopniu wyeksploatowany, wymaga remontu kapitalnego i modernizacji.

Po remoncie kapitalnym budynek może być w dalszym ciągu użytkowany.

- Obiekty inżynieryjne w Oczyszczalni Ścieków w zasadzie są to budowle żelbetowe wylewane na miejscu. Po wykonaniu odkrywek, po badaniach organoleptycznych oraz nieniszczących i niszczących badaniach betonu ocenione zostały w sposób następujący:

Osadniki wstępne i wtórne –

- Zrealizowane według tego samego projektu w stosunkowo niewielkim przedziale czasowym. Stan techniczny dobry. Wymagają napraw betonu oraz nowej izolacji.

Nadają się do dalszego użytkowania.

Komory napowietrzania –

- Cztery prostokątne komory wykonane w tej samej technologii i o podobnym stanie technicznym. Wymagają wykonania remontu konstrukcji żelbetowej oraz całkowitej wymiany powłok izolacyjnych.

Komory napowietrzania mogą być w dalszym ciągu eksploatowane.

Komory rozdzielcze – przed budynkiem krat i piaskownikiem.

- Komory podziemne z nieznacznie wyniesionym ponad poziom terenu stropem tak, aby wygodnie obsługiwać szandory, regulujące przepływ ścieków dopływających do Oczyszczalni. Stan techniczny dobry, naprawy wymaga izolacja.

Komory mogą być w dalszym ciągu eksploatowane.

Piaskownik –

- Dwa piaskowniki dwukanałowe, każdy z torowiskiem do przesuwania się wózka jezdnego. Beton ścian bocznych w znacznym stopniu zniszczony i skorodowany. Część denna w stanie nieco lepszym.

Proponuje się ściany pionowe rozebrać i wykonać nowe, przystosowując ich górną część do wykonania nowych torowisk.

Kanały otwarte – główny i awaryjny –

- Żelbetowe kanały otwarte, odcinkami przykryte płytami żelbetowymi prefabrykowanymi, prowadzące ścieki grawitacyjnie. Górna część ścian kanałów zniszczona, beton skorodowany, izolacja ścian w dużej części nie spełnia swojej funkcji.

Kanały wymagają remontu kapitalnego.

Podziemne komory zbiorcze ścieków i osadu –

- Dwie komory zbiorcze ścieków i jedna osadu – żelbetowe, przylegające do pompowni ścieków i osadu. Stan techniczny dość dobry. Należy wykonać nową izolację zewnetrzną.

Komory kwalifikują się do dalszej eksploatacji.

Podziemne komory zbiorcze –

- Dwie komory żelbetowe, przylegające do pompowni wysokich ciśnień. Stan techniczny dobry.

Komory nadają się do dalszej eksploatacji.

Zamknięte komory fermentacyjne wraz z łącznikiem –

- Dwa zbiorniki o płaszczu walcowym oraz dnie i czaszy górnej – stożkowych, połączone parterowym łącznikiem.

Zbiorniki wymagają remontu i ocieplenia. Kopuły górne zbiorników w złym stanie technicznym i mogą pełnić jedynie funkcję osłonową. Pozostała część zbiorników oraz łącznik po robotach naprawczych mogą być w dalszym ciągu eksploatowane.

Komory rozdzielcze – ścieków surowych przed osadnikami wstępnymi,

osadu powrotnego przed komorami napowietrzania –

- Komory o konstrukcji żelbetowej w stanie dobrym. Wymagają drobnych napraw betonu i poprawy izolacji.

Komory rozdzielcze mogą być eksploatowane.

- Powyższe sformułowania w punktach 10 i 11 mają charakter skrótowy. Konieczne jest uwzględnienie zaleceń zaproponowanych przy opisie poszczególnych obiektów.

- Naprawy lub przebudowy wymagają drogi wewnętrzne, dojścia i przejścia pomiędzy obiektami technologicznymi. Na niektórych drogach z płyt żelbetowych wystarczy ułożyć nawierzchnię z asfaltobetonu, niektóre wymagają wykonania nowej podbudowy.

Chodniki wymienić na nowe z kostki betonowej barwionej.

Ze szczególną starannością zaprojektować bezpieczne przejścia nad otwartymi kanałami i zbiornikami.

- Na terenie całej oczyszczalni należy wymienić balustrady wokół otwartych zbiorników, osadników i komór na nowe o wysokości 110 cm z poprzeczką w połowie wysokości, zapewniając krawężniki o wysokości 30 cm nad poziomem terenu – może to być górna część ściany tego zbiornika.

- Wymienić na wszystkich budynkach wejścia drabiniaste na dach. Wykonać je zgodnie z § 101 rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

- Elementy stalowe w obiektach objętych opracowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Roboty uszczelniające i izolacyjne wykonywać w okresie letnim, przy obniżonym poziomie wód gruntowych.

ZAŁACZNIKI