Zawartość opracowania:                                                                                           strona       :

| Strona tytułowa |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Spis treści |  | 2 |
| Dokumenty, decyzje i uzgodnienia |  | 3 |
| Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  | 15 |
| Nr rysunku |  |  |
|  | Część opisowa do projektu budowlanego branży architektoniczno-budowlanej | 19 |
|  | RZUT PIWNIC-PROJEKT | 23 |
|  | RZUT PARTERU-PROJEKT | 24 |
|  | RZUT I PIETRA-PROJEKT | 25 |
|  | RZUT II PIETRA-PROJEKT | 26 |
|  | PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  |
|  | Projekt instalacji elektrycznych | 27 |
|  | Część opisowa do projektu budowlanego branży elektrycznej | 28 |
| 1.E | Schemat elektryczny zasilania | 30 |
|  | Opinia techniczna | 31 |
|  | Zdjęcia | 36 |
|  | Archiwalna ekspertyza instalacji c.o., wod-kan | 38-39 |

I.  INWESTOR I ZLECENIODAWCA

| Lokalizacja inwestycji: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 -PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZMIDTA 3, DZ. NR 168 |
| --- | --- |
| Inwestor: | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Adres inwestora: | PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |

## II. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Umowa o prace projektowe z - MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

- Uzgodnienia robocze

- Opracowana ekspertyza techniczna dla potrzeb termomodernizacji oraz pokrycia dachów, ( m.in. 	pokrycia, obróbek blacharskich, ogniomurów, kominów, instalacji odgromowej…) ścian, fundamentów i 	wentylacji, możliwości przystosowania pomieszczenia kotłowni węglowej  dla potrzeb budowy węzła 	cieplnego, analiza stanu technicznego wodociągu zasilającego wewnętrzne hydranty p.poż.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 	projektu budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 	późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 	przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 	pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 	bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 	sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 	dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 	formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 	programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 	publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne

- ne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-	03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą.

- PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 	budynków. Wymagania ogólne

III. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA -PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZMIDTA 3, DZ. NR 168

IV. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I ODPORNOŚĆ POŻAROWA BUDYNKU

Projektowane prace budowlano -remontowe nie zmieniają układu funkcjonalnego oraz formy obiektu. 	Nie maja wpływu na istniejące parametry związane z odpornością i bezpieczeństwem pożarowym.

- OPIS TECHNICZNY:

- Komin kotłowni

Istniejący komin kotłowni węglowej z uwagi na modernizacje źródła ciepła i wykonanie węzła 	cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej należy zaślepić blachą tytanow- cynkową.

- Wentylacje dachowe nad pomieszczeniami sali gimnastycznej oraz sceny

Z uwagi na brak prawidłowej wentylacji pomieszczenia sali gimnastycznej oraz sceny  należy zamontować w połaci dachu  obrotowe nasady kominowe typu „turbowent” ( 5szt.)o średnicy kominka Ø 150-ocieplone na odcinku poddasza.

W czasie eksploatacji sali gimnastycznej należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie jej 	wietrzenie poprzez przewietrzanie otworami okiennymi w czasie przerw lekcyjnych.

- Naprawa zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych od strony wew. patio (ok. 15mb)

Strefy zarysowanych fragmentów ścian głównego budynku szkoły oraz sali gimnastycznej (od 	strony 	wew. patio)  należy naprawić za pomocą systemowego zbrojenia . Specyficzna 	konstrukcja 	prętów 	wg  technologii zapewnia dużą wytrzymałość na rozciąganie ściany i 	jednocześnie dużą 	odkształcalność pozwalającą na znaczne przemieszczenia konstrukcji. 	Wysoka wytrzymałość stali 	oraz unikatowy kształt zbrojenia w połączeniu z odpowiednim 	zaczynem zapewnia bardzo 	efektywny rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona ściana staje się 	przez to mało wrażliwa na dalsze 	ewentualne przemieszczenia.

Kolejność wykonywanych prac naprawczych:

    - Usunąć warstwę tynku zarysowanej strefy na szerokości co najmniej na 100cm z obu stron 	pęknięcia lub rysy. Usunięcie tynku powinno być wykonane w obszarze co najmniej o 3-5 warstw 	cegieł powyżej i poniżej końca najdłuższej rysy.

- Wypełnić zaprawą cementową wszystkie rysy i spękania metodą iniekcyjną (na pełną grubość 	muru). 	Przed przystąpieniem do iniekcji brzegi wypełnianych rys muszą mieć odpowiednią 	przyczepność i 	wytrzymałość. Czyszczenie rys powinno odbywać się przy pomocy sprężonego 	powietrza lub wodą pod wysokim ciśnieniem. Przed rozpoczęciem iniekcji należy zasklepić 	rysy i 	zamontować pakery. Suche rysy przed rozpoczęciem iniekcji należy zwilżyć wodą. 	Mineralny 	materiał iniekcyjny przygotować z mieszaniny cementu portlandzkiego i wody z 	upłynniaczem i 	stabilizatorem. 	Najlepiej zastosować gotowy produkt np. bezskurczową zaprawę montażową  - o 	dobranej konsystencji zgodnie z warunkami stosowania. Materiał wypełniający należy 	iniektować 	pod ciśnieniem 8 bar. Odpowiednimi urządzeniami do iniekcji są membranowe 	pompy iniekcyjne. 	Iniekcję należy przeprowadzać aż do 	momentu wypłynięcia 	zawiesiny przez paker 	kontrolny. 	Wówczas mamy pewność, że puste 	przestrzenie 	zostały 	wypełnione. Iniekcję 	należy 	rozpocząć od dołu, wypełniając 	pęknięcia ku górze. W 	przypadku wystąpienia mocno 	skorodowanych warstw cegły należy dokonać przemurowań na 	głębokość min. 1/2 cegły z 	przewiązaniem na 1 cegłę, stosując cegłę ceramiczną pełną kl.15MPa na zaprawie cementowo 	– 	wapiennej.

- Usunąć zaprawę z poziomych spoin muru na głębokość 3cm możliwie w każdej, a co najmniej w 	co 	trzeciej spoinie.

- Wyczyścić dokładnie szczeliny z pyłu (odkurzaczem) i spryskać je wodą.

- Przyciąć spiralne pręty o średnicy 8mm i długości 60cm z zagiętymi końcami pod kątem prostym 	na 	długości 10cm, tak aby zagięte końce prętów były usytuowane ok. 50cm poza rysą.

- Wypełnić każdą szczelinę pierwszą warstwą o grubości 15 mm mieszanki cementowej .

- Włożyć pręt  i przykryć go kolejną warstwą zaprawy  do uzyskania dobrego pokrycia tak aby 	pozostawić miejsce na ostateczne wykończenie. Pozwolić żywicy zastygnąć (zazwyczaj 15 do 20 	minut).

- Miejsca wzmocnień muru zwilżać okresowo wodą.

- Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając ścianę do wykończenia wg wskazań zawartych w 	części architektonicznej projektu.

- Stolarka drzwiowa

- Istniejące zewnętrzne drzwi  do sali gimnastycznej (od strony wew. patio) 1 szt. (130x300) należy 	wymienić na rozwierane (w istniejącym otworze), w konstrukcji profili aluminiowych „ciepłych” z 	przeszkleniem w górnej części skrzydeł (szkło min. U- 1,1,  hartowane od wewnątrz) .Konstrukcja 	malowana proszkowo na kol. biały, wyposażona w zamek.

- Istniejące drewniane drzwi do węzła cieplnego 2 szt. (90x200) należy wymienić na rozwierane, 	stalowe, techniczne, wyposażone w zamek.

- Remont ściany na II kondygnacji (pom.09)

Istniejące  ściany korytarza wykonane w konstrukcji drewnianej, tynkowanej tynkiem wapiennym 	na podłożu z trzciny oraz zewnętrznie usztywnioną, wtórną warstwą  z tynku 	żywicznego na siatce 	z włókien szklanych (z uwagi na zły stan techniczny oraz nieprawidłowo wykonane naprawy) należy 	poddać remontowi. W związku z powyższym istniejące warstwy tynku na trzcinie należy usunąć a 	nowe warstwy wykończeniowe istniejącej ściany  wykonać z  płyt gipsowo- włóknowych 2x12,5mm na 	stalowym stelażu wyrównującym  mocowanym dokonstrukcji ściany. Oczyszczoną konstrukcję ściany 	przed montażem płyt należy obłożyć folią PE

Wykończenie ściany- tynk żywiczny jako lamperia oraz powyżej - 2x farbą emulsyjna- zgodnie z 	kolorystyka szkoły.

Styk podłogi ze ścianą obłożyć cokołem z płytek gresowych na kleju fleksyjnym.

- Ocieplenie stropu nad sala gimnastyczną

- Istniejący drewniany strop  należy docieplić poprzez:

- Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej stropu oraz więźby i 	sufitu dachu - III- fazowym środkiem zabezpieczającym przed działaniem ognia, grzybów i owadów

- Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE

- Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (granulat) grubości 16cm

- Ocieplenie stropu pomiędzy I i II piętrem- (pom. II piętra- 01,02,05,16)

Istniejący drewniany strop ze ślepym pułapem należy docieplić poprzez:

- Usunięcia glinianej polepy ze ślepej podłogi

- Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej stropu oraz więźby 	dachu - III fazowym środkiem zabezpieczającym przed działaniem ognia, grzybów i owadów

- Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE

- Wykonanie podkonstrukcji z drewnianych ,impregnowanych legarów 5/10cm w rozstawie co 65 cm

- Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (granulat) grubości 16cm

- Zamocowanie do drewnianych legarów  podłogi z płyt OSB 22

- Ocieplenie stropu nad  II piętrem-pozostałe pomieszczenia

Istniejący drewniany strop ze ślepym pułapem należy docieplić poprzez:

- Usunięcia glinianej polepy ze ślepej podłogi

- Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej stropu oraz więźby 	dachu III fazowym środkiem zabezpieczającym przed działaniem ognia, grzybów i owadów

- Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE

- Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (rolowanej) grubości 16cm

- Ocieplenie zewnętrzne ścian pomieszczeń  II piętra

Istniejący drewniane ściany należy docieplić poprzez:

- Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej

- dachu III fazowym środkiem zabezpieczającym przed działaniem ognia, grzybów i owadów

- Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE

- Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (rolowanej lub w płytach) grubości 16cm

- Ocieplenie zabezpieczyć poprzez nałożenie folii paro- przepuszczalnej

- Uwaga: W częściach budynku-nad klatkami schodowymi ocieplać od dołu z podwieszonym sufitem z 	płyt GKFI na stelażu.

- Istniejąca wentylacja pomieszczeń szkolnych ok 30 szt.

Należy wykonać sprawdzenie drożności wszystkich przewodu wentylacyjnego przez kominiarza a 	w przypadku jej braku oczyścić i udrożnić.

- Remont pomieszczenia węzła cieplnego, składu opału

Ze względu na zły stan techniczny wypraw tynkarskich oraz występujące zacieki w pomieszczeniu 	przewidzianym na lokalizację węzła cieplnego należy zbić wszystkie tynki( łącznie z sufitowymi) , 	następnie wykonać szczotkowanie ścian i pokryć je poniższymi materiałami renowacyjnymi, które 	odbiorą wilgoć z mokrych murów i zmagazynują sole:

- Roztwór do usuwania grzybów i alg

Zużycie: ok. 0,1 kg/m2 przy dwukrotnym nakładaniu

Gotowy do użycia roztwór do usuwania grzybów i alg z powierzchni elewacji

i ścian. Preparat przeznaczony także do zabezpieczania wykończonych powierzchni.

- Powierzchnia odgrzybiona następnie powinna być zmyta.

- Obrzutka renowacyjna

Zużycie: ok. 5 kg/m (przy kryciu 50%); ok. 10 kg/m2 (przy kryciu 100%)

Zwiększająca przyczepność podłoża obrzutka wstępna.

- Warstwa nawierzchniowa

tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy, naturalnie biały, trasowo- wapienny tynk do obróbki ręcznej i maszynowej, na zewnątrz i do wewnątrz, hydrofobowy. Ziarno 1 mm.

Wykończenie ścian dla węzła cieplnego -  Ściany, podłogę -po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw należy pokryć płytkami gresowymi (w kol. beżu) na kleju elastycznym z fugą szer. min.2mm.

Uwaga-na istniejącej posadzce po oczyszczeniu i usunięciu odspojonych fragmentów( przed ułożeniem płytek wykonać wylewkę samopoziomującą. Sufit pokryć 2x farbą emulsyjną

Wykończenie ścian dla pomieszczenia  składu opału- ściany i sufit pokryć 2x farbą emulsyjną ,podłogę -po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw należy pokryć płytkami gresowymi (w kol. beżu) na kleju elastycznym z fugą szer. min.2mm.

- Wewnętrzne schody do kotłowni

Wewnętrzne schody do kotłowni  poddać remontowi poprzez piaskowanie, zabezpieczenie 	antykorozyjne, montaż powtórny), zabezpieczyć  jednoskładnikową farbą schnącą na powietrzu, 	przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo).

- Obróbki blacharskie gzymsów, parapetów okien parteru , I piętra, II pietra

Wszystkie obróbki blacharskie gzymsów, parapetów okien parteru, I piętra, II pietra wykonać 	(wymienić)  z blachy stalowej powlekanej gr.0,8mm w kolorze brązu (zgodnie z kolorystyką 	obróbek stalowych dachu) po ostatecznych obmiarach z natury.

- Blendy w otworach wentylacyjnych (do str. ul. Szmidta)

- Należy wykonać montaż 2 szt. paneli ok.  60x30cm z otworem Ø 50mm (wloty dla nietoperzy) w otworach wentylacyjnych poddasza (od strony ul. Szmidta) -panel ze sklejki wodoodpornej malowany na brązowo.

- Montaż nawietrzaków szczelinowych we wszystkich oknach bud. szkolnych , sali gimnastycznej

- We wszystkich oknach należy wykonać montaż nawietrzaków szczelinowych w celu poprawienia parametrów wentylacji grawitacyjnej i przewietrzania.

- Wymiana rur spustowych wody deszczowej

- Rury spustowe wód opadowych z dachu (do str. ul. Szmidta) należy wymienić na stalowe powlekane Ø 150gr., 0,8mm w kolorze brązu (zgodnie z kolorystyką obróbek stalowych dachu) po ostatecznych obmiarach z natury

17.       Branże związane z zakresem inwestycji:

- Instalacje C.O. - projekt wewnętrznej instalacji

- Instalacje elektryczne-projekt instalacji zasilania i nadzoru pomieszczenia węzła cieplnego.

UWAGA:  Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy rozumieć, jako określenie 	wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi 	materiałami z zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie oraz 	dokumentacji projektowej.

mgr inż. arch. Szymon Herman