| Temat projektu: | PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA |
| --- | --- |
| W ramach zadania: | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „ Projekt termomodernizacji budynków szkoły podstawowej nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła” zlok. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta 3, na dz. nr 168 |
| Faza projektu | PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY BRANŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Lokalizacja inwestycji: | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZMIDTA 3, DZ. NR 168 |
| Inwestor: | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Adres inwestora: | PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Data wykonania opracowania: | Grudzień 2012 |

| Projekt instalacji elektrycznej wykonał: | mgr inż. Stanisław Lewandowski upr. proj. nr St 138/73 |
| --- | --- |

SPIS  TREŚCI

1.  OPIS TECHNICZNY

- Temat opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Zasilanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego.

- Uwagi.

2.  RYSUNKI TECHNICZNE

Nr  1E  -  Schemat elektryczny zasilania instalacji węzła cieplnego.

1.   OPIS TECHNICZNY.

1.1. TEMAT OPRACOWANIA.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora,

- projekty branżowe,

- aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

1.3. ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO.

- Tablica TLWC. Zasilanie.

Dla zasilania instalacji elektrycznych węzła cieplnego projektuje się zamontowanie tablicy

licznikowej TLWC. Tablicę projektuje się umieścić obok istniejącej tablicy TR

w pomieszczeniu sali praktyk. Wysokość montażu – 1,5m.

Tablicę należy zasilić przewodem typu YDYżo 3x4mm wyprowadzonym z istniejącej

tablicy TR. Przewód prowadzić w listwie instalacyjnej.

Tablica TLWC zawierać będzie zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do

plombowania oraz licznik energii elektrycznej. Opis urządzeń na schemacie elektrycznym

zasilania.

Z tablicy TLWC wyprowadzona będzie linia zasilająca do tablicy TWC projektowanej

w pomieszczeniu węzła cieplnego. Linię zasilającą projektuje się wykonać przewodem

typu YDYżo 3x4mm. Przewód prowadzony będzie w listwie instalacyjnej.

b) Tablica TWC. Zasilanie instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się zainstalowanie tablicy TWC składającą

się z dwóch części.

Jedna część tablicy obejmuje rozłącznik bezpiecznikowy R321, który służy do zasilania

tablicy TWA (zasilanie pomp i automatyki węzła co). Umożliwia on wyłączenie tej tablicy

z pozostawieniem zasilania pozostałych instalacji elektrycznych węzła cieplnego.

Druga część tablicy TWC zawierać będzie zabezpieczenia pozostałych instalacji

elektrycznych węzła cieplnego tj. oświetlenia, gniazd wtykowych, czujnika ruchu.

Opis tablic na schemacie elektrycznym. Wysokość montażu – 1,5m.

1.4. UWAGI.

Całość robót należy wykonać zgodnie z PN – IEC 60364  oraz obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Projektant:

MGR INŻ. STANISŁAW LEWANDOWSKI