Tytuł opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Mikołaja Kopernika 1 w ramach programu Trakt Wielu Kultur – etap II

Inwestor:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Stadium:

Program Funkcjonalno Użytkowy – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BUDYNEK A TOM II - COLLEGIUM NOVUM (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)

| Zespół projektowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Architektura | Ewa Katarasińska | UAN.IV.7342/53/91 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Architektura | Anna Nowak | GP.IV.7342/154/94 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Instalacyjna | Henryk Bąkowicz | UAN-IV-10220/46/82 |  |

# Spis treści:

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: | 3-3 |
| --- | --- |
| OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ | 3-9 |
| SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH | 9-9 |
| OPIS USZKODZEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI | 9-18 |
| WNIOSKI Z EKSPERTYZY | 18-19 |
| KOLEJNOŚĆ PRAC REMONTOWYCH I SPOSÓB NAPRAWY USZKODZEŃ | 19-44 |
| DRENAŻ OPASKOWY | 44-45 |
| KANALIZACJA DESZCZOWA | 45-47 |
| WENTYLACJA GRAWITACYJNA | 47-52 |
| ZABEZPIECZENIA P.POŻ. | 52-53 |
| ROBOTY DROGOWE | 53-54 |
| SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY | 54-55 |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA: | 56-57 |
| Inwentaryzacja przewodów kominów skala 1:100 | Rys. nr 1 |
| Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych skala 1:500 | Rys. nr 2 |

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BUDYNEK A – COLLEGIUM NOVUM

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Zespół Jezuicki w Piotrkowie Trybunalskim należy do najwspanialszych zabytków, jakie przetrwały w mieście do naszych czasów i mimo niewątpliwie burzliwych dziejów pełni nadal funkcję oświatową.

Od 1918 r., jako gimnazjum, a po drugiej wojnie światowej, jako liceum.

Gmachy Collegium Novum, jak określa się budynek główny położony przy Alei Mikołaja Kopernika oraz Collegium Antiquum, jak określa się budynek położony przy ul. Pijarskiej, były wielokrotnie, a zwłaszcza w XIX wieku, remontowane i adaptowane.  Po drugiej wojnie światowej poważniejsze prace remontowe przeprowadzono w roku 1967 w Collegium Novum, kiedy to podczas prac remontowych na elewacji budynku skuto bezmyślnie fragmenty barokowych podziałów komponujących między innymi dawne stiukowe dekoracje przyokienne

I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim mieści się w budynkach dawnych kolegiów jezuickich – tak zwanego nowego kolegium pochodzącego z przełomu XVIII i XIX w. i starego kolegium, powstałego w końcu XVII w. z połączenia kilku kamienic mieszczańskich. Kolegia połączone są późniejszym budynkiem mieszczącym na parterze salę gimnastyczną, a na piętrze korytarz i pracownie przedmiotowe. Do nowego kolegium we wschodnim krańcu przylega od północy budynek mieszczący sanitariaty oraz węzeł cieplny w parterowej części.

W budynku starego kolegium dokonano w latach 80-tych XX wieku remontu kapitalnego. W trakcie prac zaadaptowano poddasze na salę tradycji szkoły, odgruzowano piwnice i wzmocniono konstrukcję murów i sklepień, wymieniono stropy i wzmocniono więźbę dachową. Wykonano także nową klatkę schodową łączącą piętro z salą tradycji na poddaszu.  Budynek główny szkoły trzykondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym wybudowany około roku 1755 w technologii tradycyjnej. Budynek posadowiony był w linii murów obronnych miasta i dlatego nadano mu również charakter obiektu obronnego stosując powiększoną grubość murów i umieszczając początkowo wejście od strony miasta, gdzie poziom terenu jest około 3 m wyższy niż ze strony południowej. Wejście od strony południowej zostało wykonane w latach 80-tych wraz z częściową przebudową komunikacji wewnętrznej.

- OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ

Usytuowanie

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim usytuowany jest w południowej części starego miasta, poza granicą dawnych murów obronnych miasta. Od strony zachodniej został dobudowany do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej (d. Kościół św. Franciszka Ksawerego). Od strony północnej przylegają do niego tereny rekreacji szkolnej oraz parking dla samochodów osobowych. Od strony południowej i wschodniej przylegają do budynku ulice miejskie. Pomiędzy stronami południową i północną jest różnica jednej kondygnacji.

Budynek realizowany był od 1754 roku przez około 17 lat. Jest to budynek w stylu barokowym o symetrycznym układzie elewacji, czterokondygnacyjny. Na osi budynku znajduje się wejście główne od strony południowej.

Opis ogólny budynku A – Collegium Novum

Budynek czterokondygnacyjny, na planie prostokąta o wymiarach w rzucie 54,45x15,15m, usytuowany osią podłużną w kierunku wschód – zachód.

Poddasze w większości nieużytkowe, część poddasza zajmuje próżnia auli.

Dach czterospadowy kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Widoczne są w konstrukcji dachu pozostałości konstrukcji kopuły dawnej cerkwi, sytuowanej w obiekcie w czasach zaboru rosyjskiego. Układ budynku półtoratraktowy, od strony północnej - ciąg korytarzowy, a od strony południowej - sale lekcyjne.

W części północno-zachodniej budynek posadowiony na fundamentach dawnego miejskiego muru obronnego.

Do budynku głównego od strony północnej równolegle do ściany kościoła usytuowany jest dwukondygnacyjny budynek szkolny z salą gimnastyczną na parterze.

Cały zespół liceum jest zamknięty w obrębie ulic Mikołaja Kopernika, Farnej i Pijarskiej, przy której bezpośrednio do ściany kościoła przylega budynek Collegium Antiquum, wznoszony razem z kościołem po roku 1706.

Pierwotnie dziedziniec szkolny był obudowany ze wszystkich stron budynkami, które na przestrzeni lat zostały rozebrane – vide: Szkic rekonstrukcyjny z końca XVIII wieku.

Do głównego budynku od strony wschodniej został dobudowany także budynek kotłowni.

Zespół jezuicki. Próba rekonstrukcji widoku kompleksu w końcu XVIII wieku

Konstrukcja budynku

Fundamenty – ławy murowane z cegły na zaprawie wapiennej i miejscami z kamienia na zaprawie wapiennej posadowione są w sposób bezpośredni na rodzimych gruntach zalegających poniżej nasypów i namułów. Według ekspertyzy geotechnicznej z 1992 r. opracowanej przez COBO STOL-GIPS Spółka z o.o. Warszawa ul. Wierzbowa 11 [6], pod spodem fundamentów zalegają trzy rodzaje gruntów o różnych cechach takich jak: glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym czy piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym.

Wyjątek stanowi południowo-zachodnia przypora, pod którą do głębokości ponad 6,0m poniżej poziomu terenu zalegają pyły piaszczyste i piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym.

Układ warstw w gruncie

Fundament pod przyporą południowo-zachodnią

Fundament pod środkową częścią ściany południowej

Jak widać z załączonych przekrojów, ściana zewnętrzna południowa ma odsadzkę o szerokości 33 cm, co przy założeniu, że występuje ona tylko z jednej strony, daje to nam szerokość ławy fundamentowej 2,33m. Przeprowadzone badania wykazały, że  nawet niewielki wzrost wilgotności w granicach 2%, może powodować uplastycznienie pyłów piaszczystych zalegających pod fundamentem przypory południowo-zachodniej. Z tego też względu przy jej przebudowie należy rozważyć daleko idącą wymianę gruntu, bądź takie rozwiązanie sposobu fundamentowania, które przeniesie obciążenia na grunt nawet przy częściowej utracie jego nośności. Dodatkowo po wykonaniu nowej przypory należy zaprojektować osłonę gruntu bezpośrednio pod przyporą w formie np. szczelnej opaski. Ponadto znacząco powinno poprawić miejscowe warunki gruntowo-wodne wykonanie planowanego drenażu opaskowego.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne – wszystkie mury nośne o bardzo dużych grubościach przekraczających przeważnie 1,5 m, wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Tak duże grubości murów mogą sugerować strukturę warstwową, tzn., że warstwę środkową może stanowić np. gruz. Brak jedna jednoznacznego potwierdzenia takiej tezy w przeprowadzonych do tej pory badaniach. Uniemożliwia to jednak zastosowanie w ścianie południowej metody iniekcji w celu przywrócenia izolacji poziomej.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie grubości ścian:

| Ściana podłużna, niski parter | Grubość ściany [m] |
| --- | --- |
| Zewnętrzna północna | 1,55 |
| Środkowa | 1,58 |
| Zewnętrzna południowa | 2,00 |

Stwierdzone uszkodzenia ścian wywołane wilgocią jednoznacznie wskazują na brak izolacji przeciwwilgociowych.

Ściany działowe – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej

Stropy – strop nad aulą drewniany, belkowy, rozpięty między ścianami podłużnymi, jest podwieszony do wieszarowej konstrukcji dachu. Strop nad II piętrem (poza aulą) wykonany jest, jako belkowy, drewniany, niosący ściany stolcowe więźby. Nad I piętrem w pomieszczeniach narożnych i dwóch środkowych – strop płaski z podwójnym belkowaniem, przy czym górne niesie obciążenie użytkowe, a dolne konstrukcję podsufitki. Nad pozostałymi salami lekcyjnymi występują masywne sklepienia ceglane o kształcie walcowym, rozparte na ścianach poprzecznych. Nad korytarzem strop odcinkowy na belkach stalowych, obciążony ścianką przedsionka auli. Nad parterem w pomieszczeniach sąsiadujących z przybudowanymi przyporami – sklepienia zastąpiono stropami płaskimi, prawdopodobnie w celu uniknięcia bocznego rozporu. Nad pozostałymi pomieszczeniami sklepienia masywne, ceglane o kształcie walcowym. Nad piwnicami sklepienia ceglane. Niektóre stropy płaskie – poprzednio drewniane – w ramach remontów zostały zastąpione stropami na belkach stalowych.

Dach – nad budynkiem głównym w zasadzie czetrospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowy z podwójna ramą stolcową. Krokwie o przekroju (145÷175)x(175÷220)mm usytuowane są w rozstawie 1,02÷1,15m. W połaci południowej i północnej poza obrysem auli, krokwie oparte są na murłatach oraz płatwi pośredniej o przekroju 180x220mm. Płatwie podparte są dodatkowo mieczami. Słupy oparte są na stropie poprzez krzyżakowe podstawy z bali 200x220mm. Krokwie połączone są w poziomie płatwi jętkami. W połaci północnej, w obrysie auli, krokwie są oparte na namurnicy i płatwiach stropowych leżących na ścianie przedsionka auli i ściany środkowej. W obrysie podstawy wieżyczki krokwie oparte są na płatwi podpartej słupkami.

W połaci wschodniej i zachodniej, krokwie o przekrojach średnio 150x190mm, usytuowane są w rozstawie co ok. 1,20m. Krokwie oparte są na namurnicy, płatwi pośredniej o przekroju 180x220mm i krokwiach narożnych o przekroju 140x160mm. Płatew pośrednia podparta jest podporą kozłową, w której ukośny słup ma przekrój 180x180cm, a zastrzał przekrój 180x200mm. Podpory usytuowane są co około 3,40m.

Połacie podłużne północna i południowa, nachylone ze spadkiem 100% (45°) pokryte są dachówką ceramiczną karpiówka podwójnie zaś na połaciach szczytowych wschodniej i zachodniej nachylonych pod takim samym kątem – dachówką zakładkową.  Dachówka układana jest na łatach drewnianych o przekroju 45x50 mm w rozstawie co 23 cm.

Układ połaci dachowych zmienia się w strefie ryzalitu ściany południowej. W tej części dach opiera się na w dwu wyższych poziomach. Po obu stronach ryzalitu połać dachowa opiera się na krawędzi ściany podniesionej o około 4,25 m i ma nachylenie w kierunku południowym 65% (33°). Nad ryzalitem ukształtowany jest dach, którego forma jest taka jak w dachu naczółkowym. Wzdłuż krawędzi przecięcia dachu naczółkowego, ukształtowane są dodatkowe połacie umożliwiające oparcie na dachu wieżyczki o ośmiu bokach o średniej długości 2,60 m. Nachylenie połaci południowej w tej części jest równe 115% (49°) i połaci bocznych – wschodniej i zachodniej 85% (40°). W tej części dach miał początkowo konstrukcję wieszarową dwu wieszakową. Głowne elementy wieszarów miały przekroje: wieszak – 250x250mm, rozpora – 240x300mm, zastrzał – 250x290mm. Po remoncie z lat 80-tych XX wieku dołożono dwa wieszary, w części środkowej dachu nad wyższą częścią auli oraz wymieniono elementy wieszara przy północno zachodnim wieszaku.

Wykonano również wzmocnienia uszkodzonych elementów przez obalowanie oraz wprowadzenie dodatkowych elementów stalowych do podparcia przeciążonych lub uszkodzonych w wyniku korozji biologicznej elementów konstrukcyjnych.

Dach nad częścią środkową pokryty jest blachą miedzianą.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej, część parapetów przy wymienianych oknach posiada obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem, są one jednak niewłaściwie zamontowane. W większości okien zwłaszcza w elewacji północnej nie występują parapety, ponieważ okna zostały wykończone profilem podookiennym, który w zdecydowanej większości okien znajduje się w dobrym stanie technicznym. W obrębie ryzalitu południowego, gdzie wymieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą, obróbki  i rynny również wykonano z blachy miedzianej. Po przeprowadzeniu inspekcji i nie stwierdzeniu żadnych uszkodzeń, należy je pozostawić. Należy wymienić tylko dwie rury spustowe umiejscowione w narożnikach ryzalitu. Ze względu na pokrycie i rynny wykonane z blachy miedzianej, rury spustowe należy również wykonać z blachy miedzianej o grubości 0,6mm.

Pozostałe wszystkie rynny i wszystke rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ze względu na bardzo zły stan techniczny należy wymienić na nowe z blachy tytanowo-cynkowej.

Wszystkie parapety zewnętrzne należy wykonać także z blachy stalowej tytanowo-cynkowej o grubości 0,6mm.

Stolarka okienna – drewniana całkowicie wymieniona na nową, malowana w kolorze białym poza oknami w auli, które malowane są w kolorze szarym. Zgodnie z zaleceniem Konserwatora, taką kolorystykę należy pozostawić

Stolarka drzwiowa – drewniana, również wymieniona na nową, poza drzwiami wejściowymi od strony dziedzińca, które należy wymienić

Klatka schodowa – ceglana niepalna, na antresolę auli wejście klatką schodową o konstrukcji stalowej

Tynki zewnętrzne – wapienne i cementowo-wapienne, zostały zachowane jedynie nieliczne ozdoby architektoniczne  (kartusze na elewacji południowej, obramienia okienne, pilastry, gzymsy wieńczące, poziome listwy oddzielające kondygnacje, które zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi powinny być skorygowane ponieważ w chwili obecnej posiadają nadmierny wysięg)

- SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH

Powierzchnia dachów krytych dachówką – 552,0+337,4+102,0+102,0= 1 093,4m2, z czego do wymiany:

- połać zachodnia – 102,00m2

- połać wschodnia – 102,00m2

- połać południowa – 337,40m2

- połać północna – 53,00m2                     Razem: 594,40m2

Powierzchnia dachu krytego papą (w całości do wymiany) – 61,38m2

Powierzchnia dachów krytych blachą miedzianą podlegających wymianie – 59,5m2

Powierzchnia elewacji – 2 640,90m2 w tym:

- elewacja południowa – 1 249,00m2

- elewacja północna – 631,60m2

- elewacja zachodnia – 223,40m2

- elewacja wschodnia – 300,30m2

- elewacja sanitariatów – 236,60m2

Powierzchnia okien – 282,75m2, w tym:

- okna na elewacji południowej – 160,80m2

- okna na elewacji północnej – 75,95m2

- okna na elewacji zachodniej – 14,70m2

- okna na elewacji wschodniej – 13,30m2

- okna na elewacji sanitariatów – 18,00m2

Powierzchnia drzwi wejściowych – 9,00m2

- OPIS USZKODZEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Konstrukcja dachu

W czasie wieloletniego użytkowania obiektu więźba dachowa była wielokrotnie wzmacniana i modyfikowana. Stwierdzone uszkodzenia dotyczą przede wszystkim:

- Uszkodzeń pokrycia dachowego, szczególnie pokrytych dachówką zakładkową na połaci wschodniej i zachodniej (fot. nr 1)

- Uszkodzeń łat wskutek nadmiernego ugięcia we wszystkich połaciach

- Zacieków na starych elementach więźby (fot. nr 2)

- Ubytków po złączach ciesielskich

- Powierzchniowej korozji elementów więźby (fot. nr 3)

- Pęknięć wzdłużnych elementów oryginalnej więźby dachowej

- Pęknięć wzdłużnych elementów wzmocnień

- Zniszczenia konstrukcji dachu wskutek długotrwałego użytkowania (fot. nr 4)

Według opinii konserwatora, który naprawiał w ostatnim czasie pokrycie z blachy miedzianej na wieży, wymianie powinna też podlegać blacha miedziana wraz z deskowaniem na skrajnych połaciach krytych blachą miedzianą. Podyktowane jest to bardzo złym stanem deskowania oraz niestarannym ułożeniem blachy miedzianej co powoduje przecieki i dalszą destrukcję deskowania. W części kosztowej przyjęto do wymiany 50% elementów konstrukcyjnych takich jak krokwie, 30% murłat oraz ok. 50 m2 wymiany pokrycia z blachy miedzianej i deskowania.

Fot. nr 1 – Zniszczone pokrycie dachowe na połaci wschodniej

Fot. nr 2 – Zniszczona krokiew w wyniku długotrwałego zalewania wskutek nieszczelnego pokrycia

Fot. nr 3 – Element więźby dachowej na wieży – widoczne w przekroju elementu

całkowite porażenie korozją biologiczną

Fot. nr 4 – Dach nad budynkiem sanitariatów, znaczne ugięcie krokwi i deskowania wywołane długotrwałym użytkowaniem i niską jakością materiału użytego do wykonania więźby

Duże zaniepokojenie budzi fakt znacznego powierzchniowego zniszczenia dachówki na połaci południowej, która zgodnie z początkowym zakresem robót miała być niewymieniana (fot. nr 5 i 6)

Fot. nr 5 – Połać południowa, część na wschód od wieży – widoczne zmiany na powierzchni dachówki

Fot. nr 6 – Połać południowa, część na zachód od wieży – również widoczne znaczne zniszczenia powierzchniowe dachówki ceramicznej, wymienianej w latach 80-tych XX wieku

Biorąc pod uwagę zakres całego zamierzenia inwestycyjnego Inwestor podjął decyzję o wymianie pokrycia również na połaci południowej oraz na niewymienionej części pokrycia na połaci północnej. Wymianie podlegać też będzie całe łacenie pod wymienianym pokryciem oraz ewentualnie zniszczone elementy konstrukcyjne więźby dachowej, których w tym momencie nie można ocenić ze względu na brak możliwości inspekcji, jak choćby murłaty, czy zewnętrzna krawędź krokwi.

Ściany zewnętrzne – zarysowania elewacji

- Elewacja południowa

W „Ekspertyzie technicznej elementów konstrukcyjnych budynku i opinii mykologiczno-budowlanej opracowanej w związku z planowanym remontem elewacji..” opracowanej przez dr inż. Jana Kozickiego we wrześniu 2012 r. [12] szczegółowo zinwentaryzowano układ rys i ich szacunkowe rozwarcie. Według powyższego opracowania zarysowania koncentrują się w skrajnych częściach budynku, szczególnie w części zachodniej oraz przy przyporach, a także zarysowane są nadproża w części okien.

Przypory zostały dobudowane do budynku już w trakcie jego użytkowania i było to najpewniej związane z zarysowaniami powstałymi w wyniku zróżnicowanych osiadań. Przypory jednak nie spełniły swojego zadania osiadając więcej, niż w miarę ustabilizowana główna część budynku.  Analiza przeprowadzona w przytoczonej na wstępie ekspertyzie wykazała, że w okresie 20 lat pomiędzy jedną i drugą oceną stanu technicznego nie nastąpiły istotne zmiany szerokości rozwarcia szczeliny między przyporą  a ścianą budynku. Najbardziej zniszczona i odspojona od budynku jest przypora zachodnia, gdzie szerokość rozwarcia wynosi ok. 20-25mm, a cała przypora uległa przemieszczeniu o ok. 25 mm w dół. Pozostałe przypory nie są w istotny sposób odspojone od budynku.

Jak wspomniano na wstępie zarysowania występują również na nadprożach okiennych i ścianach pokokiennych. Najbardziej zniszczone są fragmenty w narożniku południowo-zachodnim, gdzie rozwarcie rys kształtuje się od 4÷8mm w zachodnim oknie niskiego parteru. W pozostałych częściach budynku rysy nie przekraczają szerokości rozwarcia równej 1,0mm.

Układ rys został pokazany na rysunkach w części graficznej ekspertyzy [12].

Narożnik południowo-zachodni,widoczne odspojenie Górna część przypory, widoczne zniszczenie przypory oraz zarysowanie nadproża okiennego              wskutek nadmiernego osiadania

Dolna część ścian zewnętrznych posiada zniszczenia muru i tynku charakterystyczne dla zawilgoconej i zasolonej ściany, co potwierdziły przeprowadzone badania na zawartość soli.

Z uwagi na znaczne zniszczenia muru w strefie cokołowej konieczne jest zbicie całego tynku do dolnego poziomu okien parteru. Pozostałą część elewacji po dokładnym zmyciu gorącą wodą pod ciśnieniem należy starannie opukać w celu ustalenia miejsc odparzonych i odbić w tych miejscach tynk (z pewnym zapasem) do powierzchni muru z cegły.

- Elewacja zachodnia

Układ rys został pokazany na rysunkach w części graficznej ekspertyzy [12], a szczegóły zarysowania przypory oraz uszkodzeń gzymsu wieńczącego zostały pokazane na fotografiach nr 1÷5.

Lokalizacja rys i uszkodzeń wskazuje na osiadanie południowej części budynku.

Fot. nr 1 Przypora w narożniku płd-zachodnim          Fot. nr 2 Zniszczony gzyms oraz tynk nad oknem

Fot. nr 3 Widok na elewacje zachodnią

Fot. nr 4 Zniszczony gzyms w cześci środkowej           Fot. nr 5 Zniszczony gzyms przy narożniku płd.

- Elewacja wschodnia

Lokalizacja uszkodzeń elewacji została pokazana na rysunkach w części graficznej ekspertyzy [12]., a szczegóły zarysowań i zniszczeń zostały pokazane na fotografiach poniżej.

W części południowej są to rysy w linii okien o szerokości rozwarcia do 15mm, a w części północnej rozwarcia rys w dolnej części ściany nie przekraczają 0,6mm. Szczegóły zarysowań górnej części ściany i gzymsu pokazano na poniższych fotografiach

Znacznemu uszkodzeniu uległa dolna część ściany szczytowej po północnej stronie przypory, gdzie woda opadowa płynąca z rur spustowych bezpośrednio na ścianę budynku spowodowała całkowite odparzenie tynku oraz zapadnięcie kostki klinkierowej ułożonej w roku ubiegłym i w sposób ciągły zawilgaca ścianę szczytową poniżej poziomu terenu.

Stwierdzone gęste i liczne zarysowania na powierzchni ściany wymagają całkowitego usunięcia tynku. W części niższej, północnej, zarysowane są podokienniki i nadproża.

- Elewacja północna

Układ rys został pokazany na rysunkach w części graficznej ekspertyzy [12], a szczegóły zniszczeń elewacji na fotografiach poniżej.

Rysy powstały głównie poziomie nadproży II piętra i gzymsu. Rozwarcie rys w dolnej części nie przekracza rozwarcia 0,2mm, a w części górnej maksymalne rozwarcie rys wynosi ok. 10mm. Na całej powierzchni elewacji północnej widoczne są także rysy skurczowe powstałe w tynku (fot. u góry po lewej) Dolna część ściany jak w przypadku pozostałych elewacji jest zawilgocona (fot. u góry po prawej). Spowodowane jest to odprowadzeniem wody opadowej z dachu bezpośrednio na grunt, a także brakiem odprowadzenia wody z naświetli okien piwnicznych (niskiego parteru). Widoczny są ślady podciągania wilgoci prawie do dolnego poziomu okien wysokiego parteru. Do tego też poziomu wskazane jest zbicie całego tynku, nawet jeśli nie będzie odparzony lub zniszczony, ponieważ jest on w znacznym stopniu zasolony.

Widoczne jest odspojenie od ściany, północnej części budynku, w której usytuowane są sanitariaty (fot. poniżej po lewej) oraz znaczne zniszczenie nieczynnego komina z byłej kotłowni (fot. po prawej).

- Elewacja zachodnia części z sanitariatami

Szczegóły zniszczeń elewacji zostały pokazane na fotografiach poniżej tekstu. Ściana zachodnia budynku sanitariatów „zawiesiła” się na budynku głównym, co spowodowało liczne zarysowania poziome  ściany na styku obu budynków. Rozwarcie rys przekracza 1mm

- WNIOSKI Z EKSPERTYZY

Dach – nie stwierdzono miejsc wskazujących na przeciążenie elementów konstrukcji dachowej, a zakres wprowadzonych w trakcie użytkowania wzmocnień jest wystarczający. Natomiast do końca 2013 roku winno być wymienione pokrycie wraz z poszyciem na połaci zachodniej i wschodniej, co jest między innymi przedmiotem niniejszego opracowania. Po zdjęciu pokrycia i poszycia należy dokładnie przejrzeć wszystkie krokwie, zwłaszcza te które były w sposób długotrwały poddane działaniu wilgoci wskutek nieszczelnego pokrycia. Istnieje, duże prawdopodobieństwo, że część z tych elementów będzie musiała być wymieniona. W cześci kosztowej niniejszego opracowania przyjęto, że wymianie podlegać będzie 50% elementów konstrukcyjnych, 100% łat pod wymienianym pokryciem i ok. 30% murłat.

W trakcie prac elewacyjnych należy wymienić drewniane elementy gzymsu (fot. poniżej po lewej) w ścianie północnej, a także wymienić wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (fot. po prawej). Konieczne jest także odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej co będzie omówione w dalszej części opracowania.

Ściany – stwierdzone zniszczenia i uszkodzenia powstały przede wszystkim ze względu na zmienność podłoża zarówno w obszarze budynku jak i na głębokościach bezpośrednio pod fundamentami, a przede wszystkim na fakt występowania słabej warstwy, podatnej na zmiany wilgotności, w południowo-zachodniej części budynku, który spowodował nierównomierne osiadanie budynku i w konsekwencji zarysowania ścian zewnętrznych.

Naprawa tych wszystkich zarysowań bez należytej staranności powoduje, przy zmianie warunków gruntowo-wodnych w podłożu, otwieranie się wcześniej zaprawionych rys.

Wykonanie przypór bez rozponania warunków gruntowo-wodnych oraz brak mechanicznego połączenia przypory ze ścianą budynku spowodował w konsekwencji osiadanie przypory i drastyczne rozwarstwienie tych elementów.

Z uwagi na powyższe należy całkowicie przemurować przyporę w narożniku południowo-zachodnim, posadawiając ją na nośnym gruncie i poszerzając odpowiednio fundament.

Wszystkie rysy w ścianach o szerokości rozwarcia przekraczającej 0,5mm, należy zabezpieczyć stosując jedno z systemowych rozwiązań.

Z obszarów ścian zewnętrznych oraz przypór, na których tynk jest mocno zarysowany, ma zniszczoną powierzchnię lub jest odspojony od podłoża, należy go usunąć z powierzchni ściany i wykonać nowy przy użyciu tradycyjnej zaprawy wapiennej lub gotowych tynków renowacyjnych o gładkiej fakturze.

Należy także odkopać ściany zewnętrzne do poziomu fundamentu i wykonać prace odgrzybiające i przeciwwodne.

Poza opisanymi wyżej odkształceniami innych zmian mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu budynku nie stwierdzono. Nośność podłoża w postaci glin piaszczystych morenowych i piasków jest wysoka, a budynek w calości jest stateczny.

- KOLEJNOŚĆ PRAC REMONTOWYCH I SPOSÓB NAPRAWY USZKODZEŃ

Roboty wstępne i przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać wszelkie zgody i zezwolenia wymagane przepisami prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na budowę, niezbędne decyzje na zajęcia pasa drogowego, w przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym, a rozpoczęcie robót zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Jedną z istotnych zgód, o które musi wystąpić Inwestor jest zgoda sąsiada – Zakonu Jezuitów na wejście w teren w celu wykonania niżej wymienionych robót:

- Rozebranie fragmentu ogrodzenia w celu umożliwienia prowadzenia prac remontowych na elewacji zachodniej

- Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z zamykaną bramą w celu zabezpieczenia terenu Zakonu Jezuitów przed dostępem osób postronnych

- Rozebranie przypory w narożniku południowo-zachodnim wraz z fundamentem i jej ponowne wymurowanie na nowo wykonanym, poszerzonym i pogłębionym fundamencie

- Ustawienie rusztowań ramowych elewacyjnych do wykonania robót remontowych na elewacji zachodniej budynku Liceum, w tym ustawienie rusztowań na dachu budynku gospodarczego będącego własnością Zakonu, przylegającego do elewacji zachodniej Collegium Novum

- Przeprowadzenie robót remontowych elewacji zachodniej

- Wykonanie wykopu wzdłuż elewacji zachodniej w celu wykonania izolacji pionowej, podłączenia rury spustowej do kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem brakującego fragmentu oraz wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż ściany zachodniej i wokół przypory w narożniku południowo-zachodnim

- Wykonanie opaski z kostki betonowej wzdłuż ściany zachodniej

- Uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego (konieczna jest dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót)

- Odbudowa fragmentu ogrodzenia rozebranego w celu prowadzenia robót na terenie Zakonu Jezuitów

Naprawa i wymiana pokrycia i konstrukcji dachu na budynku głównym

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego całkowitej wymianie pokrycia podlegać będzie połać zachodnia i wschodnia dachu nad budynkiem Collegium Novum wraz z poszyciem z łat drewnianych. Dodatkowo należy wymienić całą połać południową krytą dachówką ceramiczną oraz fragment połaci północnej, na której nie wymieniono dachówki (fot. poniżej). Rozbiórkę połaci należy rozpocząć od ostrożnego rozebrania gąsiorów na krawędziach rozbieranych połaci wraz z rozebraniem przewodów i uchwytów instalacji odgromowej.

Po rozebraniu łacenia należy dokładnie sprawdzić stan wszystkich krokwi i ewentualnie zniszczone wymienić. Drewno na więźbę powinno być klasy minimum C27 według PN-B-03150:2000 i o wilgotności nieprzekraczającej 18%. Elementy więźby dachowej powinny zostać zaimpregnowane poprzez dwukrotne smarowanie preparatami solnymi do zabezpieczenia drewna przed działaniem korozji biologicznej oraz ognia. Elementy drewniane stykające się z murem powinny być w miejscu styku odizolowane papą asfaltową.

W części kosztowej niniejszego opracowania przyjęto wymianę ok. 50% krokwi na połaciach gdzie wymieniane będzie pokrycie oraz 50% murłat.

UWAGA! Do wymiany pokrycia przystąpić w okresie wiosenno-letnim przy ustabilizowanej pogodzie!

Dachówka użyta do wykonania pokrycia powinna być identyczna z dachówką zastosowaną na połaci północnej - czyli dachówką ceramiczną karpiówką. Do krycia połaci dachowej w koronkę należy zastosować dachówkę ceramiczną karpiówkę DK18 o wymiarach 380x180x10mm gładką w kolorze czerwonym. Krycie kalenicy i grzbietów należy wykonać gąsiorami ceramicznymi prasowanymi o wymiarach 380x190x15mm, układanymi na sucho z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej przystosowanej do dachówek płaskich. Gąsiory należy montować przy użyciu klamer mocowanych gwoździami ocynkowanymi do łaty kalenicowej. Łatę kalenicową o przekroju poprzecznym 24x48mm wykonaną z tarcicy iglastej klasy C27 należy mocować do krokwi przy użyciu wsporników łaty kalenicowej.

Połać północna – narożnik północno-zachodni – widoczny fragment pokrycia,

które nie zostało wymienione podczas wymiany całej połaci

Należy też przewidzieć uzupełnienie dachówek na połaci północnej (fot. poniżej) oraz możliwe zniszczenia na tej połaci w wyniku wymiany obróbek blacharskich gzymsów wieńczących.

Połać północna – widoczne ubytki pojedynczych dachówek, które należy uzupełnić

Zakończenie kalenicy, grzbietów oraz skrzyżowanie grzbietów z kalenicą powinny tworzyć elementy specjalne – gąsiory początkowe, końcowe oraz łączniki gąsiorów.

Jak wspomniano na wstępie, wymianie bądź przełożeniu podlegać też będzie pokrycie z blachy miedzianej wraz z deskowaniem na skrajnych połaciach krytych blachą miedzianą (nad aulą). Powyższe podyktowane jest niestarannym i nieszczelnym ułożeniem blachy miedzianej oraz znacznym stopniem zniszczenia deskowania. Pokrycie w tym miejscu ma niewielki spadek (fotografia poniżej), w związku z tym konieczne jest idealne wykonanie wszystkich połączeń.

Widok na połacie kryte blacha miedzianą – pokrycie na połaci niższej należy przełożyć i wymienić deskowanie

Po zdjęciu deskowania należy dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych i w przypadku uszkodzeń bądź zniszczeń uniemożliwiających dalszą eksploatację, elementy należy wymienić. Deskowanie przed montażem należy zaimpregnować. Jeśli deskowanie zostanie wykonane na styk, w celu zapewnienia wentylacji pokrycia z blachy, należy ułożyć na deskowaniu specjalną matę strukturalną („z kłębkami”) umożliwiającą spływ skroplonej na pokryciu pary wodnej do rynny. Nie może to być papa bitumiczna. Alternatywnie deskowanie nie może być pełne, lecz z przerwami.

Naprawa i wymiana pokrycia i konstrukcji dachu na budynku sanitariatów

Budynek sanitariatów pokryty jest papą asfaltową na deskowaniu pełnym. Konstrukcję dachu stanowi więźba dachowa dwuspadowa płatwiowo-kleszczowa. Zarówno pokrycie jak i więźba jest w złym stanie technicznym.

Z tego też względu należy przewidzieć całkowitą wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem. Przekroje więźby należy dobrać na podstawie projektu konstrukcji.

Wszystkie elementy więźby dachowej winny być wykonane z tarcicy iglastej klasy minimum C27 według PN-B-03150:2000 i o wilgotności nieprzekraczającej 18%. Elementy więźby dachowej powinny zostać zaimpregnowane poprzez dwukrotne smarowanie preparatami do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Jeden z dostępnych na rynku i powszechnie stosowanych preparatów to mieszanina soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, związków boru oraz dodatków organicznych.

Elementy drewniane stykające się z murem powinny być w miejscu styku odizolowane papą asfaltową.

Poszycie dachu stanowić będą drewnopochodne, trójwarstwowe, frezowane płyty OSB-3 o grubości minimum 18 mm (przy rozstawie krokwi maksymalnie 90 cm). Przed ułożeniem poszycia wyreperować ogniomur, założyć na ogniomurze i kominach obróbkę blacharską z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6 mm, wykonać obróbkę blacharską na połączeniu budynku sanitariatów z budynkiem głównym, wykonać obróbki gzymsów (po ich wcześniejszej naprawie), zamontować rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6mm.

Widok na konstrukcję i pokrycie dachu nad budynkiem sanitariatów

Spadek dachu należy zachować analogiczny do istniejącego. Pokrycie dachu należy wykonać z dachówki bitumicznej stylizowanej na pokrycie dachówką karpiówką.

Gont bitumiczny karpiówka

Długość pasów 1000mm, szerokość 340 mm, grubość min. 3,0mm. Wysokość części widocznej 145mm. Ciężar gontów ok. 10 kg/m2

Naprawa uszkodzeń konstrukcji wsporczej oraz tynku na gzymsach

Uszkodzone górne fragmenty gzymsu (fot. poniżej) w postaci większych dziur i wyrw należy po zdemontowaniu starej obróbki blacharskiej odtworzyć poprzez nadmurowanie nowej warstwy z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M4, a następnie odtworzyć tynki na gzymsie metodą ciągnioną, przy użyciu szablonu. Nowy tynk powinien być o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw w podłożu. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.

Zniszczone fragmenty gzymsu wieńczącego wymagające przemurowania cegłą pełną

W przypadku tynków zniszczonych, odparzonych lub niestarannie wykonanych podczas poprzednich remontów jak na przykład na fotografii poniżej, należy skuć stary tynk i odtworzyć pierwotny wygląd gzymsów. Do wykonania tynku należy użyć gotowych zapraw o parametrach takich jak podane wyżej.

Uszkodzenia gzymsów i ścian w postaci występujących na ich powierzchni rys i pęknięć

Rysy o rozwartości powyżej 0,2mm ze względu na wodę z opadów wnikającą w szczeliny, muszą zostać zamknięte np. za pomocą elastycznych szpachlówek. W niniejszym opracowaniu przyjęto metodę wypełnienia warstwowego szpachlami elastycznymi. Większość rys zaczynających się na gzymsie przechodzi poprzez niższe partie ściany, nadproża okienne i ściany podokienne aż do cokołu budynku (zwłaszcza na ścianie południowej). Z uwagi na powyższe zaleca się przy rysach o szerokości rozwarcia ponad 0,5mm naprawić powyższe fragmenty za pomocą zbrojenia muru wykonanego w technologiach systemowych lub zastosować opisaną niżej technologię.

W przypadku rys takich jak na zdjęciach powyżej, należy „zszyć” pękniętą ścianę na całej długości każdej rysy pionowej przy pomocy prętów stalowych ɸ6 ze stali St0 o długości minimum 80 cm umieszczonymi w bruzdach o głębokości 25-30mm wykonanych w spoinach wsporczych (poziomych) w rozstawie, co 25-30cm, (w co trzeciej spoinie). Pręty obsadzamy na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność. Przed obsadzeniem prętów bruzdę należy dokładnie oczyścić sprężonym powietrzem z resztek zaprawy i pyłu oraz zwilżyć wodą. Po obsadzeniu pręta, którego końce (ok. 10 cm na każdą stronę) należy zagiąć pod kątem prostym tworząc swoistą klamrę, bruzdę należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną j.w. Następnie można przystąpić do odtwarzania wyprawy zewnętrznej.

Narożnik południowo-wschodni – pęknięcie ściany południowej od gzymsu aż po cokół

UWAGA!

W przypadku wystąpienia silnie skorodowanych warstw cegły, należy dokonać przemurowań na głębokość minimum ½ cegły z przewiązaniem każdej warstwy na 1 cegłę. Do przemurowań używać cegły pełnej klasy 15 MPa i zaprawy cementowo-wapiennej klasy M4.

Prace naprawcze metodą szpachlowania należy przeprowadzić w następującej kolejności:

W przypadku pojedynczych rys konstrukcyjno-budowlanych o szerokości rozwarcia do 0,5 mm:

Obróbka wstępna:

Rysę konstrukcyjno-budowlaną poszerzyć i pogłębić do szerokości i głębokości ok.1 cm na kształt litery U. Usunąć pył i nasączyć specjalnym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz. Następnie rysy wypełnić systemową elastyczną szpachlówką. Jest to elastoplastyczna masa szpachlowa do wypełniania pęknięć w tynkach i rys w murach. Szpachlówkę należy ułożyć równo z powierzchnią, dopasować do faktury i pozostawić do całkowitego wyschnięcia

Wzmocnienie pasowe na gładkich powierzchniach:

Na wypełnioną rysę nałożyć obficie środek - elastoplastyczną, barwioną masę wzmocnioną włóknem do wykonywania warstw pośrednich oraz zatapiania siatki wzmacniającej podłoże, na szerokość przynajmniej 30 cm, a następnie na mokrym jeszcze materiale ułożyć specjalną włókninę elastyczną 10/10 o szerokości min. 20 cm. Po wyschnięciu całą powierzchnię pokryć warstwą pośrednią wykonaną z materiału jak wyżej, zabarwioną na odcień zbliżony do koloru powłoki wierzchniej.

Minimalne zużycie: 500 ml/m2.

Warstwa wierzchnia

Na całej powierzchni wykonać białą, elastoplastyczną farbą kryjąca o satynowo matowym połysku lub elastoplastyczną farbą kryjąca o działaniu ochronnym, do stosowania na powierzchniach fasad narażonych na pojawienie się pleśni, mchów i glonów, w stanie nierozcieńczonym. Minimalne zużycie: 230 ml/m2. Pokrywanie rys wg PN EN 1062:

W przypadku rozległych rys konstrukcyjno-budowlanych o szerokości rozwarcia ponad 0,5 mm:

Obróbka wstępna:

Po wykonaniu „zszycia” rysy na całej długości metodą opisaną wyżej oraz poszerzeniu i pogłębieniu rysy do szerokości i głębokości ok.1 cm na kształt litery U. Rysę należy oczyścić dokładnie z pyłu i dobrze nasączyć specjalnym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne. Pęknięcie wypełnić systemową elastyczną szpachlówką. Jest to elastoplastyczna masa szpachlowa do wypełniania pęknięć w tynkach i rys w murach. Szpachlówkę należy ułożyć równo z powierzchnią, dopasować do faktury i pozostawić do całkowitego wyschnięcia

Wzmocnienie bandażem na gładkich powierzchniach:

Gruntowanie całej powierzchni wykonać można wykonać specjalnym środkiem gruntującym z dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących podkładów pod farby dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na starych warstwach tynków z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. Gęstość ok. 1,4 g/cm3. Przenikanie pary wodnej sd-H2O= 0,06m (duże) V, przepuszczalność wody w=0,05[kg/(m2 • h0,5)] (niska)

Ułożenie bandażu z tkaniny:

Szczotką lub wałkiem nałożyć rozcieńczony ok. 5% wody środek – elastoplastyczną, barwioną masę wzmocnioną włóknem do wykonywania warstw pośrednich oraz zatapiania siatki wzmacniającej podłoże na szerokość bandażu elastycznego z tkaniny i równomiernie rozprowadzić. Minimalne zużycie: 400 ml/m2. Specjalny bandaż elastyczny z tkaniny 10/10 wciskać w mokry materiał rozpoczynając od góry, uważając, aby nie powstały fałdy. Czynność wykonać packą ze stali nierdzewnej lub wałkiem typu Moltopren. Bandaż z tkaniny układać z ok. 5 cm zakładką.

Warstwa pośrednia

Po wyschnięciu wzmocnionej powierzchni pokryć materiałem jak wyżej rozcieńczonym ok. 5% wody, zabarwionym na odcień zbliżony do koloru powłoki wierzchniej. Minimalne zużycie: 350 ml/m2.

Warstwa wierzchnia

Wykonać białą, elastoplastyczną farbą kryjąca o satynowo matowym połysku lub elastoplastyczną farbą kryjąca o działaniu ochronnym, do stosowania na powierzchniach fasad narażonych na pojawienie się pleśni, mchów i glonów, w stanie nierozcieńczonym.. Minimalne zużycie: 230 ml/m2 Pokrywanie rys wg PN EN 1062: Klasa A5 (>2500 μm) w temp. 23°C.

Zalecenia dodatkowe

- Prace remontowe elewacji budynku, szczególnie w zakresie gzymsów dachowych powinny być przeprowadzone pod nadzorem inwestorskim przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

- Prace remontowe powinny być sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest ważne wobec zabytkowego charakteru budynku

- Wykonana w/w dokumentacja powykonawcza będzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych przeglądów budynku.

Prace naprawcze tynków na elewacji:

Na elewacji budynku wykonanej z tynku wapienno-cementowego widać szereg różnego rodzaju uszkodzeń takich jak odspojenia, ubytki i spękania, uszkodzenia gzymsów, siatka spękań, oraz wyraźne rysy. Widoczne są także zasolenia tynków oraz miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy, szczególnie w strefach odprowadzania wód opadowych. W strefach cokołowych widoczne rozwarstwienie tynków. W celu przeprowadzenia kompleksowej naprawy powierzchni elewacji należy przedsięwziąć następujące działania:

Przygotowanie podłoża

- Przed przystąpieniem do prac należy zmyć wodą pod ciśnieniem powierzchnię całej elewacji i detali architektonicznych. Technologię należy opracować na podstawie wykonanych powierzchni próbnych. Jednym z rozwiązań może być zmycie elewacji za pomocą myjki wysokociśnieniowej wyposażonej w agregat do podgrzewania wody, a następnie usunięcie warstwy mechanicznie za pomocą szpachli. Zastosowanie myjki wysokociśnieniowej pozwoli także na ocenę ewentualnych miejsc odspojenia tynku

- Usunąć wszystkie odspojone od podłoża tynki (dające głuchy odgłos podczas mycia ciśnieniowego lub ostukiwania)

- Należy usunąć także tynki, które nie są odspojone od podłoża, ale są silnie spękane

- Miejsca porażone biologicznie w postaci kolonii glonów, grzybów i pleśni należy oczyścić poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a następnie przemyć gotowym do użycia preparatem do zwalczania glonów na elewacjach

- Należy przeprowadzić wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych starych tynków oraz odsłoniętych partii muru preparatem krzemianowym będącym silikatowym, uniwersalnym środkiem gruntującym do starych powłok mineralnych na bazie szkła wodnego potasowego.

- Z elementów wystroju architektonicznego pilastrów, gzymsów, opasek i obramień okiennych, oraz kartuszy usunąć łuszczące się powłoki malarskie. Usunąć fragmenty profili luźno związane z podłożem.

- Po przeschnięciu zaimpregnować całość preparatem głęboko penetrującym, wzmacniającym podłoże. Jest to specjalny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz

- Przed wykonaniem prac tynkarskich należy obsadzić wszystkie parapety zewnętrzne, pamiętając o takim dobraniu długości parapetu, aby w całości przykrył profil podokienny. Poza tym podczas montażu parapetów zewnętrznych należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim, aby parapet zapewniał prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej powinien posiadać spadek w kierunku zewnętrznym, przyjmuje się, iż winien on być rzędu od 5 do 10%. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza obręb muru tak, aby spływająca po nim woda nie obmywała elewacji. Kapinos, czyli zewnętrzna krawędź parapetu powinna być uformowana tak, aby spływająca woda nie zaciekała pod spód parapetu. Bardzo ważne jest także uszczelnienie styku okna i parapetu masą silikonową, która zapewni szczelność połączenia i zapobiegnie wnikaniu wody pod okno.

- Po umyciu i zagruntowaniu należy wykonać nowe tynki zacierane na gładko. Wszystkie tynki ponad strefą cokołu należy wykonać, jako tynk o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw w podłożu. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.

- Cokół do wysokości dolnego poziomu okien na niskim parterze (na elewacji południowej) oraz do wysokości górnego poziomu okien piwnicznych (na elewacji północnej i wschodniej) powinien zostać wykonany z tynków renowacyjnych posiadający certyfikat WTA

- Ubytki w profilach ciągnionych: gzymsach kordonowych, opaskach wokół otworów okiennych, bazach pilastrów i podokiennikach wykonać ściśle na wzór istniejących, techniką ciągnioną z narzutu. Zaleca się stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji sztukaterii na elewacjach oraz do wykańczania profili i gzymsów.

Naprawa rys i spękań w pozostawionych tynkach:

- Rysy konstrukcyjne pracujące, konieczne jest umożliwienie przenoszenia ruchów: rysę należy poszerzyć i pogłębić do ok. 1 cm w kształcie litery U, usunąć pył i nasączyć środkiem gruntującym specjalnym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz. Następnie rysy wypełnić systemową elastyczną szpachlówką. Jest to elastoplastyczna masa szpachlowa do wypełniania pęknięć w tynkach i rys w murach

- Metoda „żyłowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości 0,5÷1,0 mm poszerzyć, zagruntować środkiem gruntującym i wypełnić konfekcjonowaną, mineralną hydrofobową, wysoce dyfuzyjną, szpachlówką elewacyjną, zbrojoną włóknem

- Pojedyncze rysy o rozwartości 0,3÷0,5 mm szpachlować mineralną hydrofobową, wysoce dyfuzyjną, szpachlówką elewacyjną, zbrojoną włóknem z zatopieniem pasa siatki z włókna szklanego szerokości min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na całej powierzchni.

- Powierzchnie o rysach o rozwartości mniejszej do 0,3 mm szpachlować cało powierzchniowo warstwą grubości min. 3 mm.

Naprawa zniszczonych elementów wystroju elewacji:

W trakcie prowadzonych makroskopowo oględzin elewacji stwierdzono:

- uszkodzone detale architektoniczne (fot. 1)

- zawilgocenia i przebarwienia tynków w miejscach uszkodzeń obróbek (fot. 2)

Fot. nr 1 Zniszczony fragment gzymsu nad ozdobnym kartuszem

Fot. nr 2 Całkowicie zniszczony cokół pilastra, widoczne ślady korozji biologicznej

- złuszczenia lub całkowity brak powłok malarskich na wszystkich płaszczyznach (fot. poniżej)

- odparzenie tynków (fot. następna)

Zniszczone elementy wystroju elewacji należy w pierwszej kolejności zagruntować preparatem głęboko penetrującym, wzmacniającym podłoże. Następnie szpachlować elementy ozdobne masą szpachlową. Może to być modyfikowana, mineralna masa szpachlowa do stosowania na elewacje i do wnętrz. Wygładzająca szpachla do uzyskania drobnej, gładkiej powierzchni fasady. Maksymalna grubość warstwy 0÷5 mm. Szpachla posiada następujące właściwości: hydrofobizowana, odporna na działanie warunków pogodowych, nie kurczy się podczas wysychania, nie pęcznieje pod wpływem wilgoci. Wysoka przyczepność do podłoża, można szpachlować na "zero". Po wyschnięciu nadaje się do szlifowania na gładko. Do gruntowania elementów gipsowych, o ile takie zostaną stwierdzone używać również specjalnego środka gruntującego na bazie rozpuszczalników, przeznaczonego do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych intensywnie wcierając aż do nasycenia pamiętając o zachowaniu zasady „mokrym w mokre.”

Detale architektoniczne wystające poza płaszczyznę elewacji, które nie będą zabezpieczane obróbkami blacharskimi tj. gzymsy międzypiętrowe, obramowania okien, po naprawieniu i szpachlowaniu, w celu optymalnego zabezpieczenia przed wodą opadową dodatkowo należy szpachlować specjalnym, elastycznym w niskich temperaturach, szlamem cementowym do ochrony powierzchni betonowych i mineralnych narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, odpornym na działanie wody pod ciśnieniem, niwelującym rysy w podłożu

Powierzchniowa naprawa elewacji

Całość powierzchni płaskich elewacji szpachlować zbrojoną masą szpachlową - mineralną hydrofobową, wysoce dyfuzyjną, szpachlówką elewacyjną, zbrojoną włóknem w celu uzyskania jednorodnej struktury pod malowanie. W miejscach występowania rys i pęknięć wtopić siatkę o gramaturze 650.

Miejsca, w których rozwartość rys przekracza 0,5mm, należy zmonolityzować poprzez zszycie na całej długości, prętami stalowymi ɸ 6 mm ze stali St0S o długości minimum 80 cm umieszczonymi na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 w bruzdach wykonanych w spoinach wspornych muru o głębokości 25-30 mm w rozstawie około 25-30 cm, to jest, w co trzeciej spoinie wspornej na całej wysokości rysy, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opracowanej ekspertyzy [2].

Wykonanie powłok malarskich

Pierwsze malowanie wykonać w całości farbą gruntująco podkładową. Może to być farba podkładowa zwiększająca przyczepność, do stosowania pod farby na bazie żywic silikonowych.

Następnie należy elewację pomalować farbą wypełniająco – szlamującą np. farba silikonowa, wypełniająca, do stosowania, jako warstwa pośrednia lub wierzchnia.

Malowanie końcowe wykonać dwukrotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi. Jest to silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna. Nowoczesne połączenie kombinacji żywic silikonowych i nano-cząstek kwarcu. Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla pary wodnej.

Malowanie elewacji wykonać farbami według poniższej kolorystyki, po akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- Ściany malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

- Gzymsy, pilastry malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

- Cokół malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

Ilustracja fotograficzna programu konserwatorskiego

Profil gzymsu wieńczącego należy w całości odtworzyć metodą ciągnioną z narzutu wykorzystując do wykonania szablonu zachowane w dobrym stanie fragmenty, jak np. te na fotografii poniżej.

Takie same zasady należy stosować przy wszystkich elementach wykonanych metodą ciągnioną. Należy wyszukać fragment jak najmniej zniszczony o ostro zarysowanym profilu i na jego podstawie opracować szablon służący do naprawy uszkodzonych elementów.

Właściwie zamontować parapety z blachy tytanowo-cynkowej. Opaski wkoło okien oraz wszystkie detale nieosłonięte obróbką blacharską należy przed malowaniem hydrofobizować

Ze względu na zły stan techniczny wymienić całość instalacji odgromowej wykonanej z linki plecionej

Cokół ze względu na zasolenie muru wykonać z tynku renowacyjnego

Drobne ubytki profili uzupełnić w tynku metodą ciągnioną z odtworzeniem profilowania

Zalecenia dla wykonawcy.

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zaznajomić się z kartami technicznymi materiałów zalecanych do remontu. W przypadku wątpliwości co do zastosowanych materiałów, prace powinny być poprzedzone próbami wykonanymi w nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem autora projektu.

Okna

Wszystkie okna w budynku Nowego Kolegium zostały na przestrzeni ostatnich lat wymienione. Należy tylko dokonać ich przeglądu i konserwacji okuć. Okna piwniczne, o ile nie posiadają, należy zaopatrzyć w nawietrzaki szczelinowe w celu przewietrzania pomieszczeń piwnicznych.

Kratki wentylacyjne

W miejscach istniejących otworów wentylacyjnych zamontować stalowe kratki wentylacyjne 25x25 malowane w kolorze czarnym bądź grafitowym

Kraty okienne

Istniejące kraty okienne niskiego parteru oraz piwnic w budynku A, ze względu na prymitywny wzór oraz małą staranność wykonania, a także kraty w oknach parteru budynku C od strony ulicy Pijarskiej (montowane pomiędzy skrzydłami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy wymienić na kraty o rysunku np. jak na fotografii poniżej. Kraty po wykonaniu należy zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie dobrej jakości farbą nawierzchniową w kolorze czarnym matowym bądź grafitowym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Istniejące elementy stalowe - przęsła ogrodzeniowe, drzwiczki przyłączy prądu itp. zabezpieczyć w następujący sposób:

- Dokładnie oczyścić mechanicznie powierzchnię elementów stalowych ze starych odspajających się warstw farby olejnej.

- Uzupełnić ubytki ozdobnych detali i fragmentów przęseł ogrodzeniowych, następnie zabezpieczy antykorozyjnie powierzchnię i wykonać końcowe powłoki dekoracyjne. Malowanie stalowej balustrady (dobrać wg istniejącej kolorystyki).

- oczyszczenie powierzchni elementów do II stopnia czystości

- 1x pomalowanie farbą chlorokauczukową do gruntowania chemoodporną

- 2x pomalowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania

- 2x pomalowanie farba nawierzchniową

- Wszelkie prace konserwatorskie krat stalowych i innych elementów stalowych należy przeprowadzać w wyspecjalizowanym zakładzie ślusarskim.

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu szkoły składa się z murowanej z kamienia łamanego podmurówki oraz słupków murowanych z cegły silikatowej przykrytych żelbetowymi czapkami. Ze względu na nikłe walory zabytkowe, zgodnie z zaleceniem służby ochrony zabytków, ogrodzenie należy otynkować, uzupełniając wcześniej spoiny wypłukane przez wodę oraz uzupełniając betonowe nakrywy słupków i podmurówki, a następnie malować farbami krzemianowymi lub silikonowymi zgodnie z ustaloną kolorystyką.

Brama

Ze względu na zły stan techniczny (fotografia poniżej) bramę należy poddać kapitalnemu remontowi w zakładzie ślusarskim, polegającemu przed wszystkim na wymianie całego pasa dolnego blachy. Następnie należy ją zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz pomalować farbą nawierzchniową w kolorze czarnym matowym lub grafitowym.

Stalowe przęsła rozpięte między murowanymi słupkami, należy wyreperować zgodnie z zasadami podanymi powyżej.

Brama wjazdowa – całkowicie zniszczony pas dolny

Widok na przęsło ogrodzeniowe – widoczne ubytki w nakrywie słupka oraz podmurówki

Naprawę betonowych nakryw podmurówki i słupków należy przeprowadzić według poniższej technologii:

warstwa sczepna

Warstwę sczepną należy wykonać z systemowej zaprawy mineralnej, wiążącej na bazie cementu. Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na jeszcze matowo wilgotne podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę sczepną z hydraulicznie wiążącej zaprawy zmieszanej z wodą. Nowy beton, jastrych, należy nakładać metodą „świeże na świeżym”.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Systemowa zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej | 2,0 kg/m2 |

zaprawa naprawcza

Wszystkie ubytki betonowego podłoża należy uzupełnić jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu suchą zaprawą naprawczą PCC. Ubytki należy wypełnić nakładając metodą „świeże na świeże”, gotową zaprawę zmieszaną jedynie z wodą. nakładamy na jeszcze świeżą warstwę sczepną za pomocą kielni lub szpachelki lub urządzeniami do natryskiwania. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Zaprawa naprawcza | 18,0 kg/m2/1cm |

szpachlowanie

Po naprawieniu ubytków całą powierzchnię betonowych nakryw należy wyszpachlować jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu zaprawą o uziarnieniu ok. 0,5 mm, przeznaczoną do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych. Zaprawę należy nanosić na wstępnie zwilżoną powierzchnię, jako zacierane na szorstko szpachlowanie, a następnie metodą „świeże na świeże” nanieść zaprawę wygładzającą na żądaną grubość.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Zaprawa do szpachlowania | 1,7 kg/m2/1 mm |

Po wykonaniu powyższych napraw należy pomalować zarówno słupki, jaki i podmurówkę.

Balustrada schodów

Istniejącą stalową balustradę schodów wejściowych do budynku od strony północnej wykonaną z prętów gorąco walcowanych należy wymienić na nową, malowaną w kolorze czarnym, matowym lub grafitowym, która będzie dostosowana do charakteru budynku.

Istniejące zewnętrzne schody wejściowe do budynku

Istniejące zewnętrzne schody wejściowe do budynku od strony północnej są najmniej „zabytkowym” elementem budynku. Brak oblicowania spowodował ubytki betonu w konstrukcji schodów oraz ich stopniową degradację.

W związku z powyższym wskazane jest wykonać reprofilację betonu we wszystkich uszkodzonych miejscach, a następnie obłożyć stopnie i podstopnie płytkami z piaskowca.

Zabezpieczenie studzienek okien piwnicznych

Istniejące studzienki okien piwnicznych zostaną rozebrane przy robotach izolacyjnych. W związku z tym po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej i wykonaniu tynków renowacyjnych należy zastosować systemowe rozwiązania z tworzyw sztucznych. Wierzch studzienek należy zabezpieczyć kratą pomostową z zamocowaną od dołu stalowa siatką ciągnioną zabezpieczającą przed przedostawaniem się śmieci do studzienek.

Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoli na podłączenie koszy piwnicznych do kanalizacji deszczowej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej poziomu terenu

Po zakończeniu prac na elewacji i rozebraniu rusztowań należy odkopać ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu aż do poziomu ław fundamentowych.

Zgodnie z opinią mykologiczno-budowlaną [2] w trakcie przeprowadzania, której stwierdzono znaczny stopień zawilgocenia ścian zewnętrznych, ściany wewnętrznej oraz sklepień, zasadniczym źródłem zawilgocenia ściany północnej Collegium Novum, jest woda opadowa, która wywiera niszczący wpływ na budynek poprzez:

- napływ boczny wywołany ukształtowaniem terenu z północy na południe, w związku z czym woda napływa na tę część ściany, która jest zagłębiona w gruncie

- podciąganie kapilarne wobec braku izolacji poziomej

- woda deszczowa napływająca bezpośrednio z rur spustowych, których wyloty znajdują się bezpośrednio przy budynku

- nieskanalizowane i zniszczone kosze doświetleniowe, w których gromadzi się woda i śnieg

Zakres prac naprawczych zewnętrznej ściany północnej powinien objąć następujące przedsięwzięcia:

- demontaż nawierzchni z kostki, rozebranie koszy piwnicznych oraz odkopanie ściany do poziomu posadowienia

- oczyszczenie powierzchni ściany oraz usunięcie tynku do poziomu okien wysokiego parteru przygotowanie powierzchni ściany do wykonania wtórnej pionowej izolacji zewnętrznej poprzez odtłuszczenie, odpylenie i wyrównanie. Powierzchnia powinna być bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 3-4 mm wypełnić systemową zaprawą naprawczą na bazie cementu.

- wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ciekłokrystalicznej poprzez nawiercenie otworów poziomych i aplikację preparatu, który stworzy poziomą przeponę

- mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie

Prace naprawcze należy wykonać według poniższej technologii:

Hydroizolacja w gruncie

Gruntowanie podłoża

Gruntowanie podłoża wykonać koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić szczotkami.

Zużycie – ok. 50ml/m2

Izolacja

Powierzchniową izolację wykonać z wysokoelastycznej, niezawierająca rozpuszczalników, dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Grubość wyschniętej warstwy powinna wynosić 4 mm przy obciążeniu woda pod ciśnieniem (wtedy dodatkowo należy izolację zazbroić siatką z włókna szklanego nr 2.

Zużycie – woda pod ciśnieniem: masa uszczelniająca – 4,5 l/ m2 (grub. 4 mm)      				                        Siatka z włókna szklanego nr 2	– 1,05 m2 /m2

Strefa cokołowa – do ok. 1,5 od poziomu terenu

Obrzutka

W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % powierzchni.

Zużycie - ok. 6,0 kg/m2

Tynk podkładowy – tylko, jeżeli jest taka konieczność (stopień zasolenia muru)

W celu wykonania tynku podkładowego proponujemy zastosować mineralny tynk podkładowy. Może on być stosowany zarówno, jako zaprawa wyrównująca, jak i porowaty tynk podkładowy stosowany pod tynkiem renowacyjnym. Ten porowaty tynk podkładowy odznacza się następującymi właściwościami: zdolność magazynowania soli, duża paroprzepuszczalność i siła osuszająca, ekstremalna zawartość porów, odporność na mróz i warunki atmosferyczne, bardzo łatwa obróbka, niewielkie zużycie materiałów, możliwość podawania pompą, optymalnie dobrane wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, niewielka zdolność kapilarnego wchłaniania wody. Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 11 kg/m2.

Zużycie - ok. 11 kg/m2/1cm

Tynk renowacyjny

W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 10 kg/m2.

Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm

Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany paroprzepuszczalną powłoką malarską

Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Malowanie – farba silikatowa

Malowanie tynku proponujemy wykonać farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na warunki atmosferyczne nie zawierająca rozpuszczalników. Materiał ten jest gotową do użytku farbą elewacyjną o składzie mineralnym na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ona odporna na alkalia.

Zużycie: Gruntowanie podłoża: farba i woda 5:1 do 1:1 części obj.) - ok. 0,15 l/m2.

Właściwa powłoka malarska - ok. 0,25 l/m2

Prace naprawcze po stronie wewnętrznej ściany północnej

dodatkowo – uszczelnienie miejsc wypływu wody – na styku ścian/posadzka

Uszczelnienie należy wykonać za pomocą szybkowiążącej zaprawy zaporowej do uszczelniania przecieków pod naporem wody. Powyższa zaprawa jest produktem odpornym na butwienie, a dzięki swej recepturze bezchlorowej i alkalicznej chroni przed korozją. Wysokogatunkowe dodatki włókna mają właściwość pęcznienia pod wpływem wody. Proces wiązania masy zaczyna się natychmiast, również pod naporem wody szybko osiąga się uszczelnienie. Zaprawa przywiera praktycznie do każdego mineralnego podłoża. Cechy szczególne: szybkie twardnienie, hydrofobowość, do szpachlowania i ubijania/zatykania. Styk należy naciąć w kształcie „jaskółczego ogona”.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Zaprawa uszczelniająca | 2,0 kg/mb |

faseta uszczelniająca – pas 30 cm na ścianach od poziomu posadzki

Wyoblenia, szpachlowania na styku ściana/posadzka proponuję wykonać przy użyciu systemowej szpachlówki. Jest to modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na korozję siarczanową, kompensująca skurcz szpachlówka do wykonywania wyobleń oraz warstw wyrównawczych.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Szpachlówka systemowa | 2,7 kg/mb/30 cm/5 mm |

ściany na całej powierzchni do sufitu

W celu właściwej ochrony powierzchni ściany wewnętrznej przed szybkim zniszczeniem na skutek krystalizacji soli spowodowanej wysychaniem ściany należy zastosować system tynków renowacyjnych.

System tynków renowacyjnych składa się z:

- obrzutki – jest to specjalna, hydraulicznie wiążąca zaprawa stosowana, jako obrzutka poprawiająca przyczepność pod tynki renowacyjne i tradycyjne. Obrzutka powinna pokrywać 50% powierzchni ściany

- tynku podkładowego – jest to porowaty, dyfuzyjny i mineralny tynk podkładowy stosowany zarówno do wyrównywania podłoża jak i wykonywania warstwy magazynującej sole

- tynku renowacyjnego – zaprawa o dużej porowatości i przepuszczalności pary wodnej; może być stosowany także na zewnątrz budynku w strefie cokołowej budynku; jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja soli następuje w porach tynku

- szpachli wygładzającej

- farby dyfuzyjnej – skład mineralny i wysoka paroprzepuszczalność dla pary wodnej predestynują tę farbę do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytków jak i renowacji budynków

Obrzutka

W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, hydraulicznie wiążącą zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % powierzchni.

Zużycie - ok. 6,0 kg/m2

Tynk podkładowy

W celu wykonania tynku podkładowego proponujemy zastosować mineralny tynk podkładowy. Może on być stosowany zarówno, jako zaprawa wyrównująca, jak i porowaty tynk podkładowy stosowany pod tynkiem renowacyjnym. Ten porowaty tynk podkładowy odznacza się następującymi właściwościami: zdolność magazynowania soli, duża paroprzepuszczalność i siła osuszająca, ekstremalna zawartość porów, odporność na mróz i warunki atmosferyczne, bardzo łatwa obróbka, niewielkie zużycie materiałów, możliwość podawania pompą, optymalnie dobrane wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, niewielka zdolność kapilarnego wchłaniania wody. Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 11 kg/m2.

Zużycie - ok. 11 kg/m2/1cm

Tynk renowacyjny

W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 10 kg/m2.

Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm

Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany paroprzepuszczalną powłoką malarską

Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Nakładanie tynków renowacyjnych

Stare tynki należy usunąć aż do uzyskania nośnego podłoża, do wysokości przynajmniej 80 cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Jeżeli to konieczne, zniszczony mur naprawić. Spoiny usunąć na głębokość ok. 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Spoiny można naprawić stosując tynk podkładowy lub tynk renowacyjny.

W przypadku wykonywania prac w piwnicach (wewnątrz pomieszczeń) na ścianach zewnętrznych (fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób stref przyległych ścian lub sklepień (pas o szerokości przynajmniej 1 metra). Podłoże musi być stabilne oraz wolne od zanieczyszczeń. Skute tynki, fragmenty cegieł, itp. usuwać codziennie z terenu budowy, nie dopuszczając do ich kontaktu ze zdrowym murem.

W zależności od stopnia zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu. Minimalne grubości warstw tynku podkładowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli poniżej

| Stopień zasolenia | Układ warstw | Grubość [mm] |
| --- | --- | --- |
| Niski | obrzutka | ≤ 5 |
|  | tynk renowacyjny | ≥ 20 |
| Średni | obrzutka | ≤ 5 |
|  | tynk podkładowy | ≥ 10-20 |
|  | tynk renowacyjny | ≥ 10-20 |
| Wysoki | obrzutka | ≤ 5 |
|  | tynk podkładowy | ≥ 10 |
|  | tynk renowacyjny | ≥ 15 |

Na podstawie badań zasolenia tynków zewnętrznych (załącznik nr 5 do niniejszego opracowania) przeprowadzonych na próbkach tynku pobranych z różnych miejsc elewacji wynika, że na budynku A występuje według specyfikacji WTA niski stopień zasolenia tynków. Azotany występują w stężeniu 0,01%, siarczany w stężeniu 0,20%, a chlorki w ogóle nie występują.

Stopień zasolenia wg specyfikacji WTA

| Stopień zasolenia | Niski | Średni | Wysoki |
| --- | --- | --- | --- |
| Siarczany SO42- | <0,5% | 0,5÷1,5% | >1,5% |
| Chlorki Cl- | <0,2% | 0,2÷0,5% | >0,5% |
| Azotany NO3- | <0,1% | 0,1÷0,3% | >0,3% |

Z tego też względu będzie można zastosować dwuwarstwowy tynk renowacyjny o grubości ok. 25 mm

Malowanie – farba silikatowa

Malowanie tynku w strefie cokołowej, na której wykonany będzie tynk renowacyjny proponujemy wykonać farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na warunki atmosferyczne nie zawierająca rozpuszczalników. Materiał ten jest gotową do użytku farbą elewacyjną o składzie mineralnym na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ona odporna na alkalia.

Zużycie: gruntowanie podłoża: farba i woda 5:1 do 1:1 części obj.) - ok. 0,15 l/m2

Właściwa powłoka malarska - ok. 0,25 l/m2

Odtworzenie izolacji poziomej na poziomie posadzki za pomocą iniekcji

UWAGA! Należy wykonać dwustronnie ze względu na grubość muru, w pierwszej kolejności po odkopaniu budynku

W celu zatrzymania wilgoci podciąganej kapilarnie przez mury proponuje się wykonanie chemicznej izolacji poziomej środkiem, który jest silikonowym koncentratem mikroemulsyjnym, roztworem alkalicznym o dobrej zdolności do przenikania, przeznaczonym do wykonywania poziomego uszczelnienia murów zapobiegającemu pionowo postępującemu zawilgoceniu. W małym stopniu wpływa na zdolność muru do dyfuzji. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania izolacji przeciwwilgociowej jest całkowite nasycenie muru w strefie iniekcji.

W przypadku stosowania mikroemulsji silikonowej szczególnie dobrze sprawdziła się metoda niskociśnieniowa. W spoinie muru, mniej więcej poziomo nawierca się otwory o średnicy 12 mm w odstępie od 10 do 12 cm. Maksymalny odstęp może wynosić 15 cm. Otwory te rozmieszcza się w jednym lub dwóch szeregach. W przypadku rozmieszczenia dwuszeregowego, pionowy odstęp między dolnym a górnym szeregiem nie może przekroczyć 8 cm. Następnie w otworach wiertniczych osadza się pakery. Iniekcję wykonuje się przy zastosowaniu stałego, niskiego ciśnienia (wartość ciśnienia <10 bar).

Po zakończeniu prac otwory należy wypełnić zaprawą bez pozostawiania pustych miejsc. Zaprawa ta jest to płynna, odporna na siarczany, niepodlegająca skurczom i naprężeniom w czasie wiązania masa do wypełniania otworów wiertniczych. Materiał ten w stanie utwardzonym odznacza się dobrą przyczepnością do muru.

Przed wykonaniem iniekcji należy wymieszać preparat do iniekcji z wodą w proporcji 1:14. Zużycie gotowego materiału do wykonania izolacji poziomej zależy od chłonności materiału ściennego i wynosi dla poprzecznego przekroju muru ok. 20 litr/m2 gotowej mieszanki, czyli 1,3 l koncentratu na 1 m2 przekroju muru. (rozcieńczenie 1: 14), natomiast zużycie materiału do wypełnienia otworów po iniekcji wynosi ok. 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni. Przyjęto praktyczne zużycie odpowiednio ok. 3,50 kg/m2.

Zakres prac naprawczych zewnętrznej ściany południowej powinien objąć następujące przedsięwzięcia:

Strona zewnętrzna

Hydroizolacja w gruncie

Gruntowanie podłoża

Gruntowanie podłoża wykonać koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić szczotkami.

Zużycie – ok. 50ml/m2

Izolacja

Powierzchniową izolację wykonać z wysokoelastycznej, niezawierająca rozpuszczalników, dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Grubość wyschniętej warstwy powinna wynosić 4 mm przy obciążeniu woda pod ciśnieniem (wtedy dodatkowo należy izolację zazbroić siatką z włókna szklanego nr 2.

Zużycie – woda pod ciśnieniem: masa uszczelniająca – 4,5 l/ m2 (grub. 4 mm)      				                       siatka z włókna szklanego nr 2	– 1,05 m2 /m2

Strefa cokołowa – do ok. 1,5 od poziomu terenu

Obrzutka

W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % powierzchni.

Zużycie - ok. 6,0 kg/m2

Tynk renowacyjny

W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 10 kg/m2.

Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm

Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany paroprzepuszczalną powłoką malarską

Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Malowanie – farba silikatowa

Malowanie tynku proponujemy wykonać farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na warunki atmosferyczne nie zawierająca rozpuszczalników. Materiał ten jest gotową do użytku farbą elewacyjną o składzie mineralnym na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ona odporna na alkalia.

Zużycie: gruntowanie podłoża: i woda 5:1 do 1:1 części obj.) - ok. 0,15 l/m2.

Właściwa powłoka malarska - ok. 0,25 l/m2

Strona wewnętrzna

Od poziomu posadzki do poziomu górnej krawędzi okien

Obrzutka

W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % powierzchni.

Zużycie - ok. 6,0 kg/m2

Tynk renowacyjny

W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 10 kg/m2.

Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm

Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany paroprzepuszczalną powłoką malarską

Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Malowanie – farba silikatowa

Malowanie tynku proponujemy wykonać farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na warunki atmosferyczne nie zawierająca rozpuszczalników. Materiał ten jest gotową do użytku farbą elewacyjną o składzie mineralnym na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ona odporna na alkalia.

Zużycie: gruntowanie podłoża: i woda 5:1 do 1:1 części obj.) - ok. 0,15 l/m2.

Właściwa powłoka malarska - ok. 0,25 l/m2

Warstwy ochronno-termoizolacyjne na ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu

Na warstwy ochronno-termoizolacyjne (od zewnątrz) stosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Zaleca się, aby spełniały one min. poniższe wymagania:

Nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania – max. 2 %.

Redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10 % w porównaniu do próbek suchych.

Nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej - dla płyt o grubości 50 mm max. 5 %, dla płyt o grubość 100 mm max. 3 %, dla płyt o grubości 200 mm max 1,5 %

Nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie – max 0,7 %.

Warstwy ochronne mogą być wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropian)

Taką samą technologię prac naprawczych należy zastosować w przypadku ściany wschodniej i zachodniej.

UWAGA! Przy wykonywaniu wszystkich prac na elewacji zachodniej należy uzyskać zgodę sąsiada (Zakonu Jezuitów) na wejście w teren.

Dodatkowo należy wyposażyć remontowany obiekt w osuszacze np. kondensacyjne, które skutecznie wspomogą proces osuszania.

Ponadto należy wykonać w budynku wentylację grawitacyjną, w oparciu o istniejące przewody kominowe, ponieważ brak wentylacji zniweczy wszystkie podejmowane zabiegi renowacyjne.

- DRENAŻ OPASKOWY

Ze względu na słabą przepuszczalność gruntu pod- jak i wkoło budynku, wykonane izolacje należy dodatkowo zabezpieczyć i wspomóc poprzez wykonanie drenażu opaskowego.

Przygotowanie do prowadzenia robót

Po zakończeniu robót elewacyjnych oraz prac izolacyjnych w wykopie, należy przystąpić do robót związanych z wykonaniem drenażu opaskowego

Wykopy

Ponieważ wykopy do robót izolacyjnych zostaną wykonane „w poziomie”, podłoże do ułożenia drenażu należy zniwelować zgodnie z założonymi poziomami. Układanie drenażu należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę niwelety, czyli „pod spadek”. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych należy w trakcie robót systematycznie wypompowywać wodę z wykopu.

Podsypka przewodów

Projektowaną podsypkę pod drenaż wykonać z piasku gruboziarnistego warstwą 10 cm. Na przygotowanej podsypce ułożyć rurociąg drenarski.

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

· materiał nie może być zmrożony

· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.

Montaż drenażu opaskowego z przepompownią i rurociągiem tłocznym

W celu odwodnienia budynku należy wybudować drenaż opaskowy z rur drenarskich PVC Dz 113 mm z filtrem z włókna syntetycznego. Na trasie drenażu opaskowego wykonać studnie rewizyjne drenażowe tworzywowe PE z włazami z PP klasy A-15. Do łączenia rur drenarskich używać fabrycznych podwójnych kielichów zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur drenarskich. Rurociągi drenarskie prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku przepompowni.

Przewód tłoczny od przepompowni do istniejącej studni wykonać z rur PE Dz 63. Odbiornikiem wód drenarskich będzie istniejąca sieć kanalizacji deszczowej.

Rury drenażowe odprowadzające wody gruntowe opuszczać do wykopu ręcznie.

Przewody z PVC montować przy temperaturze otoczenia 5°C ÷ 30°C. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów takich jak kawałki drewna, kamieni.

Przewody powinny być ułożone w sposób uniemożliwiający:

- zamarzanie wody w okresie zimowym

- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych

Kolizje drenażu z istniejącym uzbrojeniem terenu

Skrzyżowania przewodów istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanym drenażem należy wykonać w rurach osłonowych zabezpieczając uzbrojenie istniejące. W przypadku konieczności zmiany spadku rur drenarskich porozumieć się z projektantem.

Przepompownia z rurociągiem tłocznym

Planuje się przepompownię wód gruntowych z pompą pływakową typu KP-150 lub inną o podobnych parametrach technicznych:

- Qmax=2,2 l/s ,

- Hmax=4,0 m,

- P1 = 0,3 kW, 230 V,

Konstrukcja przepompowni – studzienka tworzywowa DN 425 mm z włazem żeliwnym klasy A-15.W komplecie dostawy przepompowni znajduje się szafka zasilająco-sterownicza, Typ szafki zasilająco-sterowniczej ustali producent przepompowni. Wymagane zabezpieczenie przepompowni w rozdzielni głównej budynku szkoły bezpiecznikiem S303 C16A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Szafkę sygnalizującą awaryjne stany pracy przepompowni umieścić w pomieszczeniu sekretariatu szkoły.

Obsypka drenażu

Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia drenażu. Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków rury drenarskiej i 20 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej. Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie obsypki zagęścić warstwami o grubości 10 – 15 mm.

Prace odtworzeniowe

Powyżej obsypki wykop wypełnić piaskiem, zagęszczając go warstwami. Górną warstwę wykończeniowa stanowić będzie opaska wykonana z kostki brukowej grubości 6cm układanej na podsypce piaskowej.

Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z:

- z opracowanym projektem technicznym i warunkami pozwolenia na budowę

- obowiązującymi przepisami BHP i P-ppoż.

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.”

- wytycznymi producentów urządzeń.

- KANALIZACJA DESZCZOWA

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, należy dokonać inspekcji kanalizacji deszczowej, do której włączone są rury spustowe na elewacji południowej i wschodniej. W szczególności w zakresie szczelności podłączeń żeliwnych podrynników, szczelności połączeń kołnierzowych rur, właściwego spadku i drożności przewodów odprowadzających wodę deszczową. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy wymienić uszkodzone lub niesprawne fragmenty instalacji. Wskazane będzie przeprowadzenie próby szczelności. Po przeprowadzeniu tych prac będzie można przystąpić do zasypania wykopu.

Zgodnie z warunkami technicznymi TW/PW/2171/2012 z dnia 09.10.2012r. wydanymi przez PWiK w Piotrkowie Trybunalskim, istnieje możliwość włączenia do kanalizacji deszczowej wszystkich rur spustowych i wpustów podwórzowych zlokalizowanych od strony podwórza. Objęłoby to 3 rury spustowe na budynku A (elewacja północna) oraz 1 rura spustowa na budynku sanitariatów (elewacja zachodnia), trzy rury spustowe na budynku B (elewacja wschodnia), 1 rurę spustową na budynku C (elewacja południowa) oraz 2 rury spustowe na budynku C (elewacja wschodnia). Ponadto włączeniu do kanalizacji deszczowej podlegałyby 2 rury spustowe na budynku D (elewacja zachodnia) oraz dwa wpusty podwórzowe na parkingu i przynajmniej 2 wpusty podwórzowe na ciągach pieszych.

Wprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji może nastąpić zgodnie z opracowaną koncepcją do kanału deszczowego PCV ɸ315mm zlokalizowanego w ulicy Krakowskie Przedmieście. Kanalizacja winna być wykonana z rur PCV typoszereg ciężki o litym przekroju ścianki i uzbrojona w studnie rewizyjne włazowe z betonu B-45. Ostatnia studnia na terenie działki wykonana będzie, jako osadnikowa.

# Opis do koncepcji odprowadzenia wód opadowych

# Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu i parkingu należy zaprojektować, jako ciąg kanalizacyjny biegnący po terenie, a następnie poprzez separator do kanalizacji deszczowej w ul. Krakowskie Przedmieście. Wody opadowe z parkingu i terenu należy odprowadzić za pomocą dwóch wpustów podwórzowych, przykanalikami śr. 200 mm do studzienek kanalizacji deszczowej.

# Powierzchnie zlewni wód odprowadzanych do kanalizacji ulicznej:

# Powierzchnia parkingu i terenu F= 923 m2 = 0,0923 ha

Powierzchnia dachów F= 1174 m2 = 0,1174 ha

# Przewidywana ilość wód deszczowych odprowadzana z terenu i parkingu:

Powierzchnia parkingu 623 m2 = 0,0623 ha

Powierzchnia terenu utwardzonego 300 m2 = 0,0300 ha

Natężenie deszczu miarodajnego l = 150 l/s ha

Współczynnik spływu                        ¥ = 0,8

Q = F x ¥ x l = 0,0923 x 0,8 x 150 = 11,07 l/s = 39,85 m3/h

# Przewidywana ilość wód deszczowych odprowadzanych z dachów budynków:

Powierzchnia dachu budynku A           583 m2 = 0,0583 ha

Powierzchnia dachu budynku B           260 m2 = 0,0260 ha

Powierzchnia dachu budynku C           259 m2 = 0,0259 ha

Powierzchnia dachu budynku D            72 m2 = 0,0072 ha

Rezem powierzchnia dachów               1174 m2

Natężenie deszczu miarodajnego        l = 150 l/s ha

Współczynnik spływu dla dachu         ¥ = 1,0

Q = F x ¥ x l = 0,1174 x 1,0 x 150 = 17,61 l/s = 63,39 m3/h

# Sumaryczna ilość wód deszczowych wynosi: 28,68 l/s = 103,24 m3/h

Przewidywana ilość zanieczyszczeń spłukiwana z pierwszą falą deszczową i wymagany stopień ich oczyszczenia/

Wody spływające z terenu i parkingu mogą zawierać znaczną ilość zawiesin i substancji ropopochodnych, która zależy od rodzaju pojazdów, natężenia ruchu, stanu technicznego tych pojazdów itp.

Przewiduje się, że maksymalne stężenie zanieczyszczeń wystąpi na początku spływu wód deszczowych w czasie pierwszej fali deszczu.

Ponieważ ilość wód deszczowych i roztopowych z terenu i parkingu jest o natężeniu poniżej 15 l/s ha, a ponadto powierzchnia parkingu jest mniejsza niż 1000m2, należy rozważyć na etapie projektowania potrzebę stosowania urządzeń oczyszczających przed wprowadzeniem do odbiornika. Jednocześnie zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK wody te nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz  substancji ropopochodnych nie więcej niż 15mg/l.

# Sposób oczyszczania.

Dobrać na etapie projektowania

# Studnie inspekcyjne, wpusty uliczne, przewody.

Należy zaprojektować studnie z kręgów betonowych z betonu klasy B-45 o średnicy wewnętrznej 1000 mm, grubości ścianki 135 mm, łączonych na uszczelki z włazem żeliwnym typu lekkiego klasy B 125. Podłączenia rur do studni wykonać w sposób elastyczny z zastosowaniem szczelnych przejść dla rur z PCW.

Na wpusty podwórzowe zastosować studzienki śr. 600 mm z wpustami żeliwnymi. Odpływ ze studzienki wykonać przewodem śr. 200 mm z rur PCW. Do wykonania podłączeń zastosować rury kielichowe PCW lite klasy S

Do wykonania kanalizacji deszczowej zastosować rury PCW  typoszereg ciężki o śr. 160 – 315 mm, łączonych na kielichy z uszczelką.

Szczegółowych wyliczeń w zakresie średnic przewodów i spadków należy dokonać na etapie projektowania.

- WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Wszystkie wykonane wcześniej prace izolacyjne i naprawcze nie przyniosą spodziewanego rezultatu, jeśli nie zapewnimy właściwej wentylacji pomieszczeń

Na podstawie protokołu nr 198 z dnia 14 czerwca 2011r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, przeprowadzonej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego Tomasza Ruska, stwierdzono następujący stan faktyczny:

Budynek  posiada indywidualne przewody kominowe  murowane z cegły. Ponad dach budynku A, wyprowadzono 22 przewody wentylacyjne, zakończone jednostronnymi wylotami na stronę północną, natomiast druga strona jest zaślepiona. Brakuje również ław kominiarskich oraz stałych dojść do kominów, co przy tak stromym oraz pokrytym dachówką dachu stanowi bardzo utrudniony dostęp do kominów. Widoczne, na fotografii poniżej, są zniszczenia nakryw betonowych, które porośnięte są  mchem i posiadają ubytki wywołane niedostateczną mrozoodpornością materiału.

Stan techniczny przewodów kominowych, zgodnie z protokołem przeglądu dostateczny. Ilość przewodów kominowych  niewystarczająca do prawidłowego podłączenia urządzeń wentylacyjnych. Wyprowadzenie i zakończenie przewodów kominowych ponad dachem nieprawidłowe. Dostęp do kominów niedogodny Przewody kominowe nie nadają się do  użytku.

Uwagi i zalecenia:

- Brak  kratek  wentylacyjnych w pomieszczeniach klasowych i sanitariatach

- Udrożnić kominy

- Zabezpieczyć kominy siatkami przed ptactwem

- Zamontować ławy kominiarskie na dachu budynku

- Wykonać prawidłowe wyloty kominów ponad dachem

- Wykonać kominy wentylacyjne dla kratek wentylacyjnych wykonanych przez ścianę budynku.

Komin ponad dachem budynku A – wyloty przewodów kominowych na stronę północną

Strona południowa – widoczny brak wylotów przewodów kominowych

Przewody kominowe stanowiły w początkowym okresie funkcjonowania budynku kanały dymowe służące do odprowadzania spalin z podłączonych do nich pieców grzewczych. Zgodnie z inwentaryzacją wykonaną ok. 1947 roku, w każdej Sali lekcyjnej znajdował się wylot przynajmniej jednego kanału dymowego. Fakt ten powinien zostać wykorzystany do wykonania wentylacji grawitacyjnej w oparciu o stare kanały dymowe.

W ramach opracowywanego programu funkcjonalno-użytkowego przeprowadzono inwentaryzację przewodów kominowych – szczegółowa inwentaryzacja zawarta w części rysunkowej załącznik nr 5. Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że ogólny stan kanałów jest dobry (fot., poniżej), chociaż część z kanałów jest zagruzowana lub posiada zaślepiony przekrój na poziomie stropu. Przekrój kanałów bardzo duży od 30x45cm do 45x45cm. W kilku przewodach kominowych czuć było wyraźny ciąg, co świadczyłoby o istnieniu wlotów do przewodów kominowych w niektórych z  pomieszczeń.

Ze względu na niewystarczającą ilość kanałów do jednego kanału należy  włączać pomieszczenia, co drugą kondygnację, (czyli np. pomieszczenia z piwnicy i I piętra oraz parteru i II piętra). W pomieszczeniach, w których kanały nie dochodzą pod strop konieczne będzie wykucie bruzd w celu połączenia z istniejącym przewodem kominowym i zamurowanie przedniej ściany bruzdy w celu uzyskania kanału wentylacyjnego.

W związku z tym, że dostęp do kominów ponad dachem jest znacznie utrudniony, inwentaryzacja poprzedzona była wykonaniem na poziomie strychu otworów rewizyjnych w każdym przewodzie kominowym. W ramach realizacji powyższego zadania, w otworach powyższych należy zamontować stalowe i szczelne drzwiczki rewizyjne, co pozwoli w późniejszym okresie użytkowania obiektu, na wykorzystanie powyższych otworów rewizyjnych do prostej i łatwej w obsłudze corocznej kontroli kominiarskiej.  Następnie w oparciu o powyższą inwentaryzację należy zlokalizować przebieg kanałów we wszystkich pomieszczeniach, wykuć otwory na kratki wentylacyjne, oczyścić je z resztek sadzy, ewentualnie odgruzować przewody. Następnie w każdym pomieszczeniu należy zainstalować kratkę wentylacyjną z żaluzją.

Przekroje przewodów kominowych (po prawej widoczne zamknięcie przekroju komina gruzem)

Przekroje przewodów kominowych (po lewej widoczne połączenie dwóch przewodów)

Ponieważ stan obróbek blacharskich przy istniejących kominach jest niedostateczny, o czym świadczą ślady przecieków (jak na fotografii poniżej), należy także wymienić istniejące obróbki kominów.

Wszystkie obróbki kominów należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6 mm, wypuszczając obróbkę minimum 15 cm ponad połać dachu i wykonując w tynku komina tzw. wydrę

Nieszczelne obróbki blacharskie, powodują zalewanie więźby dachowej oraz tynku kominów

Wszystkie wyloty przewodów kominowych ponad dachem zarówno te istniejące od strony północnej jak i te, które należy wykuć od strony południowej, muszą być zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi zabezpieczonymi siatką stalową o oczkach 10x10mm.

Ponadto należy dokładnie zbadać stan tynków na kominach ponad dachem. Wszystkie głuche tynki należy odbić i wykonać nowe, a brakujące uzupełnić. Betonowe nakrywy kominów należy oczyścić z mchu (fot. poniżej) zagruntować i wyszpachlować zgodnie z poniższą technologią:

warstwa sczepna

Warstwę sczepną należy wykonać z systemowej zaprawy mineralnej, wiążącej na bazie cementu. Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na jeszcze matowo wilgotne podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę sczepną z hydraulicznie wiążącej zaprawy zmieszanej z wodą. Nowy beton, jastrych, należy nakładać metodą „świeże na świeżym”.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Systemowa zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej | 2,0 kg/m2 |

zaprawa naprawcza

Wszystkie ubytki betonowego podłoża należy uzupełnić jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu suchą zaprawą naprawczą PCC. Ubytki należy wypełnić nakładając metodą „świeże na świeże”, gotową zaprawę zmieszaną jedynie z wodą. Nakładamy na jeszcze świeżą warstwę sczepną za pomocą kielni lub szpachelki lub urządzeniami do natryskiwania. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Zaprawa naprawcza | 18,0 kg/m2/1cm |

szpachlowanie

Po naprawieniu ubytków całą powierzchnię betonowych nakryw należy wyszpachlować jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu zaprawą o uziarnieniu ok. 0,5 mm, przeznaczoną do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych. Zaprawę należy nanosić na wstępnie zwilżoną powierzchnię, jako zacierane na szorstko szpachlowanie, a następnie metodą „świeże na świeże” nanieść zaprawę wygładzającą na żądaną grubość.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Zaprawa do szpachlowania | 1,7 kg/m2/1 mm |

Po naprawie nakryw kominów należy zamontować nową instalację odgromową oraz zabezpieczyć hydrofobowo powierzchnie poziome i całość kominów malować farbami silikatowymi lub silikonowymi

Nakrywa komina porośnięta mchem

Przebudowie będą też podlegać kominy wentylacyjne na budynku sanitariatów. Ze względu na niewłaściwe ukształtowanie wylotów (fot., poniżej), które zgodnie z normą PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze – powinny być obustronne, należy częściowo rozebrać kominy do wysokości umożliwiającej zgodnie z normą uzyskanie właściwego ciągu. Następnie należy wykonać właściwe wyloty i wykonać betonowe nakrywy. Jako wzór wykonania zwieńczenia kominów należy przyjąć kominy na budynku głównym?

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z kominami, należy powtórnie przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

- ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Impregnacja drewna więźby dachowej

Obowiązek ochrony drewna budowlanego przed grzybami i owadami drewna, jego degradacją biologiczną, wynika z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Mimo tych wymagań, nadal w praktyce spotyka się przypadki, że drewnianych elementów więźby dachowej, w ogóle się nie impregnuje, szczególnie poszycia dachowego lub przeprowadza się ten zabieg w stopniu niedostatecznym. Wprawdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu więźby dachowe z drewna nie były impregnowane, ale przekroje poszczególnych elementów więźby były większe, a ich drewno posiadało dużą zawartość żywicy, która była dobrym impregnatem jak na owe czasy. W procesie impregnacji należy, szczególnie dokładnie nasycać drewno budowlane porażone grzybami pleśni i sinizny oraz drewno poszycia (deski) koszów dachu, gdzie po wykonaniu prac dekarskich trudny jest dostęp i najmniejsze zacieki wody deszczowej, nie są widoczne, a powodują rozwój grzybów i korozję drewna. Dokładna impregnacja drewna zasiniałego jest podyktowana tym, że jak stwierdzono naukowo, drewno to jest biologicznie osłabione i w większym stopniu podatne na rozwój grzybów, które niszczą jego strukturę. Poza tym stwierdzono również, że drewno dobrze zaimpregnowane środkami chemicznymi jest nie tylko odporniejsze na jego szkodniki, ale posiada niższe własności higroskopijne i jest odporniejsze na wahania otaczającego go mikroklimatu poddasza.

Impregnacja powierzchniowa drewna więźby

W impregnacji drewna więźby dachowej, stosuje się na ogół metodę powierzchniową, w której preparat wnika w głąb drewna do 1–2 mm. Jest to zazwyczaj impregnacja wystarczająca, która zabezpiecza drewno przed zaatakowaniem grzybów czy owadów drewna, pod jednym warunkiem, że zaimpregnowane elementy nie stykają się bezpośrednio z warunkami atmosferycznymi. Skuteczność zabiegu nasycania drewna, zależy też od gatunku drewna, jego wilgotności, rodzaju impregnatu oraz od przyjętej technologii nakładania preparatu. Dlatego wymienione uwarunkowania muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu technologii impregnacji powierzchniowej. Drewno więźby dachowej może być impregnowane przez natrysk, ręczne nałożenie (pędzlem) lub zanurzanie (kąpiel). Metoda kąpieli może być stosowana do elementów więźby jeszcze niezmontowanej. Natomiast w naszym przypadku mamy do czynienia z istniejącą więźbą dachową stąd możliwość zastosowania do impregnacji jedynie natrysku bądź smarowania.

Do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna można zastosować wszystkie preparaty dostępne na rynku posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, z których najpopularniejszy, a jednocześnie dający najbardziej zadowalające efekty to preparat mający postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Nadaje drewnu cechę niezapalności. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje się roztwory wodne preparatu.

Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

- tetraboran disodowy – 26 g,

- czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki – 17 g,

- butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu – 1,3 g

Zastosowanie
Preparat jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. W szczególności służy do zabezpieczania więźby dachowej, drewnianych elementów podpodłogowych, drewnianych ścian konstrukcyjnych i działowych oraz konstrukcji nośnych z drewna. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie. Preparat może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami spożywczymi.
Przygotowanie roztworu i drewna

Preparat należy stosować, jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg preparatu na 2,3 litra wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 C) mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, w stanie czystym, niepokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja preparatem może być mało skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikami (do wyboru brąz i zieleń), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym. Nie należy stosować innego barwnika niż dołączony przez producenta. Pod wpływem promieniowania słonecznego drewno w sposób naturalny traci odcień wywołany barwnikiem kontrolnym. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie są metodami zalecanymi do impregnacji drewna już wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe, choć smarowanie i natryskiwania także mogą być stosowane.

Norma zużycia preparatu
Impregnacja powierzchniowa:
0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra sześciennego 30% roztworu)
Impregnacja wgłębna:
40 kg preparatu na 1 metr sześcienny drewna.

Trwałość zabezpieczenia

Trwałość zabezpieczenia preparatem równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

- ROBOTY DROGOWE

Istniejący podwórzec szkolny w części stanowiącej miejsca do parkowania samochodów osobowych posiada powierzchnię (zgodnie z archiwalną dokumentacją) - 623 m2.  W chwili obecnej jest ona bardzo nierówna i miejscami pozapadana (fot. poniżej tekstu). Wpusty podwórzowe włączone są do kanalizacji sanitarnej.

Całość po przeprowadzonych robotach remontowych na elewacjach, wykonaniu kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego będzie musiała być odtworzona.

W tym celu istniejącą nawierzchnię parkingu należy usunąć do głębokości 50 cm. Następnie należy wykonać nowe warstwy nawierzchni według następującego schematu:

- Kostka betonowa brukowa „starobruk” – 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm

- Podbudowa z tłucznia kamiennego – 15 cm

- Piasek stabilizowany – 20 cm

Powierzchnie utwardzone należy zakończyć krawężnikiem betonowym na podsypce piaskowej wykonanej na ławie z betonu B15. Pozostałą powierzchnię przeznaczoną na trawniki i zieleń uzupełnić  ziemią i wysiać trawę.

Taką samą kostką należy wybrukować istniejącą skarpę.

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z opracowanym projektem pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, BHP i p.poż.

Nawierzchnia podwórka z trylinki, widoczne liczne nierówności i zapadliska

- SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY

W celu ochrony odnowionych elementów budynku należy zastosować system przeciwoblodzeniowy zapobiegający, częstym w naszym klimacie, zalaniom budynków wskutek niedrożnych w okresie zimowym rynien i rur spustowych, zatkanych przez nagromadzony w nich lód. Ponadto tworzące się wskutek niedrożności rynien sople, są bardzo niebezpieczne dla przechodzących w pobliżu ludzi, a ich usuwanie jest kosztowne i niebezpieczne. Piętrząca się w rynnach woda powoduje uszkodzenia konstrukcji dachu i elewacji budynku.

Zalety systemu przeciwoblodzeniowego

- Pełna drożność rynien i rur spustowych.

- Kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu.

- Brak nawisów lodowych i zalegania śniegu.

- Ograniczenie kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków.

- Eliminacja obciążenia rynien i rur spustowych.

- Zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu.

Zastosowanie

Systemy przeciwoblodzeniowe można instalować na niemal wszystkich dachach, likwidując nagromadzony śnieg i lód. Systemy gwarantują drożność rynien i rur spustowych, zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji dachowych i elewacji budynków. Na dachach o dużym nachyleniu stosowane są progi zapobiegające zsuwaniu się śniegu. Należy w takich przypadkach zastosować ogrzewanie dolnej powierzchni dachu.

Dobór mocy

Dobrana moc jednostkowa powinna zawierać się w granicach 30 -50 W/mb rynny lub rury spustowej.

Instalacja w rynnach i rurach spustowych

W przypadku typowych konstrukcji dachów z rynnami skrajnymi, maksymalna wartość mocy jednostkowej zależy od materiału, z jakiego wykonana jest rynna. Dla rynien stalowych przewiduje się najwyższą wartość mocy jednostkowej,

Montaż

W typowych rynnach o przekroju okrągłym kabel mocujemy do rynny wykorzystując taśmę montażową. Taśma mocowana jest do obrzeża rynny. Zaleca się zachowanie 30 - 50 cm odległości pomiędzy sąsiednimi odcinkami taśmy. Montaż kabla w rurach spustowych wykonujemy tez przy wykorzystaniu taśmy. Konstrukcją nośną może być łańcuch lub linka. Materiał, z którego wykonany jest łańcuch powinien być odporny na korozję. Zamiast łańcucha można zastosować linkę wykonaną z wytrzymałego na zerwanie materiału. Uchwyty z taśmy montażowej są montowane do łańcucha przy zachowaniu 30-50cm odległości pomiędzy sąsiednimi uchwytami. Zadaniem uchwytów jest zachowanie dystansu pomiędzy dwoma odcinkami kabla. W przypadku rury odprowadzającej wodę do kanalizacji ściekowej, kabel powinien być ułożony około 1,0 - 1,5 m poniżej poziomu gruntu.

W części kosztowej skalkulowano niezbędne ilości elementów składających się na system przeciwoblodzeniowy dla każdego budynku.

Opracowała: