Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Czystej i odcinka ulicy Dębowej w Piotrkowie Trybunalskim/.

- Przedmiot opracowania.

- Zakres stosowania.

- Materiały.

- Sprzęt.

- Wykonywanie robót.

- Kontrola jakości robót.

- Odbiór robot.

- Zbiór norm i przepisów.

- Przedmiot opracowania.

Specyfikacja dotyczy warunków wykonania i odbioru robót przy budowie oświetlenia ulicznego ulicy Czystej i odcinka ulicy Dębowej w Piotrkowie Trybunalskim/.

- Zakres stosowania.

Podane warunki wykonania i odbioru robót należy stosować dla wszystkich robót objętych przedmiotem opracowania na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, zawartych uzgodnień oraz ustaleń z właścicielami terenu przez które przebiega inwestycja. Zakres robót obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupa istniejącej linii kablowej oświetlenia, montaż 11 słupów oświetleniowych stalowych stożkowych z fundamentami z oprawami oświetleniowymi sodowymi.

- Materiały.

Do materiałów stosowanych należą:  kabel typu YAKXs długości 443m, bednarka ocynkowana FeZn 25x4 długości 443m, rury osłonowe typu DVK75 długości 47m, rury osłonowe SRS75 długości 24m, słupy stalowe stożkowe H=8m oświetlenia ulicznego szt 11, oprawy oświetleniowe sodowe 150W szt 11, przewody kabelkowe YLY, tabliczki bezpiecznikowe słupowe z bezpiecznikami E14 DO1, folia kablowa, piasek, oraz inne drobne materiały.

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przy załadunku, transporcie, wyładunku należy przestrzegać przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

Przyjęcie materiałów powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Przy odbiorze należy zwracać uwagę na zgodność stanu faktycznego materiałów i  posiadanych świadectw jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw zgodności.

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno się odbywać w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu względnie pogorszeniu ich jakości.

Końcówki kabli na bębnach powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

Kabli nie należy odwijać z bębnów w temperaturze poniżej 4 C bez nagrzania.

- Sprzęt.

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny posiadać parametry techniczne zgodnie z wymogami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym winien posiadać ważne dokumenty dozorowe. Używane na budowie maszyny i urządzenia uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.

Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Wykonywanie robót.

  - Wytyczanie linii.

Wytyczanie  linii wykonuje geodeta uprawniony w oparciu o uzgodnioną

w ZUD mapę do celów projektowych oraz przedstawione opracowanie geodezyjne.

  - Inwentaryzacja geodezyjna.

Po ułożeniu linii kablowych przed ich zakryciem należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez geodetę uprawnionego.

  - Ustawienie słupów oświetleniowych.

Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe ustawić na fundamentach F-150 w

miejscach wytyczonych przez geodetę, poziom podstawy słupa na poziomie terenu. Sprawdzić pionowe ustawienie słupa

6.   Kontrola jakości robót.

Po zakończeniu montażu, przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać próby montażowe:  sprawdzenie trasy linii zasilającej, sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji,  sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej, Należy sprawdzić działanie wbudowanych aparatów elektrycznych. Wyniki badań należy zapisać w protokółach, stanowiących podstawę odbioru robót.

7.   Odbiór robót.

Odbiór robót powinien być dokonany przez komisję z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy i użytkownika.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót:

umowy, protokołów z dokonanych prób montażowych, protokołów odbioru robót zanikających /ułożenia przewodów przed zakryciem/  atestów wbudowanych materiałów, dokumentacji  powykonawczej z naniesionymi zmianami, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót.

W odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,  sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót , czy odbierany obiekt nadaje się do eksploatacji.

- Zbiór norm i przepisów.

1.   PN-76 E-02032        Oświetlenie dróg publicznych.

2.   PN-E-05100:1998    Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3.   PN-E-05125             Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona  przeciwporażeniowa.

5.   PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem

przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-51    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia

ogólne.

7.   Ustawa z dn. 04 czerwca 1997r. Prawo energetyczne. Dz.U. z 1997r. nr 54, poz.348

8.   Standaryzacja sieci elektroenergetycznej w Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren S.A.