- KOMORA ROZDZIELCZA PRZED BUDYNKIEM KRAT

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest komora rozdzielcza przed budynkiem krat, oznaczona na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 1.

- Informacje o budowli

Zbiornik żelbetowy składający się z 4 koryt, w każdym szandory regulujące przepływ ścieków przez poszczególne koryta. Komora rozdzielcza przylega do budynku krat i jest od niego oddylatowana.

Powierzchnia zabudowy: 34,35 m2

Kubatura:

# Ściany

Ściany z betonu Rw=170at, stal nośna żebrowana Qr=3600at, pręty rozdzielcze Qr=2500at.

Kanały tarasowe w dnie zbiornika również żelbetowe z materiałów jak wyżej.

# Strop

Przykrycie kanałów żelbetowych tarasowych płytą żelbetową wylewaną na mokro.

# Izolacje

Izolacja wewnątrz zbiornika oraz ścian zewnętrznych i stropu środkiem wodoszczelnym bitumicznym (fot. 1, 2). Izolacja w części nadziemnej miejscami zniszczona. Można przyjąć, że również izolacja na ścianach w części podziemnej oraz wewnątrz zbiornika w dużym stopniu zużyta.

# Balustrady

Balustrady wokół zbiornika z rurek stalowych pomalowanych farbą ftalową (fot. 1, 2). Powłoki malarskie zniszczone, rurki częściowo skorodowane.

- Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji komory rozdzielczej przed budynkiem krat dobry.

Izolacja ścian, stropu i kanałów tarasowych zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna zniszczona, wymaga odtworzenia.

Balustrady kwalifikują się do wymiany.

Obiekt kwalifikuje się do wykorzystania podczas przewidywanej

modernizacji Oczyszczalni Ścieków.

- Zalecenia

Podczas modernizacji Oczyszczalni należy:

- Zbiorniki odkopać.

- Oczyścić ściany zewnętrzne.

- Wykonać izolacje grubowarstwową bitumiczną według zaproponowanej przez        Deitermanna technologii opisanej w punkcie I. 5b w załączniku nr 3.

- W czasie, kiedy dostęp do wnętrza będzie możliwy wszystkie powierzchnie wewnętrzne dokładnie oczyścić, dokonać napraw ubytków preparatami firmy Deitermann w sposób opisany w punkcie I.1. załącznika nr 3 opracowania i wykonać nową powłokę zabezpieczającą, chemoodporną, jak w punkcie I.6 załącznika nr 3,

- Wymienić szandory oraz nakrywy otworów w stropie zbiornika, w których zamocowane są szandory,

- Wymienić barierki i wyremontować stopnie na płytę stropową zbiornika.

Fot. 1

Fot.2