BUDYNEK POMPOWNI ŚCIEKÓW I OSADU

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek pompowni ścieków i osadu, oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 6.

- Informacje o budynku

Został on zrealizowany w 1974 roku i składa się z dwóch części:

  - części technologicznej zagłębionej pod powierzchnią terenu, przykrytej przeszklonym świetlikiem (fot. 1, 2),

  - części zapleczowej, parterowej na poziomie terenu (fot. 3), w której zlokalizowano pomieszczenia dyspozytorni, WC i socjalne.

Powierzchnia zabudowy:	294,40 m2

Powierzchnia użytkowa:	270,40 m2

Kubatura:		         1999,00 m3

Dokumentacja geologiczna stwierdza, że poniżej 0,8m występują grunty piaszczyste, a woda gruntowa znajduje się na głębokości około 1,0m poniżej terenu.

Stan elementów konstrukcyjnych dobry, z dobrą izolacją poziomą i pionową.

W czasie oględzin budynku nie stwierdzono przecieków i zacieków.

Część zagłębiona zrealizowana została w technologii żelbetowej.

Część technologiczna budynku znacznie poniżej terenu w postaci zbiornika żelbetowego przykrytego stropodachem z elementów żelbetowych prefabrykowanych.

# Ściany

Ściany stanowią monolityczne tarcze żelbetowe z betonu Rw=170at połączone z żelbetową płytą denną.

## Izolacje

Zagłębiona część pompowni żelbetowa osłonięta od strony zewnętrznej izolacją pionową i poziomą ciężką z czterech warstw papy. Na płycie dennej na izolacji warstwa ochronna z betonu grubości 5cm. Na ścianach pionowych na izolacji ścianka dociskowa

Można stwierdzić, że stan techniczny izolacji jest dobry, ponieważ nie występują ślady przecieków.

# Dach

Dach z prefabrykowanych płyt dachowych panwiowych opartych na dźwigarach żelbetowych. Na środkowych przęsłach dźwigarów wzdłuż całej hali oparte prefabrykowane ramki żelbetowe świetlika (fot. 6). Co drugie pole żaluzje z blachy ocynkowanej, pełniące rolę wentylacji grawitacyjnej.

Stan techniczny konstrukcji dachowej dobry.

Ślusarka otworów okiennych pomiędzy słupkami ramek oraz górnej części naświetla z kształtowników stalowych wypełnionych szkłem zbrojonym (fot. 5, 6).

Stan techniczny ślusarki okiennej, naświetla zły – ramki skorodowane, szyby popękane.

Skrajne przęsła stropodachu pokryte kilkoma warstwami papy (fot. 5).

Pokrycie papowe na bieżąco konserwowane, ale występujące nierówności stanowią niebezpieczeństwo przecieków. Obróbki blacharskie skorodowane, bardzo zniszczone.

# Klatka schodowa

Schody żelbetowe, jednobiegowe, wspornikowe, ze spocznikiem pośrednim i belkami usztywniającymi, betonowane na miejscu (fot. 8). Barierki z płaskowników stalowych malowanych farba olejną.

# Posadzki

Płytki ceramiczne o niskiej jakości, popękane, zniszczone.

Część zapleczowa

# Ściany

Ściany murowane z cegły kratówki i bloków PGS, nad dachem ze wszystkich stron ogniomury wystające ponad połać dachową, nieocieplone.

# Stropodach

Stropodach na stropie gestożebrowym typu DZ-3, ocieplony styropianem grubości 4cm i pokryty kilkoma warstwami papy, ze spadkami połaci dachowej w kierunku jednej rury spustowej. Obróbki blacharskie ogniomurów i rura spustowa w złym stanie technicznym.

# Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwi wejściowe z PCV w stanie dobrym – zostały wymienione. Od strony północnej ślusarka wypełniona luksferami (fot. 10) – do wymiany. Wrota stalowe i drzwi wewnętrzne kwalifikują się do wymiany.

# Posadzki

Płytki ceramiczne zniszczone z licznymi ubytkami, kwalifikują się do wymiany.

# Instalacje wewnętrzne

Instalacja wewnętrzna wod-kan, CO i elektryczna, głównie w części zapleczowej zniszczona, nieodpowiadajaca obecnie obowiązującym Warunkom Technicznym.

Brak opaski wokół budynku.

Schody zewnętrzne betonowe i balustrady w złym stanie technicznym.

- Ocena stanu technicznego

Konstrukcja części podziemnej – technologicznej budynku w stanie dobrym. Podobnie konstrukcja parterowego segmentu zaplecza również w stanie dobrym.

### Budynek kwalifikuje się do dalszej eksploatacji.

Wymaga wykonania napraw bieżących i modernizacyjnych.

- Zalecenia

W celu polepszenia wartości użytkowych budynku i zabezpieczenia go przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi należy:

- Rozebrać stalowe fragmenty konstrukcji świetlika i zamienić je na nowe, np. z PCV z zastosowaniem szyb ze szkła odpornego na udary lub z płyt poliwęglanowych. Rozważyć możliwość zmiany formy architektonicznej części górnej świetlika.

- Zastosować nowy system wentylacji grawitacyjnej – zamiast żaluzji,

- Ocieplić ściany metodą lekką-mokrą,

- Ocieplić stropodach płytami styropianowymi w okładzinie z papy, i na nich wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej,

- Wymienić obróbki blacharskie,

- Odsłonić ściany pionowe części technologicznej na głębokość 1,0m poniżej poziomu terenu, oczyścić, uzupełnić izolację pionową przeciwwilgociową i ocieplić styropianem grubości 6cm. Na styropian ułożyć folię budowlaną i zasypać piaskiem średnioziarnistym, stopniowo go zagęszczając.

- Wokół budynku wykonać opaskę betonową,

- Wymienić instalację centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną oświetleniową,

- W części technologicznej podczas wymiany pomp wykonać nowe posadzki i okładziny ścienne z płytek ceramicznych,

- Schody żelbetowe obłożyć płytkami ceramicznymi typu GRES,

- W części zapleczowej ułożyć nowe posadzki z płytek ceramicznych, wymienić glazurę na ścianach, naprawić tynki i wykonać nowe powłoki malarskie,

- Wykonać remont toalet,

- Wymienić wrota na drzwi stalowe skrzydłowe ocieplone typu Hörmann MZ lub D45,

- Remont schodów zewnetrznych i wymiana barierek.

Fot. 1							Fot.2

Fot. 3							Fot. 4

Fot. 5             							 Fot. 6

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9							Fot. 10