BUDYNEK POMPOWNI PALIW

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek pompowni paliw, oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 21.

- Informacje o budynku

Jest to budynek jednokondygnacyjny, zagłębiony poniżej poziomu terenu, z dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy:		23,75 m2

Powierzchnia użytkowa:		21,31 m2

Kubatura:		       	        106,86 m3

# Ściany

Ściany z bloczków z betonu lekkiego ustawionych na ławach betonowych. Na ścianach widoczne liczne ślady zawilgocenia, świadczące o złej izolacji pionowej i poziomej ścian części podziemnej budynku.

# Dach

Lekka konstrukcja dachowa - na stalowych dwuteownikach ułożona blacha trapezowa (fot. 6, 7). Pokrycie z kilku warstw papy.

Drzwi wejściowe i okno stalowe, skorodowane, w złym stanie technicznym. Szyby ze szkła zbrojonego, poniszczone.

Brak opaski wokół budynku.

Ocena części technologicznej pompowni paliw nie jest przedmiotem opracowania.

- Ocena stanu technicznego

## Budynek pompowni paliw może być dalej eksploatowany

pod warunkiem wykonania remontu kapitalnego.

- Zalecenia

Dla polepszenia stanu technicznego budynku zaleca się wykonanie następujących robót:

  - Ocieplić ściany zewnętrzne budynku metodą lekka-mokrą zapewniając ciepłochronność wymaganą w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wykonać powłokę elewacyjną z wyprawy silikonowej.

  - Wykonać nowy dach z płyt warstwowych – z rdzeniem poliuretanowym obłożonym blacha ocynkowaną trapezową. Przed ułożeniem płyt belki dokładnie oczyścić i nałożyć powłoki malarskie antykorozyjne.

  - Odkopać ściany zewnętrzne pod ziemią aż do ław fundamentowych, dokładnie oczyścić, w miejscach zniszczonych przemurować, otynkować zaprawą cementową i ułożyć izolację grubowarstwową bitumiczną np. według technologii Deitermanna. Wykop zasypać piaskiem średnioziarnistym i zagęścić.

  - Wokół budynku wykonać opaskę betonową o szerokości 50cm ze spadkiem od budynku.

  - Wymienić obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

  - Schody betonowe obłożyć płytkami ceramicznymi.

  - Okno stalowe wymienić na nowe z PCV z szybami antyudarowymi. Drzwi wejściowe stalowe skrzydłowe ocieplone typu Hörmann MZ lub D45.

  - Wyremontować posadzki i ściany wewnętrzne, ewentualnie wyłożyć płytkami ceramicznymi, dostosowując rodzaj użytego materiału i zakres remontu do potrzeb technologicznych.

Fot. 1 							Fot. 2

Fot. 3 							Fot. 4

Fot. 5 							Fot. 6

Fot. 7