BUDYNEK AGREGATÓW

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek agregatów, oznaczony na mapie  sytuacyjno-wysokościowej nr 19.

- Informacje o budynku

Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze stropodachem jednospadowym.

Wykaz pomieszczeń:

1. pomieszczenie agregatów	72,08 m2

Powierzchnia zabudowy:		85,56 m2

Powierzchnia użytkowa:		72,08 m2

Kubatura:		       	        470,58 m3

# Fundamenty

Ławy fundamentowe betonowe 30x30cm, Rw=170at, na rzędnej 178,00m n. p. m.  Agregaty ustawione bezpośrednio na posadzce - nie mają swoich fundamentów.

Mury fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o Rz=50at.

# Ściany

Ściany z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej, licowane cegłą silikatową grubości 12cm. Łączna grubość ściany 38cm. Ponad dachem z trzech stron ogniomury o wysokości od 0,3-0,6m.

Poziome pęknięcia przez całą grubość ściany (fot. 8, 9), powstałe w wyniku drgań wywołanych pracą agregatów oraz w rezultacie osiadania gruntów.

# Dach

Stropodach z płyt dachowych korytkowych (fot. 5) grubości 10cm opartych na dwóch belkach strunobetonowych SB I-50 o rozpiętości 9,0m każda, a w polach skrajnych z jednej strony bezpośrednio na wieńcach ściany, jednospadowy ułożony ze spadkiem w kierunku wschodnim.

Ocieplenie dachu ze styropianu grubości 4cm. Na dachu wywietrzniki wentylacyjne i kominki odprowadzające spaliny. Pokrycie dachowe z kilku warstw papy.

# Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma z papy bitumicznej na lepiku.

Izolacja pionowa – smarowanie Abizolem na wyschniętej rapówce.

# Warstwy pod agregatem

Na podłożu piaskowym grubości 50cm ułożony chudy beton Rw =90at grubości 15cm. Na nim izolacja 2 x papa bitumiczna na lepiku asfaltowym. Na izolacji warstwa betonu grubości 20cm, Rw =140at, zatarta na ostro – stanowi posadzkę pomieszczenia.

# Wykończenie

Tynki wewnętrzne kategorii III, malowane farbą emulsyjną.

Posadzka betonowa, zatarta na ostro.

Kanały betonowe w posadzce przykryte blachą żeberkową.

Parapety, obróbki, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Brak opaski wokół budynku.

# Ślusarka okienna i drzwiowa

Wrota i okna stalowe malowane farbą olejną.

# Instalacje

  - elektryczna, wentylacyjna, wodociągowo-kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne w złym stanie technicznym.

- Ocena stanu technicznego

Ściany zarówno niosące belki strunobetonowe, jak i dwie pozostałe bardzo mocno popękane. Poziome rysy przebiegające przez całą grubość ściany świadczą o osiadaniu fundamentów i podziemnej części budynku.

Agregat prądotwórczy nie posiada oddzielnego fundamentu i drgania powstające podczas jego pracy poprzez podłoże przenoszone są na ściany fundamentowe i fundamenty.

Ponadto wszystkie elementy wykończeniowe i wyposażeniowe budynku są znacznie zużyte i kwalifikują się do wymiany.

Z uwagi na:

  - poważne pęknięcia ścian nośnych,

  - brak fundamentów pod agregat,

  - znaczne zużycie elementów wykończeniowych

budynek kwalifikuje się do rozbiórki.

- Zalecenia

Jeżeli podczas modernizacji technologii Oczyszczalni Ścieków zajdzie potrzeba wykonania nowego budynku dla agregatów, proponuje się wykonanie budynku z lekkiej konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi z rdzeniem ze styropianu lub poliuretanu oraz posadowienie agregatu na oddzielnym fundamencie oddylatowanym od posadzki i ścian fundamentowych nowoprojektowanego budynku. budynku.

Fot. 1 							Fot. 2

Fot. 3 							Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6							Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9