KOMORA ROZDZIELCZA ŚCIEKÓW SUROWYCH PRZED OSADNIKAMI WSTĘPNYMI

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest komora rozdzielcza ścieków surowych przed osadnikami wstępnymi, oznaczona na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 22.

- Informacje o budowli

Monolityczna żelbetowa otwarta komora znajduje się obok osadników wstępnych – od ich strony zachodniej. Poprzez kanały podziemne wpływają do komory ścieki                 z pompowni ścieków i osadów.

# Ściany

Ściany żelbetowe z betonu Rw=200at, stal zbrojeniowa Qr=2500at.

# Izolacje

Izolacja wewnątrz zbiornika oraz ścian zewnętrznych wykonana była środkiem wodoszczelnym bitumicznym (fot. 3, 4). Izolacja w części nadziemnej miejscami zniszczona. Można przyjąć, że również izolacja na ścianach i dnie w części podziemnej w dużym stopniu zużyta.

# Balustrady

Balustrady wokół komory z kształtowników stalowych pomalowanych farbą olejną (fot. 3, 4). Powłoki malarskie zniszczone, elementy stalowe częściowo skorodowane.

- Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji komory rozdzielczej ścieków surowych dobry.

Izolacja ścian i kanałów zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna zniszczona, wymaga odtworzenia.

Balustrady kwalifikują się do wymiany.

Obiekt kwalifikuje się do wykorzystania podczas przewidywanej

modernizacji Oczyszczalni Ścieków.

- Zalecenia

Komorę należy wyremontować i uszczelnić:

  - Odkopać zewnętrzne ściany komory, dokładnie je oczyścić i wykonać izolację pionową zewnętrzną preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami sztucznymi Superflex – 10, jak w punkcie I. 11. załącznika nr 3.

  - Po opróżnieniu komory dokładnie oczyścić żelbetowe ściany, usunąć luźne elementy i zwiększyć chropowatość powierzchni. Dodatkowo powierzchnie betonowe oczyścić przez piaskowanie.

  - Następnie dokonać naprawy konstrukcji żelbetowej systemem PCC II+III – poz. I. 1. załącznika nr 3:

  - w pierwszej kolejności nałożyć warstwę sczepną Cerinol – ZH,

  - ubytki betonu uzupełnić zaprawą naprawczą szybkowiążącą o przyczepności minimum 3MPa i wytrzymałością na ściskanie minimum 30MPa Cerinol – RM;

  - tak wyreperowaną powierzchnię betonu wyrównać i wygładzić zaprawą Cerinol – OF zgodnie z technologią producenta.

  - Wykonać izolację wewnętrzną z powłoki zabezpieczającej, chemoodpornej preparatem Eurolan – FK 21 i Eurolan – FK 22, jak w punkcie I. 6. załącznika nr 3.

  - Zabezpieczyć górną powierzchnię ścian komory przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych dyspersyjną farba akrylową Eurolan – Color C – pozycja I. 9.  załącznika nr 3.

  - Wymienić barierki.

  - Teren wokół komory utwardzić.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4