P R O J E K T  BUDOWLANY/WYKONAWCZY

INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKU GIMNAZJUM

NR2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. BRNNIEWSKIEGO5

OBRĘB 20 DZ.NR  122/3.

INWESTOR: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PROJEKTANT: MGR INŻ. STANISŁAW LEWANDOWSKI

ŁÓDŹ PAŹDZIERNIK 2011r

SPIS  TREŚCI

1.  OPIS TECHNICZNY

- Temat opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Instalacja odgromowa stan istniejący

- Instalacja odgromowa stan projektowany.

- Instalacje elektryczne podgrzewaczy wody.

- Instalacje elektryczne w węźle c.o.

- Uwagi.

2.  RYSUNKI TECHNICZNE

Nr 1E   -  Instalacja odgromowa. Rzut dachu.

1.   OPIS TECHNICZNY.

1.1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszej dokumentacji jest instalacja odgromowa na modernizowanym budynku Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora,

- projekty branżowe,

- aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

1.3. INSTALACJA ODGROMOWA STAN ISTNIEJĄCY.

Na modernizowanym budynku znajduje się instalacja odgromowa. Przed wykonaniem

ocieplenia ścian i dachów należy zdemontować istniejącą instalację odgromową.

Uziom otokowy pozostaje.

1.4. INSTALACJA ODGROMOWA STAN PROJEKTOWANY.

- Ze względu na wysokość budynku, zgodnie z normą PN-IEC 61024-1-2 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” – zaprojektowano instalację odgromową.

- Na dachu budynku wykonać zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Ø8 mm na wspornikach K-146a. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie wystające ponad dach kominy i wywietrzaki.

- Jako przewody odprowadzające stosować pręty stalowe Ø8mm w rurkach RVS18 prowadzone w warstwie ocieplenia.

- Pręty podłączyć do zwodów poziomych na dachu i uziomu otokowego.

- Uziom otokowy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 40x5mm układany na głębokości 0.6m od powierzchni gruntu i w odległości 0.5m od fundamentów. Połączenia przewodu odprowadzającego z uziomem otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne malowanie lakierem asfaltowym. Przy wejściach i w miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym uziom układać w rurach PCVφ100. Oporność uziemienia R30Ω..

- Złącza  kontrolne na ścianie budynku wykonać w skrzynkach zamykanych-wtynkowych.

- Instalację wykonać zgodnie z rys. nr 1E.

cc

1.7. UWAGI.

Całość robót należy wykonać zgodnie z PN – IEC 60364  oraz obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Projektant.