Obiekt:	Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta

### Adres:		Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28

działki nr 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obręb nr 23

Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą

Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

#### ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

#### CZĘŚĆ  WENTYLACYJNA

W związku z koniecznością obniżenia kosztów realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem wprowadza się do „Projektu Budowlano-Wykonawczego – Wentylacja” przebudowy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim następujące zmiany:

W punkcie 4. „Wykaz elementów i urządzeń instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych”  wymianie  uległy  urządzenia oznaczone w projekcie symbolami N1-1, SK1 oraz KL1-KL5.  Treść specyfikacji tych elementów przybrała postać:

| LP | Nazwa | Ilość | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| N1-1 | Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, wykonanie prawe, składająca się z bloków: filtr G4 (kieszeniowy), nagrzewnica wodna tw = 75/60 OC; tp = -20 / 20 OC, Q = 11,0 kW, wentylator LN=800 m3/h, dpEXT= 250 Pa, N = 0,18 kW, tłumik 2xT2 (2x1000mm) Wyposażenie dodatkowe - komplet automatyki według punktu 2.6.3. opisu | 1 | VBW lub równoważna |

| LP | Nazwa | Ilość | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SK1 | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu multisplit MU5M30, tylko chłodzenie, praca całoroczna, z płynną regulacją obrotów wentylatora, na ekologiczny czynnik R410A, N=3,0kW, 1x230V | 1 | LG lub równoważna |
| KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 | Jednostka wewnętrzna do montażu ściennego typ MSO7AHN40, Qch = 2kW Wyposażenie: - pilot bezprzewodowy - filtr oczyszczający powietrze | 5 | LG lub równoważna |

Opracowała: mgr inż. Danuta Michałkiewicz