PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY I REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU UM-USC,

PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU UM-USC

### PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 dz. nr ewid. 302

### BRANŻA ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

97-300 Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

PROJEKTOWAŁ

październik 2012 r.

- Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

inwentaryzacji własnej,

obowiązujących PN i przepisów.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w przebudowanych ciągach komunikacyjnych i schodach zewnętrznych UM – USC w Piotrkowie Trybunalskim.

- Opis techniczny

3.1 Instalacja oświetlenia.

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5 pod tynkiem. Do wykonania instalacji oświetlenia stosować osprzęt serii EFEKT p/t. Instalację przyłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej ciągów komunikacyjnych.

Do oświetlenia schodów zewnętrznych zastosować kolumny KARIN 4800 LED 88. Kolumny przymocować przy pomocy uchwytów do ścian bocznych schodów lub ustawić na fundamencie B-60 wkopanym w ziemię (wybór należy do inwestora). Słupy zasilić kablem YKY 3x2,5. Kabel prowadzić pod tynkiem w rurach osłonowych PCV. Pomiędzy słupami należy poprowadzić taśmę Fe/Zn 20x4 którą przyłączyć do GSU budynku. W słupach należy zamontować kablowe złącze słupowe TB-11, przez które jest prowadzona linia kablowa. Każdą oprawę należy zasilić przewodem YDYżo 3x2,5. Jako element sterujący linią oświetleniową zastosować cyfrowy programator astronomiczny zamontowany w obudowie RN65 1x6. Instalację zabezpieczyć w rozdzielnicy wyłącznikiem nadmiarowym S301B10. Kabel przyłączyć do istniejącej instalacji budynku.

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez szybkie samoczynne wyłączenie obwodów.

# Uwaga:

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych część V - instalacje elektryczne. Po zakończeniu prac wykonać pomiary skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.