INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych związanych

z modernizacją pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1.

Opracowanie obejmuje wykonanie następujących elementów instalacji:

-    tablica TB i linia zasilająca

- instalacja oświetlenia ogólnego

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja zasilająca urządzenia wentylacji

- ochrona od porażeń

- ochrona odgromowa

- Dane wyjściowe.

Do opracowania posłużyły następujące dane wyjściowe:

-    zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja istniejących urządzeń energetycznych

- podkłady budowlane pomieszczeń

- wytyczne architektoniczne

- aktualne normy i przepisy

- Instalacje elektryczne. Tablica TB

Dla potrzeb projektowanych instalacji elektrycznych (oświetlenie ogólne, oświetlenie ewakuacyjne,  gniazda wtykowe , zasilanie urządzeń wentylacji ) projektuje się tablicę bezpiecznikową TB.  Tablicę TB projektuje się jako wnękową. Wnęka o wymiarach (360x595x100)mm. Miejsce montażu pokazano na planie instalacji – rysunek nr 2E. Wysokość montażu – 1,2m od posadzki.

Wyposażenie tablicy pokazano na schemacie elektrycznym -  rysunek nr 1E.

Zasilanie tablicy TB wykonane będzie  przewodem typu 5x 6mm2/750V układanym w rurze ochronnej o średnicy  28mm.

3.2. Instalacja oświetlenia ogólnego.

Istniejąca instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach modernizowanych przewidziana jest do demontażu. W jej miejsce projektuje się nową instalację oświetleniową.

Z tablicy TB projektuje się wyprowadzenie trzech  obwodów oświetleniowych. Obwody projektuje się wykonać przewodami  o przekroju 1,5mm2.

Przewody układane będą jako wtynkowe. Osprzęt instalacyjny podtynkowy 10A, w sanitariatach szczelny.

Oprawy przyjęto typu LED  nastropowe. Rozmieszczenie opraw podano na planie instalacji – rysunki nr 2E, 3E, 4E.

Źródła światła należy stosować o wskaźniku oddawania barw Ra=90 oraz temperaturze „wyglądu barw” lampy 4000K.

Łączniki umieścić na wysokości około 1,4m.  Kolorystykę łączników dopasować do wystroju wnętrza.

3.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Dla oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjne) projektuje się oprawy  LED 3W. Oprawy montowane bezpośrednio na tynku. Zasilanie opraw obwodem wyprowadzonym z tablicy TB. Oprawy awaryjne podłączyć do „sztywnej fazy” obwodu oświetlenia. Obwód wykonać przewodem o przekroju 1.5mm2/750V.

Instalacje  prowadzić jak w punkcie 3.2. Czas pracy awaryjny oprawy - minimum1h.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych.

Istniejąca instalacja gniazd wtykowych w rozpatrywanych pomieszczeniach do demontażu.

Nowe gniazda wtykowe 10A/Z 230V instalować pod tynkiem w puszkach podtynkowych

Obwody dla gniazd wtykowych projektuje się przewodem 3x2,5mm2 /750V. Zabezpieczenie obwodów  w tablicy TB wyłącznikami nadprądowymi Ib= 16A.

Gniazda wtykowe instalować: w pomieszczeniach gospodarczych na wysokości 1,2m od podłogi, przy umywalkach na wysokości 1,4m i w odległości 0,6m od umywalki, pozostałe na wysokości 0,3m lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

Gniazda wtykowe stosować podwójne. W pomieszczeniach wc gniazda szczelne

3.5. Instalacja zasilająca urządzenia wentylacji.

Dla potrzeb wentylacji w wyznaczonych pomieszczeniach zamontowane będą wentylatory wyciągowe. Włączanie wentylatorów wraz z włączeniem oświetlenia w danym pomieszczeniu.

4.  Ochrona od porażeń.

Jako ochronę dodatkową od porażeń dla instalacji odbiorczych projektuje się szybkie

wyłączenie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami, w ochronie od porażeń zastosowano ochronę

z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Dodatkowy przewód ochronny należy

doprowadzić do gniazd wtykowych z bolcem uziemiającym oraz rozdzielnic lub odbiorników

instalowanych na stałe. Barwa przewodu żółto-zielona. Przewód nie może być wykorzystany

do innych celów.

W instalacjach jednofazowych, linię instalacyjną wykonać jako 3-przewodową, w instalacjach

3-fazowych jako 5-przewodową.

Do szyny PE na tablicy TB należy przyłączyć przewody PE od poszczególnych obwodów

wychodzących z tablicy.

Realizacja dodatkowej ochrony poprzez zainstalowanie na tablicy TB wyłączników

przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o J = 0,03 A.

5. Ochrona odgromowa

Dla modernizowanej części budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej. Z uwagi na pokrycie dachu blachą należy wykonać przewody odprowadzające na ścianach budynku. Przewody stosować z drutu ocynkowanego o średnicy 8mm na wspornikach. Części wystające ponad dach chronić drutem j.w. lub zastosować iglice kominowe. Złącza kontrolne należy umieścić na wysokości około 1,8m na elewacji budynku. Przewody odprowadzające od złączy kontrolnych do uziomu wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8mm. Połączenie z uziomem wykonać poprzez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozja przez dwukrotne pokrycie lakierem asfaltowym. Uziom (taśma FeZn 40x5mm) projektuje się jako otokowy układany w ziemi na głębokości 0,6m i w odległości 1,0m od budynku.

6. UWAGI.

- Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac z uwagi na   istniejące instalacje elektryczne.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na przewody tranzytowe oświetlenia, gniazd wtykowych 230V i inne. W modernizowanych pomieszczeniach istniejące przewody odłączyć i wraz z osprzętem  zlikwidować.

- Całość prac wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 oraz obowiązującymi Przepisami

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Należy dokonać sprawdzeń odbiorczych w oparciu o postanowienia normy

PN-HD 60364-6:2008. Sprawdzenie obejmuje oględziny, pomiary i próby, próby funkcjonalne i operacyjne.

Pomiary i próby to:

- próba ciągłości przewodów

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego

wyłączenia zasilania

- sprawdzenia działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

- sprawdzenie biegunowości i kolejności faz

- sprawdzenie spadku napięcia

Każde sprawdzenie odbiorcze powinno być zakończone protokołem. Wzory protokołów w przywołanej normie.

7. Obliczenia techniczne.

7.1. Obliczenia oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń.

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach przyjęto w oparciu o postanowienia normy

PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.

Dla poszczególnych pomieszczeń wymagane natężenie oświetlenia podano na planie instalacji.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o program obliczeniowy ES-SYSTEM.

7.2.Linia zasilająca i przewody. Obciążenie, dobór zabezpieczeń i przekrojów.

a) linia zasilająca tablicę TB

Moc zainstalowana tablicy Pi = 10.5kW. Współczynnik zapotrzebowania mocy kz=0.8. Moc zapotrzebowana Po = 8,4kW. Prąd obciążenia Io = 12,8A.

Zabezpieczenie obwodu przyjmuję Ib = 32A (stopniowanie zabezpieczeń).

Przekrój linii zasilającej 5x 6mm2   o Idd = 39A i Ibmax = 35A.

Spadek napięcia w linii zasilającej wyniesie ΔU = 0,1%.

Dla pozostałych przewodów przyjęto obciążenia zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w stosunku do przyjętych zabezpieczeń. Przyjęte przekroje przewodów spełniają warunki bezpiecznej pracy.

7.3 Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia

Dla instalacji odbiorczej zastosowano wyłącznik ochronny różnicowo – prądowy.

Warunki ochrony są spełnione, gdy rezystancja uziemienia przewodu ochronnego jest mniejsza od wartości

RA   25V0,03 = 833 

Projektant:   mgr inż. St. Lewandowski

upr. bud. nr St-138/ 73