| OPRACOWANIE: | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT: | Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Piotrków Trybunalski |  |
| INWESTOR: | UM w PiotrkowieTrybunalskim Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski |  |
| ZAMAWIAJĄCY: | Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA 00-895 Warszawa, ul. Biała 4 |  |
| OPRACOWAŁ: | Marian Dulek Kosztorysant Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Warszawa leg. Nr 0322 Certyfikat NR 01//2/07/SKB/NOT/2007 |  |
| DATA: | wrzesień 2016 r. |  |

Spis treści:

ST 02.01 - ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	5

1. Wstęp.	5

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	5

1.2. Zakres stosowania ST.	5

1.3. Zakres robót objętych ST.	5

1.4. Określenia podstawowe.	6

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.	6

2. Materiały.	6

2.1. Zasilanie elektroenergetyczne projektowanego budynku.	6

2.2. Instalacja oświetlenia.	7

2.2.1. Instalacja oświetlenia podstawowego.	7

2.2.2. Instalacja oświetlenia nocnego.	8

2.2.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.	8

2.2.4. Instalacja oświetlenia kierunkowego.	9

2.2.5. Monitorowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.	9

2.2.6. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.	10

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.	10

2.3.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.	10

2.3.2. Instalacja gniazd wtyczkowych przy punktach dostępu internetowego.	11

2.4. Instalacja siły (1-faz. I 3-faz.).	11

2.4.1. Centrale wentylacyjne.	11

2.4.2. Nawilżacze parowe.	12

2.4.3. Nagrzewnica elektryczna.	12

2.4.4. Kurtyny powietrzne.	12

2.4.5. Klimatyzatory.	12

2.4.6. Wentylatory wyciągowe.	12

2.4.7. Odbiory węzła cieplnego.	12

2.4.8. Hydrofornia pożarowa.	13

2.4.9. Zasilanie automatów spłukujących pisuary i automatów baterii umywalkowych.	13

2.4.10. Odbiory bufetu.	13

2.4.11. Zasilanie centralek: CSP, COD, CSK oraz AD.	13

2.4.12. Ogrzewanie przewodów instalacji wodnej.	14

2.4.13. Ogrzewanie zjazdu parkingu podziemnego.	14

2.4.14. Ogrzewanie odwodnień liniowych na dachu.	14

2.4.15. Zasilanie dźwigów.	15

2.4.16. Tablice elektryczne.	15

2.5. Instalacja odgromowa.	16

2.6. Instalacja ochrony od porażeń.	16

2.6.1. Ochrona podstawowa.	16

2.6.2. Ochrona przy uszkodzeniach.	16

2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa.	16

2.8. Uziom, połączenia wyrównawcze.	16

2.9. Ochrona przeciwpożarowa.	17

2.10. Sygnalizacja alarmowania pożarowego.	17

2.11. System sterowania klap pożarowych wraz z wizualizacją.	19

2.12. System zapobiegania zadymianiu klatek schodowych.	21

2.13. System detekcji tlenku węgla.	22

2.14. Przyłącze kanalizacji teletechnicznej do nowopowstającego budynku.	22

2.14.1. Zestawienie podstawowych materiałów budowy kanalizacji kablowej.	22

2.15. Sieć telefoniczno-komputerowa.	22

2.15.1. Zestawienie podstawowych materiałów sieci strukturalnej.	25

2.15.2. Zestawienie kanałów i puszek podłogowych.	26

2.15.3. Zasilacze bezprzerwowe UPS.	26

2.16. Elementy aktywne sieci.	27

2.16.1. Założenia funkcjonalne.	27

2.16.2. Opis funkcjonalny przełącznika DES 3550.	27

2.16.3. Opis funkcjonalny przełącznika DGS 3627.	28

2.16.4. Zestawienie urządzeń aktywnych sieci strukturalnej.	31

2.17. Konfiguracja centrali telefonicznej.	31

2.17.1. Opis funkcjonalny systemu Alcatel OmniPCX Enterprise.	32

2.17.2. Oprogramowanie OmniVista 4760 R4.2.	32

2.17.3. Oprogramowanie systemowe R8.0.	33

2.17.4. Zestawienie urządzeń dla centrali abonenckiej IP.	33

2.18. System ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych.	34

2.18.1. Zestawienie urządzeń ochrony i kontroli zbiorów.	35

2.19. System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu.	36

2.19.1. Zestawienie urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu.	38

2.20. System telewizji dozorowej.	38

2.20.1. Zestawienie urządzeń systemu telewizji dozorowej.	40

2.21. Zasilanie systemów ochrony.	41

2.21.1. Zestawienie kabli i rur dla systemów ochrony.	41

2.22. Organizacja stanowiska SMS.	41

2.23. Automatyka budynku – system BMS.	42

2.23.1. Szafy automatyki.	43

2.23.2. Elementy składowe systemu.	43

2.23.2.1. Stanowiska BMS.	43

2.23.2.2. Oprogramowanie.	44

2.23.2.3. Transmisja danych.	44

2.23.3. Opis funkcjonalny systemów i funkcje BMS.	45

2.23.3.1. Centrale wentylacyjne.	45

2.23.3.2. Wentylacja wyciągowa z pomieszczeń technicznych.	45

2.23.3.3. Instalacja węzła cieplnego.	45

2.23.3.4. Instalacje strefowe.	46

2.23.3.5. Monitoring instalacji VRV.	46

2.23.4. Magistrala główna LonWorks.	46

2.23.5. Nadrzędny system BMS.	46

3. Sprzęt.	47

4. Transport.	47

5. Wykonywanie robót.	47

5.1. Trasowanie.	47

5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów.	47

5.3. Przejścia przez ściany i stropy.	47

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych.	48

5.5. Podejście do odbiorników.	48

5.6. Układanie przewodów.	48

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach.	48

5.6.1.1. Układanie rur.	48

5.6.1.2. Wciąganie przewodów.	49

5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.	49

5.6.2.1. Układanie przewodów na uchwytach.	49

5.6.2.2. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych.	49

5.6.2.3. Wykonanie instalacji w listwach PCW.	49

5.6.3. Przewody izolowane układanie pod tynkiem.	49

5.7. Łączenie przewodów.	50

5.8. Przyłączanie odbiorników.	50

5.9. Montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych.	50

5.10. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku.	51

5.10.1. Zwody poziome.	51

5.10.2. Przewody odprowadzające.	51

5.10.3. Uziomy.	51

5.11. Próby montażowe instalacji elektrycznych.	51

5.12. Testowanie instalacji teletechnicznych.	51

5.13. Instalacja sygnalizacji alarmowania pożarowego, sterowania klap pożarowych i detekcji tlenku węgla.	52

5.14. Instalacje teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne.	53

5.14.1. Roboty ziemne liniowe przy budowie kanalizacji kablowej.	54

5.14.2. Dokumentacja powykonawcza.	54

5.15. Systemy ochrony.	55

5.15.1. System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu.	55

5.15.2. System telewizji dozorowej.	56

5.16. Automatyka budynku – system BMS.	56

6. Kontrola jakości robót.	57

7. Obmiar robót.	58

7.1. Jednostka obmiarowa.	58

8. Odbiór robót.	58

8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku.	58

8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.	58

8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.	58

8.2.2. Oględziny instalacji elektrycznych.	59

8.2.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.	60

8.2.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.	60

8.2.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi.	60

8.2.6. Połączenia przewodów.	60

9. Podstawa płatności.	61

10. Przepisy związane.	61

ST 02.01 - ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

(CPV 45311200-2, 45310000-3, 45317300-5, 45311000-0, 45314320-0, 45312100-8, 45312200-9, 45312310-3)

# 1. Wstęp.

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

## 1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – „Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim”.

## 1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.3.1. Zakres robót obejmuję następujące instalacje elektryczne:

- oświetlenia:

- podstawowego,

- nocnego,

- ewakuacyjnego,

- kierunkowego,

- zewnętrznego,

- gniazd wtykowych:

- ogólnego przeznaczenia,

- przy punktach dostępu internetowego,

- siły,

- odgromową,

- ochrony od porażeń,

- przeciwprzepięciową,

- uziomu i połączeń wyrównawczych,

- ochrony przeciwpożarowej.

1.3.2. Zakres robót obejmuję następujące systemy telekomunikacyjne wnętrzowe i zewnętrzne:

- sygnalizacja alarmowania pożarowego i sterowania klap pożarowych,

- zapobieganiu zadymianiu klatek schodowych,

- detekcji tlenku węgla.

- budowa kanalizacji kablowej,

- sieć telefoniczno-komputerowa w oparciu o sieć zintegrowaną,

- elementy aktywne sieci komputerowej,

- konfiguracja centrali abonenckiej,

- system ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych,

- instalacja sygnalizacji włamania i napadu,

- instalacja kontroli dostępu,

- instalacja telewizji dozorowej,

- automatyka budynku – system BMS.

## 1.4. Określenia podstawowe.

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

# 2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2.

Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej (uwzględniając uwagę powyżej) pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. W takim przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany.

Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce oraz posiadające atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

## 2.1. Zasilanie elektroenergetyczne projektowanego budynku.

Zgodnie z WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA nr 5827/10/2016 i 5824/102016 do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napięciu znamionowym 15 kV, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja  S.A. w Łodzi, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, będzie posiadał zasilanie podstawowe i rezerwowe. Moc przyłączeniowa zasilania podstawowego – P=700 kW, a zasilania rezerwowego – P=350 kW.

Zasilanie podstawowe będzie zrealizowane z pola liniowego 15kV projektowanego złącza kablowego 15kV PGE Dystrybucja S.A. w linii kablowej 15kV „Piotrków  Wschód – ZDZ (odcinek pomiędzy stacjami 1-0440 Szpital Zamkowa oraz 1-0877 Jerozolimska).

Zasilanie rezerwowe będzie zrealizowane z pola liniowego 15kV projektowanego złącza kablowego 15kV PGE Dystrybucja w  linii kablowej ‘Piotrków Wschód – Wyzwolenia (odcinek pomiędzy stacjami: 1-0440Szpital Zamkowa oraz 1-0645 Pereca).

W budynku zaprojektowana została stacja transformatorowa (oddzielne opracowanie), która zasilona została od złącz SN dwoma liniami kablowymi typu 3xXRUHAKXS 120/50 mm2. Jedna z linii stanowi zasilanie podstawowe, druga – zasilanie rezerwowe. Przełączanie zasilania odbywa się po stronie SN za pomocą układu SZR wyposażonego w blokadę uniemożliwiającą jednoczesne załączenie dwóch źródeł zasilających.

Zasilanie stacji oraz sieci kablowe SN stanowią oddzielne opracowanie.

Rozliczenie energii elektrycznej budynku realizowane będzie na podstawie układu rozliczeniowo-pomiarowego projektowanego na zasilaniu podstawowym oraz na zasilaniu rezerwowym (po stronie SN). Szczegóły doboru liczników energii, przekładników i systemu transmisji danych ujęte zostały w projekcie stacji transformatorowej.

Instalacja elektryczna odbiorcza projektowanego obiektu zasilana jest z projektowanej głównej rozdzielnicy nn budynku – RG, zlokalizowanej przy stacji transformatorowej w poz. piwnic. Przyjęta do montażu rozdzielnica powinna spełniać wymagania techn. PN/E i stanowić odwzorowanie zamieszczonego w projekcie schematu.

Bilans mocy obiektu przedstawiony został na schemacie projektu rozdzielnicy głównej budynku.

## 2.2. Instalacja oświetlenia.

### 2.2.1. Instalacja oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie podstawowe projektowane jest zgodnie z PN-EN 12464-1 oraz z wymaganiami wystroju i wyposażenia wnętrz określonymi przez projektanta wnętrz.

Przyjęto następujące wymagane średnie poziomy natężenia oświetlenia:

- przestrzenie biurowe					500lx

- czytelnie							500lx

- sale konferencyjne						500lx

- pomieszczenia z urządzeniami technicznymi		200lx

- szatnie, łazienki, toalety					200lx

- schody							150lx

- strefy komunikacyjne, halle i korytarze			100lx

- składy i magazyny						100lx

Oprawy oświetlenia podstawowego zasilane są z piętrowych tablic rozdzielczych, oznaczonych na planach instalacyjnych projektu symbolem R-O.(nr rozdzielnicy).

Instalacje oświetlenia wykonać należy przewodami kabelkowymi Cu 3/4/5x1,5mm2/750V, układanymi:

- w pomieszczeniach „wilgotnych”- w rurkach RVS 22 pod tynkiem z osprzętem podtynkowym szczelnym,

- w wentylatorni,– w rurkach RL 22 na tynku przy podejściu do opraw oraz w korytku na głównych ciągach instalacyjnych,

- w pomieszczeniach czytelni – w konstrukcjach linii świetlnych,

- w pomieszczeniach „suchych” ze stropem podwieszonym – na korytkach instalacyjnych lub w rurkach RL na tynku w przestrzeni międzystropowej, a przy schodzeniu instalacjami poniżej stropu podwieszonego w rurkach pod tynkiem,

- w pomieszczeniach „suchych” bez stropu podwieszonego – w rurkach RL pod tynkiem z osprzętem podtynkowym.

Przy stropach podwieszonych nierozbieralnych, instalację układać „od oprawy do oprawy”, a puszki rozgałęźne instalować poniżej stropu.

Opisy typu przewodów oraz ich przekroje zamieszczone są na schematach rozdzielnic piętrowych w projekcie.

Doboru typu opraw dokonał projektant wnętrz, dlatego też, przy ewentualnych zmianach opraw w trakcie realizacji projektu, należy bezwzględnie skonsultować nową propozycję typu z projektantem wnętrz oraz z projektantem instalacji elektrycznych.

Lokalizacja opraw oświetleniowych według ścisłych wytycznych architekta (projektanta wnętrz).

Wszystkie oprawy świetlówkowe winny być wyposażone w elektroniczne zapłonniki.

Załączanie opraw odbywać się będzie przełącznikami instalacyjnymi. W przypadku konieczności załączania opraw z kilku miejsc, jak np. w korytarzach, wykonywane to jest za pomocą przycisków poprzez przekaźniki impulsowe.

W przestrzeniach o dużych, otwartych powierzchniach oprawy załączane będą z kaset sterowniczych - kasety KS-O zlokalizowanej w pom. info + kontrola na poz. parteru, kasety KS-O3 zlokalizowanej w pom. sali odczytów oraz kasety KS-B.01 - pomieszczenie zaplecza cafe.

Kaseta KS-O służy do załączania oświetlenia w poziomie piwnic (garaż), parteru i piętra obejmujące czytelnie i wypożyczalne książek, z kasety KS-01 załączane jest oświetlenie sali odczytów, a z kasety KS-B.01 – oświetlenie dekoracyjne i podstawowe antresoli cafe oraz hallu głównego cafe poziomu parteru.

W pomieszczeniach, w których przy wejścia projektowane są szklane ściany, należy stosować łączniki określone przez producenta montowanych systemów ściennych. Łączniki instalowane winny być w konstrukcjach ścian.

Łączniki sterowania oświetleniem należy instalować na wysokości 1,15m od poziomu podłogi.

Obwody oświetleniowe zabezpieczane są wyłącznikami różnicowo-nadprądowymi, montowanymi w piętrowych rozdzielnicach elektrycznych.

### 2.2.2. Instalacja oświetlenia nocnego.

Część oświetlenia na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczenia tworzących duże, otwarte przestrzenie – garaż, poz. parteru i piętra, stanowić będzie oświetlenie nocne. Na planach instalacyjnych w projekcie oprawy oświetlenia nocnego oznaczone zostały symbolem: nr rozdzielnicy/6N nr obwodu np. O.01/6N1.

Oprawy oświetlenia nocnego pogrupowane w oddzielne obwody, załączane są wydzielonymi łącznikami.

Instalacja do opraw oświetlenia nocnego projektowana jest analogicznie jak dla oświetlenia podstawowego.

Obwody oświetlenia nocnego zabezpieczane są wyłącznikami różnicowo-nadprądowymi, montowanymi w piętrowych rozdzielnicach elektrycznych. Wartości zabezpieczeń podano na schematach rozdzielnic piętrowych w projekcie.

### 2.2.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w dostawie energii.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, stanowiące część składową oświetlenia podstawowego, wyposażone będą w inwertery (indywidualne układy zasilania awaryjnego), które winny podtrzymywać świecenie oprawy przez min. 2 godz. o natężeniu 1lx na drogach ewakuacyjnych.

Na planach instalacyjnych w projekcie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oznaczone zostały symbolem: typ oprawy/E np. S1z/E.

Załączanie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia na obu zasilaczach – zasilaniu podstawowym i rezerwowym.

Do wszystkich opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy układać przewód zasilający z dodatkową żyłą do testowania obecności napięcia na fazie „L” od miejsca, gdzie zachowana jest ciągłość fazy, pomiędzy zasilającą rozdzielnicą a podłączeniem przewodu testującego. W przypadku, gdy zasilanie do opraw ewakuacyjnych rozłączane jest poprzez przekaźnik impulsowy lub stycznik zlokalizowany w rozdzielnicy zasilającej, dodatkowy przewód testujący należy układać sprzed styku roboczego przekaźnika impulsowego lub stycznika.

Przewody do opraw oświetlenia ewakuacyjnego układać należy analogicznie jak dla oświetlenia podstawowego.

### 2.2.4. Instalacja oświetlenia kierunkowego.

Oprawy oświetlenia kierunkowego z naklejonymi piktogramami, wskazują najbliższą drogę ewakuacji z budynku. Stosowane będą oprawy z inwerterem o czasie podtrzymania min. 1 godz. Oprawy zasilane będą z piętrowych rozdzielnic oświetleniowych, z wydzielonych obwodów i pracowały będą „na jasno”.

Zasilanie opraw projektowane jest przewodami kabelkowymi 4-ro żyłowymi prowadzonymi analogicznie jak przewody oświetlenia podstawowego.

### 2.2.5. Monitorowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Zgodnie z normą PN-EN 60698-2-22, oprawy oświetleniowe z własnym źródłem zasilania, powinny być wyposażone w wewnętrzny system testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego.

W budynku Biblioteki do monitorowania opraw wyposażonych w inwertery przewiduje się system zdalnego układu testującego.

W skład układu testującego wejdą centralki i rozdzielacze (podcentralki), które instalowane będą w piętrowych wnękach elektrycznych oraz zasilaczy LED, w przypadku stosowania opraw typu LED.

Centralka zlokalizowana jest w pom BMS, której przeznaczeniem jest nadzór i kontrola sprawności wszystkich komponentów do niej przyłączonych.

Zainstalowane w centralce oprogramowanie powinno umożliwiać:

- wykonanie automatycznych i ręcznych testów lamp,

- rejestrację wyników tych testów,

- generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

- wydruk wyników testów,

- automatyczne sterowanie lampami w systemie sterowania grupowego,

- blokowanie pracy awaryjnej lamp z adresowaniem strefami.

System monitorowania lamp oświetlenia awaryjnego po zaprogramowaniu powinien działać w sposób samodzielny.

System powinien posiadać możliwość zdalnego monitoringu z dowolnie wskazanego miejsca poprzez łącza internetowe, a także możliwość wizualizacji rozmieszczenia wszystkich opraw systemu w obiekcie, ze wskazaniem elementów uszkodzonych.

### 2.2.6. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Obwody oświetlenia zewnętrznego załączane będą wspólnym, 2-kanałowym astronomicznym programatorem cyfrowym, z możliwością przełączenia z kasety KS-O na sterowanie ręczne obwodów.

Projektowane oświetlenie zewnętrzne zasilane jest z tablicy R-OZ.p1, zlokalizowanej w szachcie „p1” poziomu piwnic.

Obwody L1, L2 i L3 oświetlenia zewnętrznego projektowane są przewodami kabelkowymi typu YKYżo 3x6mm2 układanymi w ziemi na głębokości 70cm. Przewód do opraw instalowanych w murku, układać należy w rurze ochronnej RL 47 pod tynkiem.

Obwód L4, zasilający oprawy zlokalizowane w murku oporowym zjazdu do parkingu projektowany jest przewodem kabelkowym YDYżo 3x2,5 mm2/RL 22 układanym pod tynkiem oraz RL 28 układanym w betonie.

Przejścia obwodów przez ściany wykonać należy przepustami szczelnymi w ścisłej koordynacji z projektantem konstrukcji. Lokalizacja przepustów określona została na rzutach instalacji oświetlenia poziomu piwnic w projekcie.

Całość robót wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

## 2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

### 2.3.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

W każdym pomieszczeniu przewiduje się zainstalowanie jednofazowych gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Gniazda te zasilane są z piętrowych rozdzielnic elektrycznych oznaczonych na planach instalacyjnych jako R-G.(nr rozdzielnicy) np. R-G.p1.

Instalacja projektowana jest głównymi ciągami elektroinstalacyjnymi, przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x2,5 mm2/750V.

W pomieszczeniach instalację należy układać:

- w rurkach RL 22 pod tynkiem z osprzętem podtynkowym szczelnym - pomieszczenia „wilgotne”,

- w rurkach RL 22 na tynku z osprzętem szczelnym oraz w głównych ciągach instalacyjnych w korytkach – wentylatornia, przyłącze wody, węzeł cieplny itp.,

- na korytkach instalacyjnych, jeżeli w pomieszczeniu są instalowane lub w rurkach RL 22 na tynku w przestrzeni międzystropowej, a przy schodzeniu instalacjami poniżej stropu podwieszonego w rurkach pod tynkiem - pomieszczenia „suche” ze stropem podwieszonym,

- w rurkach RL 22 pod tynkiem z osprzętem podtynkowym - pomieszczenia „suche” bez stropu podwieszonego,

- w przestrzeni międzystropowej w rurkach instalacyjnych z puszkami rozgałęźnymi instalowanymi poniżej stropu – pomieszczenia ze stropem podwieszonym nie rozbieranym,

- w kanałach podpodłogowych – pomieszczenia o dużym nasyceniu odbiorów elektrycznych bez możliwości dojścia do tych odbiorów sposobami ww.,

- w rurkach RL28 pod podłogą (dla odcinków dłuższych niż 5m.) oraz RL22 pod podłogą (dla odcinków do 5m.) – pomieszczenia jak wyżej przy małym nasyceniu instalacji.

Gniazda instalować należy na wysokości:

- 1,5m od podłogi w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych,

- 0,3m od podłogi pod tynkiem w magazynach, ciągach komunikacyjnych, pom. biurowych,

- 0,2m od podłogi na tynku – słupy konstrukcyjne.

Wszystkie stosowane gniazda winny być wyposażone w bolec ochronny.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczane są wyłącznikami różnicowo-nadprądowymi instalowanymi w rozdzielnicach piętrowych. Wartości zabezpieczeń określono na schematach rozdzielnic w projekcie.

### 2.3.2. Instalacja gniazd wtyczkowych przy punktach dostępu internetowego.

Gniazda wtyczkowe przy punktach dostępu internetowego zasilane będą z wydzielonych obwodów rozdzielnic piętrowych, z zachowaniem zasady, że gniazda w zestawie zasilane będą z jednej fazy.

Instalacja projektowana jest głównymi ciągami elektroinstalacyjnymi określonymi na rzutach instalacyjnych, przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x2,5 mm2/750V.

Obwody zabezpieczane będą wyłącznikami różnicowo-nadprądowymi instalowanymi w rozdzielnicach piętrowych. Wartości zabezpieczeń określono na schematach rozdzielnic w projekcie.

## 2.4. Instalacja siły (1-faz. I 3-faz.).

Instalacje siłowe obejmować będą odbiorniki takie jak:

- centrale wentylacyjne,

- nawilżacze parowe,

- nagrzewnice elektryczne,

- kurtyny powietrzne,

- klimatyzatory,

- wentylatory wyciągowe,

- odbiory węzła cieplnego,

- hydrofornia pożarowa,

- autom. spłukujące pisuary, autom. baterii umywalkowych,

- odbiory bufetu,

- zasilanie centralek CSP, COD, CSK oraz AD.,

- ogrzewanie przewodów instalacji. wodnej,

- ogrzewanie zjazdu parkingu podziemnego,

- ogrzewanie odwodnień liniowych na dachu,

- dźwigi,

- tablice elektryczne.

### 2.4.1. Centrale wentylacyjne.

Tablice sterownicze central wentylacyjnych, oznaczone na planach instalacyjnych w projekcie N(nr centrali)/W(nr centrali), zasilane są z rozdzielnicy R-W.p1. Agregaty chłodnicze do tych central, oznaczone A-N/W(nr centrali), zasilane są z rozdzielnic R-W.p2; R-W.p3.

Rozdzielnice R-W.p1; R-W.p2 i R-W.p3 zlokalizowane są w pom. wentylatorni.

Typ oraz przekrój linii zasilających określony został na schematach rozdzielnic zamieszczonych w projekcie.

Trasę oraz sposób ułożenia przewodów pokazano na rzutach instalacyjnych linii zasilających w projekcie.

### 2.4.2. Nawilżacze parowe.

Nawilżacze parowe: NP-1, NP-6/1, NP.-6/2, NP.-6/3 zasilane są z rozdzielnicy R-NP.p1, a nawilżacze: NP-7/1, NP.-7/2, NP.-7/3, NP.-7/4 z rozdzielnicy R-NP.p2.

Typ oraz przekrój linii zasilających nawilżaczy parowych określony został na schematach wyżej wymienionych rozdzielnic zamieszczonych w projekcie.

Trasę oraz sposób ułożenia przewodów pokazano na rzutach instalacyjnych w projekcie.

Sterowanie nawilżaczami parowymi - zgodnie z projektem automatyki.

### 2.4.3. Nagrzewnica elektryczna.

Sposób zasilania i sterowania nagrzewnicy elektrycznej określony został w projekcie automatyki.

### 2.4.4. Kurtyny powietrzne.

W projektowanym obiekcie zainstalowane będą 4 kurtyny powietrzne o mocy P=22kW każda. Na planach instalacyjnych projektu kurtyny oznaczone zostały symbolami: KP1 do KP4. Każdą z kurtyn powietrznych zasilić należy oddzielną linią zasilającą typu YKYżo 5x16mm2, wyprowadzoną z rozdzielni głównej nn budynku.

Trasę oraz sposób ułożenia przewodów pokazano na rzutach instalacyjnych w projekcie.

Podejście do kurtyn wykonać należy w profilowej konstrukcji drzwi wejściowych zostawiając 2m zapasu kabla w miejscu montażu kurtyny.

Zabezpieczenie obwodów stanowią bezpieczniki Jb=40A.

Sterowanie kurtynami powietrznymi wykonać należy zgodnie z instrukcją DTR dostarczoną przez producenta wraz z urządzeniem.

### 2.4.5. Klimatyzatory.

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów K1, K2, K3, K8 zainstalowanych na dachu są zasilane z rozdzielnic R-G11 i R-G14.

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów:, K4, K5, zasilane są z rozdzielnicy 
R-G.p1, a klimatyzatorów K6; K7 z rozdzielnicy R-G.p2.

Typ przewodów zasilających jednostki zewnętrzne klimatyzatorów oraz zabezpieczenia obwodów określone zostały na schematach rozdzielnic zamieszczonych w projekcie, a trasę oraz sposób ułożenia przewodów pokazano na rzutach instalacyjnych.

Połączenia pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi wykonać należy zgodnie z dostarczoną z urządzeniami kartą DTR.

### 2.4.6. Wentylatory wyciągowe.

Sposób zasilania i sterowania wentylatorami wyciągowymi określony został w projekcie automatyki oraz w projekcie stacji transformatorowej.

### 2.4.7. Odbiory węzła cieplnego.

W projekcie ujęta została linia zasilająca dla rozdzielnicy węzła cieplnego (R-WC.p1).

Rozdzielnica węzła cieplnego zasilona jest z pola S4 rozdzielni głównej nn budynku, kablem typu YKYżo 5x6mm2. Trasę oraz sposób ułożenia linii Lz: S4 pokazano na rzucie instalacyjnym projektu poziomu piwnic.

### 2.4.8. Hydrofornia pożarowa.

Zestaw pomp hydroforni pożarowej zasilony jest z pola P1 sekcji odbiorów pożarowych rozdzielnicy głównej nn budynku kablem NHXH 5x10/E90.

Kabel należy układać:

- w głównym ciągu instalacyjnym odbiorów pożarowych - na drabince kablowej o odporności ogniowej E90,

- poza głównym ciągiem instalacyjnym - na uchwytach kablowych o odporności ogniowej E90,

- przy podejściu do zestawu - na konstrukcji o odporności ogniowej E90.

Trasę ułożenia przewodów pokazano na rzutach instalacyjnych linii zasilających w projekcie.

Zabezpieczenie obwodu w RG – Jb=25A.

UWAGA:

Drabinki kablowe o odporności ogniowej E90 wyspecyfikowane zostały w projekcie teletechnicznym.

### 2.4.9. Zasilanie automatów spłukujących pisuary i automatów baterii umywalkowych.

Dla zasilania automatów spłukujących pisuary i automatów baterii umywalkowych przewiduje się wypusty zasilane z obwodów gniazdowych.

Wypust zakończony winien być puszką instalacyjną p.t., montowaną pod stropem, pozwalającą na umieszczenie w niej transformatora, automatycznego zaworu urządzenia spłukującego. Od puszki instalacyjnej, do wysokości instalowanego automatycznego zaworu urządzenia spłukującego, ułożyć należy pod tynkiem rurkę RL22. Oprzewodowanie od transformatora (puszki), wykonać należy zgodnie z instrukcją DTR.

### 2.4.10. Odbiory bufetu.

Projektowane instalacje dla potrzeb bufetu zasilane są z rozdzielnicy R-B.01, zlokalizowanej w pom. zaplecza cafe.

Projekt obejmuje instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtykowych przy punktach dostępu internetowego, zasilania zmywarki, wypustów do automatów spłukujących pisuary i automatu baterii umywalkowej oraz instalację oświetlenia pomieszczeń bufetu.

Instalację zasilania zmywarki, zlokalizowanej w pom. zaplecza cafe, wykonać należy przewodem kabelkowym typu YDYżo 3x2,5mm2.

Sposób ułożenia przewodów w/w instalacji określony został na rzutach instalacyjnych projektu.

### 2.4.11. Zasilanie centralek: CSP, COD, CSK oraz AD.

CSP – centralka sygnalizacji pożaru, lok. – pom. info + kontrola.

COD – centralka oddymiania, lok. – KL.01.06; KL.01.34.

CSK – centralka sterowania klapami pożarowymi lok. – wentylatornia.

AD – automaty sterowania drzwiami rozsuwanymi, lok. – wejścia główne.

Wyżej wymienione centralki oraz AD zasilane są z sekcji pożarowej rozdzielnicy głównej budynku, przewodami 3-żyłowymi w izolacji o odporności ogniowej E90.

Przewody należy układać na drabinkach lub na uchwytach ognioodpornych E90 – zgodnie z opisami zamieszczonymi na planach instalacyjnych projektu.

Typ przewodów oraz przekrój żył określono w obliczeniach linii zasilających oraz na schemacie rozdzielnicy głównej nn budynku w projekcie.

UWAGA:

Drabinki kablowe o odporności ogniowej E90 wyspecyfikowane zostały w projekcie teletechnicznym.

### 2.4.12. Ogrzewanie przewodów instalacji wodnej.

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, ciągi wodne układane w poziomie parkingu podziemnego wyposażone są w system zabezpieczenia rur przed przemarzaniem.

Dla umożliwienia określenia mocy elektrycznej potrzebnej do bilansu energetycznego budynku, w projekcie zastosowany został system realizowany za pomocą kabli grzejnych typu FroStop Black - dla rur wody zimnej i p.poż oraz FS-C-2X - dla rur wody ciepłej i cyrkulacyjnej.

Kable grzeje zasilane są przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 z tablicy R-G.p2, zlokalizowanej w poziomie piwnic. W głównych ciągach instalacyjnych przewody zasilające należy układać w korytkach, a przy podejściach do puszek łączeniowych kabli grzejnych w rurach instalacyjnych RL22 n.t.

Należy zastosować puszki łączeniowe odporne na temperaturę np. typu JB 16-02 firmy RAYCHEM lub puszki innej firmy o parametrach nie gorszych niż w/w.

Obwody zasilania kabli grzejnych oznaczone są na planach rzutów instalacyjnych symbolami G.p2/PG-1; 2; 3; 4; 5. Zabezpieczenie obwodów zasilających stanowią wyłączniki różnicowo-nadprądowe C16/30AC.

Załączanie ogrzewania realizowane jest za pomocą termostatu typu AT-TS-13 z czujnikiem temperatury. Termostat zlokalizowany jest w rozdzielnicy R-G.p2, a czujnik temperatury CT winien być umiejscowiony zgodnie z projektem sanitarnym.

### 2.4.13. Ogrzewanie zjazdu parkingu podziemnego.

Dla umożliwienia określenia mocy elektrycznej potrzebnej do bilansu energetycznego budynku, w projekcie zastosowany został system ogrzewania realizowany za pomocą kabli grzejnych samoregulujących typu EM2-XR i 8BTV2-CT. Kable sterowane są czujnikiem temperatury i wilgotności powierzchni zjazdu oraz czujnikiem temperatury otoczenia, za pomocą sterownika VIA-DU-20. Są to przykładowe urządzenia dla określenia ich parametrów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach.

Kable zasilane są z rozdzielnicy R-PZ.p1 zlokalizowanej przy zjeździe.

Typ przewodów, zasilających kable grzejne określony został na schemacie elektrycznym rozdzielnicy R-PZ.p1, a sposób ich ułożenia na rzucie instalacyjnym projektu.

Dla ogrzania zjazdu zastosować można inny system kabli grzewczych, których parametry nie są gorsze od systemu zaproponowanego.

### 2.4.14. Ogrzewanie odwodnień liniowych na dachu.

Dla zabezpieczenia dachowych odwodnień liniowych przed zamarzaniem, w projekcie zastosowany został system ogrzewania realizowany za pomocą kabli grzejnych samoregulujących na przykład typu FroStop Black firmy Raychem. Kable sterowane są czujnikiem wilgotności typu HARD-45 oraz czujnikiem temperatury powietrza typu VIA-DU-A10, za pomocą sterownika EMDR-10.

Zasilanie kabli wykonać należy przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 z rozdzielnic:

- R-G.14 –	kabel grzejny 1 (obwód nr G.14/81)

- kabel grzejny 2 i 3 (obwód nr G.14/82)

- R-G.12 -	kabel grzejny 4 (obwód nr G.12/82)

- kabel grzejny 5 i 6 (obwód nr G.12/81)

- R-G.11 –	kabel grzejny 7 i8 (obwód nr G.11/81)

Obwody zasilania kabli grzejnych zakończyć należy szczelnymi, rozgałęźnymi puszkami instalacyjnymi montowanymi w ściankach attykowych.

Lokalizacja czujników - zgodnie z wytycznymi firmy dostarczającej system grzejny.

Sposób ułożenia oraz trasę prowadzenia obwodów zasilania kabli grzejnych pokazano na rzutach instalacyjnych poziomu piętra projektu

### 2.4.15. Zasilanie dźwigów.

Dźwigi zasilane są z rozdzielnicy głównej nn budynku kablami typu YKYżo5x6mm2.

- Dźwig D01 zasilany jest z Lz: S7;

- Dźwig D11 zasilany jest z Lz: S3;

- Dźwig D12 zasilany jest z Lz: S2;

Linie zasilające należy układać po trasie określonej na instalacyjnych planach zamieszczonych w projekcie.

Tablice zasilająco-sterownicze dźwigów R-D.01, R-D.11, R-D.12 dostarczane są i instalowane przez dostawcę urządzeń dźwigowych. Wykonawca instalacji elektrycznych winien jedynie zostawić 5-cio metrowy zapas kabla zasilającego, po „wejściu” nim do szachu dźwigowego, na ostatniej kondygnacji szybu.

### 2.4.16. Tablice elektryczne.

Piętrowe tablice elektryczne w obudowach stalowych 250A zawierały będą wyłączniki oraz lampki sygnalizujące obecność napięcia na zasilaniu głównym, aparaty zabezpieczające obwody odbiorcze - wyłączniki różnicowoprądowe 30mA typu AC i wyłączniki nadmiarowe lub wyłączniki nadmiarowo- różnicowoprądowe 30mA typu AC.

Obwody wymagające sterowań lokalnych wyposażone będą również w styczniki lub przekaźniki oraz listwy zaciskowe.

Instalowane tablice elektryczne są tablicami naściennymi lub przyściennymi.

Tablice zasilająco-sterownicze dźwigów dostarczane są i instalowane przez dostawcę urządzeń dźwigowych. Wykonawca instalacji elektrycznych winien jedynie zostawić 5-cio metrowy zapas kabla zasilającego po „wejściu” nim do szachu dźwigowego, na ostatniej kondygnacji szybu.

Dla potrzeb klimatyzacji, wentylacji, nagrzewnic powietrza i innych urządzeń związanych z automatyką, rozdzielnice zasilenia i sterowania tymi urządzeniami powinny stanowić odwzorowanie schematów zamieszczonych w projekcie instalacji elektrycznych oraz projektu automatyki.

Zaprojektowano linię zasilającą dla potrzeb węzła cieplnego. Typ oraz przekrój linii zasilającej przedstawiono na schemacie RGnn w projekcie.

Wszystkie tablice elektryczne zasilane są kablami miedzianymi 5-cio żyłowymi o przekroju zgodnym z zamieszczoną w obliczeniach tabelą p.t.:„OBLICZENIA LINII ZASILAJĄCYCH” w projekcie.

Wszystkie tablice elektryczne winny stanowić odwzorowanie zamieszczonych schematów elektrycznych.

Dla określenia wielkości rozdzielnic elektrycznych, opracowano je na aparatach f-my Legrand. Jednak w procesie wykonawstwa można zastosować aparaty innej firmy mające równoważne parametry techniczne niż zastosowane w projekcie.

## 2.5. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku wykonana będzie instalacja piorunochronna bednarką FeZn 20x3mm, układaną w podsypce „dachu zielonego”.

Przewody odprowadzające wykonywane będą z bednarki FeZn20x3mm układanej w ścianach i słupach konstrukcyjnych.

Uziom fundamentowy stanowi bednarka FeZn 30x4mm ułożona w płycie, połączona z prętami zbrojenia płyty oraz prętami pali pod płytą i zwodami pionowymi.

Do instalacji odgromowej na dachu podłączona będzie obróbka blacharska oraz wszystkie metalowe elementy tam się znajdujące.

W pobliżu klimatyzatorów ustawiono maszty odgromowe o wysokości 3m podłączone do bednarki odgromowej.

## 2.6. Instalacja ochrony od porażeń.

Zastosowana będzie ochrona podstawowa /przed dotykiem bezpośrednim/ i ochrona dodatkowa /przed dotykiem pośrednim/.

### 2.6.1. Ochrona podstawowa.

Na ochronę podstawową składać się będą następujące elementy:

- stosowanie przewodów z izolacją na napięcie 750V,

- stosowanie osprzętu instalacyjnego i opraw oświetleniowych odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm,

- stosowanie właściwych oznaczeń,

- stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony, co najmniej IP 20.

### 2.6.2. Ochrona przy uszkodzeniach.

Jako ochronę przy uszkodzeniach /przed dotykiem pośrednim/ przewidziano automatyczne wyłączenie napięcia.

W tym celu zastosowane będą:

- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe,

- wyłączniki różnicowo-nadmiarowo prądowe,

- czterobiegunowe i dwubiegunowe wyłączniki różnicowo-prądowe,

Dla odbiorników trójfazowych projektowana jest instalacja 5-przewodowa a dla odbiorników jednofazowych – instalacja 3 - przewodowa.

## 2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Do ochrony przeciwprzepięciowej stosowane będą ograniczniki przepięć. Pierwszy stopień ochrony w rozdzielnicy głównej stanowić będą ograniczniki przepięć klasy „B”. Drugi stopień ochrony przewiduje się w rozdzielnicach oddziałowych i stanowić będą ograniczniki przepięć klasy „C”.

## 2.8. Uziom, połączenia wyrównawcze.

Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych długotrwale w danych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi.

W budynku projektowane będą połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

Połączenia główne realizowane będą przez umieszczenie w korytarzach każdej kondygnacji budynku szyny uziemiającej z płaskownika FeZn 30x4mm oraz wykonanie w betonowej podbudowie posadzki najniższej kondygnacji siatki uziemiającej z płaskownika FeZn 30x4mm.

Połączenia miejscowe projektowane będą w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, które winny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne.

Do szyny połączeń wyrównawczych przyłączone będą przewody ochronne sieci zasilającej oraz wszystkie metalowe elementy pozostałych instalacji budynku. Szyna połączona jest z uziomem instalacji odgromowej.

## 2.9. Ochrona przeciwpożarowa.

Kable i przewody elektryczne przechodzące przez strefy oddzielenia pożarowego należy układać w przepustach według paragrafu 234 warunków technicznych + przepusty gazoszczelne.

Poza tym, przy wejściu głównym do budynku, w pom. info + kontrola, zlokalizowany jest główny wyłącznik pożarowy prądu -GWP.

Odbiory, takie jak: GWP (główny wyłącznik pożarowy), pompa hydroforu p.pożarowego, automaty sterujące drzwiami przesuwnymi, centralka sygnalizacji pożaru, centralki oddymiania oraz centralka sterowania klapami pożarowymi zasilane będą przewodami o odporności ogniowej E 90 z zawiesiami E90.

## 2.10. Sygnalizacja alarmowania pożarowego.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowano system sygnalizacji alarmowania pożarowego. Przewiduje się objęcie zakresem instalacji automatycznej sygnalizacji alarmowania pożarowego całego budynku wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi, pomieszczeniami czytelni, garażem oraz pomieszczeniami technicznymi. Wszystkie pomieszczenia będą objęte systemem sygnalizacji alarmowania pożarowego.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim projektuje się zastosowanie wariantu ochrony opartego na urządzeniach najnowszej generacji tzn. analogowych, w pełni adresowalnych z możliwością współpracy z centralnym komputerowym systemem nadzoru obiektu.

Zaprojektowany system sygnalizacji alarmowania pożarowego będzie zgodny z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Linie dozorowe będą sprowadzone do centralki sygnalizacji pożaru wyposażonej w wewnętrzne pole obsługi z drukarką w pomieszczeniu informacji i kontroli pokój 00.26 na poziomie parteru – w pomieszczeniu tym pełniony jest nadzór 24 godzinny.

Z centralki SAP wyprowadzona zostanie linia do właściwej terytorialnie Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Nowoczesność stosowanych urządzeń winna polegać między innymi na spełnieniu następujących funkcji:

- pełna adresowalność elementów sygnalizacyjnych,

- praca linii w pętli z zastosowaniem elementów przeciwzwarciowych,

- możliwość dowolnego podziału linii na strefy podlegające ochronie,

- pamięć zdarzeń przesyłanych do centralki z możliwością ich wydrukowania,

- możliwość zdalnej kontroli pracy sygnalizatorów,

- bardzo duża niezawodność elementów sygnalizacyjnych eliminująca praktycznie powstawanie alarmów fałszywych.

W oparciu o powyższe wymagania projektuje się system oparty na mikroprocesorowej centralce, pracujący w układzie linii dozorowych pętlowych, w które będą włączone następujące elementy liniowe:

- automatyczne detektory pożaru tj. wielokryteryjne czujki typu CUBUS MTD 533 (TF1-TF9),

- ręczne ostrzegacze pożarowe,

- liniowe czujki dymu BEAM ECCO ES 25-I.

Przewiduje się system analogowy tzn. taki, gdzie czujki są jedynie przekaźnikami parametrów ich otoczenia do centralki, która jest elementem decyzyjnym w systemie.

System sygnalizacji alarmowania pożarowego zaprojektowano w oparciu o urządzenia firmy Schrack-Seconet Polska.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim projektuje się zastosować centralkę sygnalizacji pożaru Schrack Seconet Polska, która wyposażona zostanie dodatkowo:

- wewnętrzne pole obsługi z drukarką,

- dwa akumulatory 12V/40Ah,

- dwie karty linii pętlowych B3-DAI2,

- kartę sterującą B5-BAF.

Do centralki dołączonych zostanie:

- 234 wielokryteryjnych czujek typu CUBUS MTD 533 (TF1-TF9),

- 19 ręcznych ostrzegaczy pożarowych typu MCP 545-1,

- 12 wielokryteryjnych czujek typu CUBUS MTD 533 (TF1-TF9) ze wskaźnikiem zadziałania typu BA-UPI,

- 2 liniowe czujki dymu typu BEAM ECCO ES325-I,

- 20 modułów wejścia /wyjścia BA-OI3,

- 17 sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych typu YO4,

- 1 sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny V-4/Y04.

Centralka sygnalizacji pożaru będzie wyposażona w wewnętrzny zasilacz i baterię akumulatorów bezobsługowych na 72 godziny pracy po zaniku napięcia prądu przemiennego 230V 50 Hz.

Centralka będzie zasilona kablem PH 90 łącznie z zawiesiami sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zasilanie centralki jest ujęte w projekcie elektrycznym.

Z centralki wyprowadzona zostanie linia do właściwej terytorialnie Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowe sterowania realizowane przez centralkę Sygnalizacji Alarmowania Pożarowego to:

- wysterowanie dwóch centralek oddymiania (jedna w klatce schodowej 01.06, druga w klatce schodowej 01.34),

- wysterowanie centralki sterowania klap pożarowych i spowodowanie zamknięcia 91 klap pożarowych,

- wysterowanie szaf sterujących dźwigami w klatkach 01.06, 01.34 oraz 00.25 
i sprowadzenie dźwigów na parter,

- monitorowanie stanu zaworu pomp pożarowych,

- doprowadzenie sygnału do siedmiu szaf automatyki,

- doprowadzenie sygnału do szafy AKP,

- doprowadzenie sygnału i wysterowanie kontroli dostępu (odblokowanie drzwi będących pod kontrolą dostępu),

- doprowadzenie sygnału do Rozdzielni Głównej – ppoż (sterowanie drzwi przesuwnych w holu wejściowym (wschód i zachód) – w przypadku powstanie pożaru drzwi otwarte, rozsunięte),

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznych,

- przesłanie sygnału do centrum monitorowania PSP.

Schemat systemu alarmowania pożarowego przedstawiono na rys. BPT-PW-T-01.00 projektu.

Trasy instalacji, typy kabli i przewodów oraz średnice rur instalacyjnych przedstawiono na rzutach instalacyjno-budowlanych projektu.

- Na rysunku numer BPT-PW-T-05.00 projektu pokazano trasę prowadzenia instalacji na poziomie piwnic,

- Na rysunku numer BPT-PW-T-06.00 projektu pokazano trasę prowadzenia instalacji na poziomie parteru,

- Na rysunku numer BPT-PW-T-07.00 projektu pokazano trasę prowadzenia instalacji na poziomie +1 piętra.

Uwaga:

Przejścia wszystkich kabli i przewodów od wszystkich sieci przez ściany, stropy i granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą bezrozpuszczalnikowej, endotermicznej powłoki „Promastop-Coating” przepusty ognioochronne EI 60 i EI 120, w zależności od odporności ogniowej elementów budowlanych zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## 2.11. System sterowania klap pożarowych wraz z wizualizacją.

W nowo projektowanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zainstalowano 91 klap pożarowych, które wymagają sterowania. Miejsce i wielkość klap wchodzi w zakres projektu wentylacji.

Klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych wyposażone zostaną w siłowniki, wchodzące w zakres projektu wentylacji.

Zasilanie i sterowanie klap pożarowych zaprojektowane jest w oparciu o modułowo procesorową centrale sterująco-zasilające typu MCR OMEGA C2300c.

Modułowa centrala sterująco-zasilająca MCR OMEGA C2300c posiada Certyfikat Zgodności CNBOP Nr 2603/2008 wydany dnia 11-02-2008 r.

Centrala typu MCR OMEGA C2300c jest urządzeniem specjalizowanym, modułowym przeznaczonym do sterowania m.in. napędów elektrycznych urządzeń takich jak przeciwpożarowe klapy odcinające. Centrala realizuje wymagane procedury dla sposobów oddymiania pożarowego, różnicowo-ciśnieniowego łącznie z czasową funkcją sterowania wentylatorami oddymiającymi. Ponadto centrala może być stosowana jako sterownik wydzieleń przeciwpożarowych. Wykonanie wszelkich funkcji oddymiania i oddzielenia jest kontrolowane przez centralę. Linie zasilania siłowników elektrycznych, linii transmisji sygnałów alarmowych z centrali CSP są nadzorowane przez centralę. Centrala typu MCR OMEGA może współpracować z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54-1.

Centrala MCR OMEGA C2300c umożliwia sterowanie, zasilanie, monitorowanie oraz wizualizację stanu pracy przeciwpożarowych klap odcinających oraz klap odcinających wentylacji pożarowej wyposażonych w osiowe siłowniki elektryczne ze sprężyną powrotną sterowane przerwą prądową.

Podstawowymi elementami składowymi central serii OMERA C2300c są:

- blok automatyki i sterowania oparty o:

- specjalizowany mikroprocesorowy moduł monitorowania i sterowania,

- specjalizowany mikroprocesorowy moduł zarządzająco - komunikacyjny,

- blok zasilacza modułów mikroprocesorowych wyposażonego w przeciwzakłóceniowy filtr sieciowy oraz transformator 230/24V AC,

- blok zasilania głównego centrali,

- blok zasilania oraz zabezpieczeń nadprądowych obwodów wyjściowych,

- blok ochronników przeciwprzepięciowych.

Centrala jest wykonana w technice mikroprocesorowej, w obudowie stalowej natynkowej, stopień ochrony obudowy IP 65/55, kategorii klimatycznej I zgodnie z WBO/11/11/CNBOP.

W nowo projektowanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim do sterowania klapami pożarowymi zaprojektowano centralkę MCR OMEGA C2300. Centralka CSKP-1 zainstalowana zostanie w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Nowo projektowana centralka CSKP-1 typu MCR OMEGA C2300 umożliwi:

- indywidualne zasilanie oraz sterowanie odpowiednio 91 klapami pożarowymi zasilanymi napięciem 230 V,

- sygnalizację optyczną stanu położenia każdej klapy z osobna na diodach modułów MMS w centrali,

- sygnalizację optyczną wystąpienia alarmu na diodach modułów MMS w centrali,

- sygnalizację optyczną awarii sterowników na diodach modułów MMS w centrali,

- sygnalizację optyczną stanu zasilania centrali na diodach modułów MMS w centrali,

- komunikację protokołem MOD-BUS standard RS 485 pomiędzy innymi centralami i przekazanie wszystkich informacji do istniejącego systemu wizualizacji w pomieszczeniu informacji i kontroli pokój nr 00.26 na parterze.

Centrala MCR OMEGA C2300c została wyposażona w specjalnie oprogramowany moduł zarządzająco-komunikacyjny MZK 2001. Na wyjściu tego modułu udostępniane są wszystkie potrzebne dane i informacje, które mogą być bez przeszkód przesyłane i wykorzystane przez dowolne systemy BMS i wizualizowane z poziomu Graficznych Stacji Obsługi i Nadzoru.

W celu wizualizacji i sterowania urządzeniami podłączonymi do Central MCR Omega z poziomu Graficznych Stacji Obsługi standardowo wykorzystywany jest Pakiet projektowania i realizacji systemów wizualizacji i nadzoru komputerowego ASIX.

Asix należy do klasy pakietów oprogramowania SCADA (ang. Supervisory Control and Data Aquisition System) i realizuje szeroko pojęte funkcje zbierania danych procesowych, przetwarzania i wizualizacji, sterowania bezpośredniego i nadrzędnego, alarmowania i rejestracji zdarzeń, archiwizacji danych, sporządzania trendów, generowania raportów, analizy danych, udostępniania informacji o procesie w sieciach komputerowych. Doskonale spełnia on wymagania zarówno prostych aplikacji dla pojedynczych stanowisk komputerowych jak i bardzo złożonych wieloterminalowych systemów pozwalających obsłużyć cały budynek (obiekt) w jednym zintegrowanym środowisku.

System jest przygotowany na budowanie sprzęgów ze sterownikami praktycznie wszystkich światowych producentów, m.in.: Siemens, General Electric, Schneider Electric, Omron, Festo, Saia, Mitsubishi, Advantech.

Asix jest systemem otwartym zgodnym ze standardami środowiska Windows firmy Microsoft i fundacji OPC takich jak DDE, OLE, TAPI, OPC. Wszystkie kategorie danych systemu wizualizacji - pomiary bieżące, archiwa, zdarzenia - są dostępne dla innych programów takich jak arkusz Excel, baza danych Access, i innych - na tym samym komputerze lub na stacji komputerowej w sieci.

Podstawowe zalety:

- zwiększona produktywność konstruowania aplikacji dzięki elementom wsadowego oraz interaktywnego parametryzowania w trybie on-line,

- edytor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-time,

- bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem,

- możliwość parametryzacji aplikacji on-line ze stanowiska zdalnego,

- centralne zarządzanie aktualizacją aplikacji,

- zdalne podglądanie procesów na stanowiskach typu terminal,

- rejestracja przebiegów zmiennych z sekundową rozdzielczością oraz automatyczna kompresja archiwum danych bez ograniczeń ilościowych,

- archiwizacja danych w plikach dobowych, miesięcznych i rocznych w zależności od potrzeb,

- wykresy bieżące, historyczne i wzorcowe z dynamiczną parametryzacją i skalowaniem,

- moduł trendy i umożliwiający projektowanie, wyświetlanie oraz drukowanie trendów dla dowolnie zestawionych zmiennych,

- dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością dysku,

- automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach stałych lub wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa),

- wbudowany interpreter raportów definiowanych w efektywnym języku wyrażeń i formatów,

- dwukierunkowy dostęp do relacyjnych baz danych,

- moduł pomocy kontekstowej,

- gotowość pracy w konfiguracjach wielomonitorowych,

- wbudowany tryb pracy w „gorącej rezerwie” podnoszący niezawodność stacji operatorskich,

- możliwość tworzenia systemów w oparciu o sieci rozległe i łącza modemowe.

Schemat sterowania klapami pożarowymi przedstawiono na rysunku BPT-PW-T-02.00 projektu.

Zasilanie centrali MCR OMEGA C 2300c jest ujęte w projekcie elektrycznym.

## 2.12. System zapobiegania zadymianiu klatek schodowych.

Dla oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim projektuje się system zapobieganiu zadymianiu klatek schodowych.

Na klatce schodowej 01.06 na 1 piętrze zamontowana zostanie klapa oddymiająca, która sterowana będzie przez centralkę oddymiania typu MCR 9705/10A, która uruchamiana będzie z Centralki Alarmowania Pożarowego.

Na klatce schodowej 01.34 na 1 piętrze zamontowana zostanie klapa oddymiająca, która sterowana będzie przez centralkę oddymiania typu MCR 9705/10A, która uruchamiana będzie z Centralki Alarmowania Pożarowego.

Na klatkach schodowych 01.06 i 01.34 na każdym poziomie zamontowane będą przyciski oddymiania RPO-1 oraz dodatkowo w pomieszczeniu informacji i kontroli pokój nr 00.26. Na poziomie 1 piętra w klatkach 01.06 i 01.34 zamontowany zostanie przycisk przewietrzania typu LT. W ramach instalacji SAP na klatkach schodowych zainstalowane będą optyczne czujki dymu.

Schemat systemu zapobiegania zadymianiu przedstawiono na rysunku BPT-PW-T-03.00 projektu.

Zasilanie centrale MCR 9705/10A (dwie sztuki) jest ujęte w projekcie elektrycznym.

## 2.13. System detekcji tlenku węgla.

Zgodnie z § 108 Rozporządzenia Nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 garaże zamknięte o ilości przynajmniej 10 miejsc postojowych należy wyposażyć w wentylacje mechaniczną sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla.

W budynku zaprojektowano Mikroprocesorowe Detektory Tlenku Węgla przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu.

Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. Zastosowano moduł WG-22.NGs, który posiada wymienny inteligentny moduł z półprzewodnikowym sensorem tlenku węgla, co usprawnia konserwację i upraszcza kalibrację. W garażach na poziomie piwnic zaprojektowano 16 detektorów CO oraz informujących o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia tlenku węgla oraz dwie tablice ostrzegawcze.

Schemat systemu detekcji tlenku węgla pokazano na rysunku nr BPT-PW-T-04-00 projektu.

## 2.14. Przyłącze kanalizacji teletechnicznej do nowopowstającego budynku.

Do nowo powstającego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim została zaprojektowana budowa przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej łączącej nowy budynek z istniejącą kanalizacją kablową.

Od istniejącej studni nr 1 (rysunek BPT-PW-T-01-00 projektu) zaprojektowano budowę 10,5 m kanalizacji jednootworowej ze studnią SKR-1 do nowego budynku.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowa kanalizacji kablowej jednootworowej na długości 10,5 m,

- montaż studni SKR-1 - 1 sztuka,

- uszczelnienie gazo i wodoszczelne wprowadzenia do budynku 	- 1 sztuka.

Inwestor przed zasiedleniem budynku wystąpi do wybranego przez siebie operatora (np. TPSA) o warunki podłączenia do jego sieci. Wybrany operator doprowadzi linie kablową w projektowanej kanalizacji do nowego budynku.

### 2.14.1. Zestawienie podstawowych materiałów budowy kanalizacji kablowej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia kablowa SKR-1 kompletna z zabezpieczeniem | 1 | sztuka |
| 2 | Rura PCV 110/3 | 10,0 | m |
| 3 | Dodatkowe gardło w studni SKR-1 | 1 | sztuka |
| 4 | Opaska oznaczeniowa | 3 | kpl |
| 5 | Przywieszka identyfikacyjna | 3 | sztuk |

## 2.15. Sieć telefoniczno-komputerowa.

W nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowana została sieć strukturalna w maksymalnie otwarty i elastyczny sposób, zgodnie z międzynarodowymi normami i tendencjami światowymi. Tak zaprojektowana sieć, pozwala na dołączenie do niej dowolnych elementów aktywnych sieci, a także zapewnia możliwość zastosowania do pracy dowolnego oprogramowania sieciowego.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim sieć pasywna wykonana zostanie w oparciu o elementy pasywne i kable miedziane UTP kat. 5e wg normy klasa D ISO/IEC 11801 – Informatoin technology – Generic Cabling for Customer Premises, normy TIA/EIA–568-B.2-1 – Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 5e Cabling, normy EN 50173 Information Technology – Generic cabling Systems oraz normy PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, wymagania ogólne.

Złącza światłowodowe w punktach koncentracji powinny być wykonane w standardzie SC/SC i wykonane zgodnie z normą ZN-96 TPSA-007.

Kabel światłowodowy jednomodowy powinien spełniać standard normy ZN-96 TPSA-005, a wielomodowy powinien spełniać standard ANSI/TIA/EIA-568A oraz normy PN-EN 50173-1.

Okablowanie zostało zaprojektowane w oparciu o jednolity system elementów pasywnych firmy C&C Partners Krone, posiadający kompletne rozwiązania techniczne. Wszystkie elementy użyte w okablowaniu muszą być firmy C&C Partners Krone. Firma, która będzie wykonywała instalacje sieci strukturalnej musi być Certyfikowanym Instalatorem KRONE. Na wykonane okablowanie musi być udzielona minimum 20 letnia gwarancja. W trakcie trwania 20-letniej gwarancji nie będzie wymagane przeprowadzenie żadnych dodatkowych testów. Inwestor nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z certyfikacją systemu ani okresem 20-letniej gwarancji.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowano system okablowania strukturalnego umożliwiający dystrybucję usług teleinformatycznych.

W piwnicy zlokalizowano:

  - w pomieszczeniu nr –1.08 w serwerowni Główne Centrum Dystrybucji –szafa nr 1

  - w pomieszczeniu –1.27 pomieszczenie teletechniczne Lokalne Centrum Dystrybucji - szafa nr 2

  - w pomieszczeniu –1.25 pomieszczenie teletechniczne Lokalne Centrum Dystrybucji – szafa nr 3

Ogółem w nowo powstającym budynku zaprojektowano 167 punktów dostępu w konfiguracji 2 gniazda UTP RJ45 kat. 5e. W budynku zaprojektowano 334 gniazd UTP RJ45 kat. 5e.

W piwnicy zaprojektowano 15 punktów dostępu: z tego 10 punktów podłączonych jest do szafy nr 1, jeden do szafy nr 2 i 4 do szafy nr 3.

Na poziomie parteru zaprojektowano 88 punktów dostępu: z tego 25 punktów podłączonych jest do szafy nr 1, 40 do szafy nr 2 i 23 do szafy nr 3.

Na poziomie I piętra zaprojektowano 64 punkty dostępu: z tego 15 punktów podłączonych jest do szafy nr 1, 31 do szafy nr 2 i 18 do szafy nr 3.

Do szafy nr 1 sprowadzone zostaną kable od 50 punktów dostępu, do szafy nr 2 sprowadzone zostaną kable od 72 punktów dostępu oraz szafy nr 3 od 45 punktów dostępu. Okablowanie poziome do gniazdek RJ45 wykonane zostanie kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e.

W Głównym Centrum Dystrybucji w pomieszczeniu serwerowni na poziomie piwnic nr –1.08 zainstalowana zostanie szafa 19” 42U 800x800 nr 1 dla okablowania pasywnego, elementów aktywnych sieci oraz dla serwera komunikacyjnego do centrali telefonicznej.

Szafa nr 1 wyposażona zostanie w organizer pionowy do prowadzenia kabli, panel zasilający 1,5U, półkę ruchomą, półkę stałą, cokół z możliwością poziomowania, półkę z klawiaturą z tracbalelem, panel wentylacyjny oraz dodatkowo w:

- 5 patch-paneli 24xRJ45 UTP kat. 5e,

- 6 paneli wieszakowych 1U,

- 1 patch-panel 50xRJ45 kat.3

- Blok łączówkowy z łączówkami LSA-PLUS i odgromnikami.

- 2 patch-panele światłowodowe 12xSC,

- 2 szuflady zapasu,

- przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb,

- przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s

- serwer komunikacyjny,

- zasilacz 5kVA o czasie podtrzymania 11 min dla 80% obciążenia.

Zagospodarowanie szafy przedstawiono na rysunku numer BPT-PW-T-02.00 projektu.

W Lokalnym Centrum Dystrybucji w pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie piwnic nr –1.27 zainstalowana zostanie szafa 19” 42U 800x800 nr 2 dla okablowania pasywnego, elementów aktywnych sieci .

Szafa nr 2 wyposażona zostanie w organizer pionowy do prowadzenia kabli, panel zasilający 1,5U, półkę ruchomą, półkę stałą, cokół z możliwością poziomowania, półkę z klawiaturą z tracbalelem, panel wentylacyjny oraz dodatkowo w:

- 6 patch-paneli 24xRJ45 UTP kat. 5e,

- 6 paneli wieszakowych 1U,

- 1 patch-panel światłowodowy 12xSC,

- 1 szufladę zapasu,

- przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb,

- przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s,

- zasilacz 2kVA o czasie podtrzymania 14 min dla 80% obciążenia.

Zagospodarowanie szafy przedstawiono na rysunku numer BPT-PW-T-02.00 projektu.

W Lokalnym Centrum Dystrybucji w pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie piwnic nr –1.25 zainstalowana zostanie szafa 19” 42U 800x800 nr 3 dla okablowania pasywnego, elementów aktywnych sieci.

Szafa nr 3 wyposażona zostanie w organizer pionowy do prowadzenia kabli, panel zasilający 1,5U, półkę ruchomą, półkę stałą, cokół z możliwością poziomowania, półkę z klawiaturą z tracbalelem, panel wentylacyjny oraz dodatkowo w:

- 4 patch-paneli 24xRJ45 UTP kat. 5e,

- 4 paneli wieszakowych 1U,

- 1 patch-panel światłowodowy 12xSC,

- 1 szufladę zapasu,

- przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb,

- przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s,

- zasilacz 2kVA o czasie podtrzymania 14 min dla 80% obciążenia.

Zagospodarowanie szafy przedstawiono na rysunku numer BPT-PW-T-02.00 projektu.

Lokalne Centra Dystrybucji w pomieszczeniu –1.25 i –1.27 połączone zostaną z serwerownią z Głównym Centrum Dystrybucji kablem światłowodowym ZW-NXOTKtd 6G układanym na drabince kablowej w rurze ochronnej RKLGn23. Kabel światłowodowy zakończony zostanie na patch-panelach światłowodowych 12xSC.

Do Głównego Centrum Dystrybucji w serwerowni doprowadzony zostanie kabel YTKSY 21x2x0,5 od złącza zlokalizowanego obok pomieszczenia nr -1.25. Do złącza doprowadzona zostanie linia kablowa przez operatora sieci wybranego przez Inwestora.

W pomieszczeniach biblioteki oraz niektórych pomieszczeniach biurowych punktów dostępu umieszczone zostały w puszkach podłogowych, a instalacja poprowadzona została w kanałach podłogowych. Na rysunkach numer BPT-PW-T-05.00 do numeru BPT-PW-T-07.00 projektu pokazano lokalizację punków dostępu oraz trasę prowadzenia kabli, kanałów podłogowych i drabinek kablowych.

Uwaga:

Przejścia kabli i przewodów wszystkich sieci przez ściany, stropy i granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą bezrozpuszczalnikowej, endotermicznej powłoki „Promastop-Coating” przepusty ognioochronne EI 60 i EI 120, w zależności od odporności ogniowej elementów budowlanych zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

### 2.15.1. Zestawienie podstawowych materiałów sieci strukturalnej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Szt./m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panel rozdzielczy kat.5e 19”/1U 24*RJ-K45 HK UTP 568A/B | 15 |
| 2 | Panel wieszakowy 19”/1U | 16 |
| 3 | Kabel TrueNet UTP 4x2x0,5 kat.5e | 14976 |
| 4 | Moduł RJ-45 HK kat.5e UTP, 568A/B | 334 |
| 5 | Adapter kątowy EURO Standard 25x50 45 stopni do modułów HK | 334 |
| 6 | Puszka natynkowa UK płytka 85x85 | 46 |
| 7 | Ramka- Pokrywa gniazda UK 2x EURO standard 85x85 | 46 |
| 8 | Kabel krosowy RJ-45,RJ45 kat.5e UTP- 2m | 85 |
| 9 | Kabel krosowy RJ-45,RJ45 kat.5e UTP- 3m | 85 |
| 10 | Panel rozdzielczy kat.3 19”/1U-50*RJ45 PCB UTP | 1 |
| 11 | Panel światłowodowy 19’/1U 12 x SC | 4 |
| 12 | Szuflada zapasów 19“ 1U | 4 |
| 13 | Uchwyt do mocowania osłonek spawów | 6 |
| 14 | Osłonka spawów | 24 |
| 15 | Pigtail SC jednomodowy SC 2 m | 24 |
| 16 | Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy S.C./SC-3m | 24 |
| 17 | Kabel światłowodowy ZW-NXOT ktd 6G | 291 |
| 18 | Rura RKLGn23 | 291 |
| 19 | Szafa 19” 42U (800x800) | 3 |
|  | Półka ruchoma | 3 |
|  | Półka stała | 3 |
|  | Panel zasilający 1,5U | 3 |
|  | Panel wentylacyjny PWD-4W | 3 |
|  | Cokół z możliwością poziomowania | 3 |
|  | Organizer pionowy do prowadzenia kabli | 3 |
|  | Szuflada z klawiaturą z tracballem | 3 |
| 20 | Magazyn Voice UK 19”/3U na 150par | 1 |
| 21 | Nakładka opisowa 2/10 | 1 |
| 22 | Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 | 3 |
| 23 | Odgromnik 3P | 30 |
| 24 | Magazyn 2/10 dla 3P odgromników | 3 |
| 21 | Rura RVS 28 | 499 |
| 22 | Drabinka kablowa D-300 | 400 |
| 23 | Kabel YTKSY ekw 21x2x0,5 | 208 |
| 24 | Skrzynka zapasu kabla światłowodowego | 2 |

### 2.15.2. Zestawienie kanałów i puszek podłogowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | szt./m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanał podłogowy trójdzielny UK340.48-3 | 350 |
| 2. | Obejma kanału trójdzielnego UKB 340.48 | 350 |
| 3. | Wyjście kątowe kanału trójdzielnego UKK 340.48.3 | 8 |
| 4. | Pokrywa uchylna z ramką KD E4S R5 | 169 |
| 5. | Puszka podłogowa na łapach UDH E4 513 | 169 |
| 6. | Puszka montażowa gniazd GB4/45 | 242 |

### 2.15.3. Zasilacze bezprzerwowe UPS.

W nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w Głównym Centrum Dystrybucji w pomieszczeniu nr –1.08 na poziomie piwnic zaprojektowano w szafie teledacyjnej zainstalowanie UPS o mocy 5kVA oraz w Lokalnych Centrach Dystrybucji zaprojektowano w szafie teledacyjnej zainstalowanie UPS o mocy 2kVA o czasie podtrzymania 14 min dla 100% obciążenia.

Zasilacz UPS 5kVA zbudowany jest z niezależnych, połączonych równolegle kart mocy, dzięki czemu użytkownik może dobrać konfigurację zasilacza do swoich potrzeb, zarówno teraz jak i w przyszłości. Może też użyć jednego zasilacza do rozbudowy innego zasilacza. Zaprojektowano 4 moduły (karty mocy) połączone równolegle po max 1,25kVA każdy razem stanowiące 5kVA. UPS wyposażony jest w standardowe baterie umieszczone w jego obudowie na czas podtrzymania 11 min dla 80% obciążenia.

Zaprojektowany UPS cechuje:

- Redundancja – równoległa architektura wewnętrzna zasilacza, umożliwiająca zastosowanie nadmiarowych modułów powoduje , że w razie uszkodzenia któregoś modułu zostaje on odseparowany a jego pracę przejmują pozostałe moduły,

- Skalowalność – elementy zestawu są na tyle małe, że z łatwością i dużą precyzją można` dobrać konfigurację zasilacza do potrzeb użytkownika,

- Niezawodność – przy odpowiednim doborze konfiguracji zasilacza użytkownik uzyska dużą niezawodność systemu,

Prosty serwis – w razie ewentualnego uszkodzenia lub konserwacji zasilacza, serwis sprowadza się do szybkiej wymiany karty mocy lub modułu bateryjnego bezpośrednio u użytkownika.

| Lp. | Wyszczególnienie | Szt./m |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS serii MONSUN-MODULAR 5kVA-3,5kW w zestawieniu | 1 |
|  | wersja rakowa (opcja tower) |  |
|  | W układzie 1 faza wejściowa /1 faza wyjściowa |  |
|  | moduł UPS o mocy 1,25kVA | 4 |
|  | standardowe baterie umieszczone w obudowie zasilacza UPS na czas podtrzymania –11 min dla 80% obciążenia |  |
| 2 | UPS serii MONSUN-MODULAR 2kVA-1,4kW w zestawieniu | 2 |
|  | wersja rakowa (opcja tower) |  |
|  | W układzie 1 faza wejściowa /1 faza wyjściowa |  |
|  | standardowe baterie umieszczone w obudowie zasilacza UPS na czas podtrzymania –14 min dla 100% obciążenia |  |

## 2.16. Elementy aktywne sieci.

W nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowano dwa Lokalne Centra Dystrybucji oraz jedno Główne Centrum Dystrybucji.

### 2.16.1. Założenia funkcjonalne.

W Głównym Centrum Dystrybucji i Lokalnych Centrach Dystrybucji zaprojektowano przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb oraz przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s.

Zaproponowane urządzenia zapewniają wysoką wydajność przełączania, są przystosowane do pracy z największymi prędkościami dzięki możliwości połączenia przełączników kablami światłowodowymi co gwarantuje prędkość przesyłu danych między nimi z prędkością do 10Gbps. Jednocześnie nie wykluczone jest wykorzystanie tradycyjnej skrętki i uzyskanie prędkości 1Gbps pomiędzy przełącznikami koncentrującymi.

Proponowane urządzenia oferują usługi rozszerzonego zarządzania jakością (QoS), dzięki czemu zapewniają szybką i bezpieczną transmisję nie tylko danych ale również głosu lub transmisji video poprzez sieć LAN.

Zarządzanie proponowanymi urządzeniami może odbywać się na różne sposoby – w zależności od preferencji administratora w trybie tekstowym lub graficznym, zarówno lokalnie jak i zdalnie.

### 2.16.2. Opis funkcjonalny przełącznika DES 3550.

Przełącznik wydziałowy Warstwy 2 ma znacznie rozszerzone funkcje zarządzania, które umożliwiają dokładny podział na segmenty i kontrolę na najwyższym poziomie. Technologia SIM pozwala na tworzenie wirtualnych wież przez 2 porty gigabitowe Combo na kable typu skrętka i zarządzanie 32 podłączonymi przełącznikami przez jeden adres IP niezależnie od rodzaju kabla, szybkości lub odległości urządzeń od siebie. Ponadto możliwe jest skonfigurowanie 255 sieci VLAN. Funkcje zabezpieczeń (obsługa ACL), które pozwalają administratorowi szybko i bezpiecznie identyfikować wszystkie podłączone urządzenia i przypisywać prawa, dają urządzeniu możliwości typowe najczęściej tylko dla zapory. Wszystkie zasoby sieci LAN są tak rozdzielone, aby umożliwić optymalne działanie zastosowań multimedialnych, np. VoIP.

DES-3550 ma wszystkie bez wyjątku właściwości przełącznika wieżowego, a zarazem elastyczność najwyższego poziomu, ponieważ dzięki protokołowi Single IP Management umożliwia zarządzanie różnymi urządzeniami w ramach jednej grupy logicznej. Użytkownicy przestają być przywiązani do jednego modelu. Przełącznik dysponuje 48 na stałe wbudowanymi portami kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay, co umożliwia ekonomiczne połączenie w sieć dużej liczby stacji roboczych. Ponadto urządzenie ma 2 porty gigabitowe Combo 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45), które zamiennie można wyposażyć w moduły Mini GBIC LX/SX. Te porty gigabitowe zapewniają niezawodne połączenie z serwerem, siecią szkieletową lub dalszymi przełącznikami.

Produkt objęty jest usługą serwisową NDR, zapewniającą wymianę uszkodzonego urządzenia już Następnego Dnia Roboczego oraz Dożywotnią Ograniczoną Gwarancją D-Linka, czyli pełnym wsparciem gwarancyjnym przez cały okres cyklu produkcyjnego produktu oraz dodatkowo przez pięć lat od wycofania go z produkcji.

Specyfikacja techniczna

- 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45).

- 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) / opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s.

- Sieci VLAN 802.1Q, sieci VLAN wykorzystujące porty.

- Trunking portów zgodnie ze standardem 802.3ad - maksymalnie 8 portów na łącze (trunk), maksymalnie 6 łączy (trunk) na urządzenie.

- Gwarantowanie jakości usługi, Warstwa 2, Warstwa 4.

- Kontrola dostępu dla wielu warstw.

- Uwierzytelnienie TACACS+ i Radius (obsługa serwera RADIUS będzie dostępna po aktualizacji oprogramowania wbudowanego).

- Single IP Management.

- Maksymalnie 32 urządzenia w wirtualnej wieży.

- Zarządzanie SNMP v1, v2c, v3, za pomocą przeglądarki internetowej i wiersza polecenia (CLI).

- Opcjonalny nadmiarowy zewnętrzny zasilacz.

- Integracja SIMTM (Single IP Management) różnych modeli przełączników w jedną wieżę wirtualną.

- Matryca przełączająca 13,6 Gb "bez blokowania".

- Wbudowane porty gigabitowe łączy nadrzędnych na kable typu skrętka z opcją modułu Mini-GBIC (SFP).

Sterowanie szerokością pasma w każdym porcie, protokół drzewa częściowego Rapid STA dla nadmiarowych połączeń sieciowych.

### 2.16.3. Opis funkcjonalny przełącznika DGS 3627.

Przełączniki serii DGS-3627 to gigabitowe przełączniki warstwy 3 z możliwością obsadzenia modułów 10Gb/s przeznaczone do zastosowania w rdzeniu sieci.

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja portów:

- 20 x 1000Base-T

- 4 x Combo 1000Base-T / SFP

- 3 x opcjonalny moduł 10Gb

Funkcjonalności warstwy drugiej

- IGMP snooping v1, v2, v3

- 1K grup IGMP snooping

- 64 statycznych adresów multicastowych

- MLD snooping

- 1K grup MLD snooping

- 64 statycznych adresów multicastowych

- Spanning Tree

- 802.1D STP

- 802.1w RSTP

- 802.1s MSTP

- STP Loopback detection

- filtrowanie BPDU filtering per port i per device

- 802.3ad Link Aggregation

- do 32 grup na urządzenie

- do  8 portów gigabitowych lub do 2 portów 10-gigabitowych w grupie

- Port mirroring

- tryb 1-do-1

- tryb wiele-do-1

- tryb ACL

- Trunking w ramach stosu

VLAN

- 802.1Q

- 802.1v

- maksymalnie 4K grup VLAN

- maksymalnie 4K statycznych grup VLAN

- maksymalnie 255 dynamicznych grup VLAN

- VLAN ID od 1 do 4094

- GVRP

- Double VLAN

- Guest VLAN

Funkcjonalność L3

- L3 routing

- L3 forwarding

- Floating Static Route

- IPv4 Floating Static Route

- IPv6 Floating Static Route

- Routing na bazie polis

- RIP v1, v2

- RIPng (IPv6) *

- OSPF v2

- OSPF Passive Interface

- OSPF NSSA (Not So Stubby Area)

- OSPF Equal Cost Route *

- do 64 interfejsów IP

- wiele interfejsów IP na VLAN (do 5)

- Multi Path Routing

- VRRP

- IGMP v1, v2, v3

- DVMRP v3

- PIM DM for IPv4

- PIM SM for IPv4 *

- duplikowanie Multicastu (do 32 VLANów na port)

QoS (Quality of Service)

- kontrola przepustowości per port (skok co 64Kb/s)

- kontrola przepustowości per flow (skok co 64Kb/s)

- 8 kolejek priorytetów 802.1p

- CoS na bazie:

Switch port

VLAN ID

802.1p Priority Queues

MAC address

IPv4/v6 address

DSCP
Protocol type

IPv6 traffic class

IPv6 flow label

TCP/UDP port

User-defined packet content

ACL (Access Control List)

- do 8 profili

- do 1792 reguł

- ACL na bazie:

Switch port

VLAN ID

802.1p Priority Queues

MAC address

IPv4/v6 address

DSCP
Protocol type

IPv6 traffic class

IPv6 flow label

TCP/UDP port

User-defined packet content

Time (time-based ACL)

CPU interface filtering

Bezpieczeństwo

- RADIUS authentication for management access (RFC 2138, 2139)

- TACACS+ authentication for management access (RFC 1492)

- SSH v2

- SSL v3

- Port security (up to 16 MAC addresses per port)

- 802.1x port-based/MAC-based access control

- Web-based Access Control

- MAC-based Access Control

- Broadcast/Multicast Storm Control (minimum granularity of 1 packet per second)

- Traffic segmentation

- IP-MAC binding (up to 500 entries per device)

- IP-MAC-Port binding (up to 500 entries per device) supporting ARP and ACL modes

- D-Link Safeguard Engine

Zarządzanie

- Single IP Management v1.6

- Web-based GUI

- CLI

- Web GUI traffic monitoring

- Web MAC address browsing

- Telnet server

- Telnet client

- TFTP client

- SNMP v1, v2c, v3

- SNMP trap on MAC notification

- RMON v1, v2

- sFlow*

- BootP/DHCP client

- DHCP auto-configuration

- DHCP relay option 82

- System log

- Trap/Alarm/Log Severity Control

- Dual Image

- Dual Configuration

- Flash file system

- Port description

- CPU monitoring via web, CLI, SNMP

Schemat połączeń urządzeń w sieci przedstawia rysunek nr BPT-PW-T-03.00 projektu.

Firma dostarczająca elementy aktywne sieci powinna przewidzieć następujące warunki gwarancji i serwisu minimum 3 lata gwarancji na dostarczony sprzęt.

Firma dostarczająca elementy aktywne sieci powinna przewidzieć szkolenie dla 4 osób. Szkolenie powinno obejmować zakres podstawowy oraz kurs dodatkowy dla zaawansowanych. Szkolenie powinno być zorganizowane przez autoryzowanych i certyfikowanych przedstawicieli producentów urządzeń aktywnych sieci.

### 2.16.4. Zestawienie urządzeń aktywnych sieci strukturalnej.

| Lp. | Opis produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | D-Link - 50-Port Virtual Stack Switch 48x 10/100, 2x Combo 10/100/1000 / SFP. | 8 |
| 2. | Stack 24-port 1000T L3+ Switch, 4x Combo/SFP, 3x 10GbE slot. Static routing IPv4/IPv6. | 3 |

## 2.17. Konfiguracja centrali telefonicznej.

W Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim Celem zaprojektowano system telekomunikacyjny telefonii IP w oparciu o Alcatel – Lucent OmniPCX Communication Server.

Zaproponowany  system zapewnia wysoką jakość rozmów głosowych przy możliwie najmniejszym obciążeniu sieci LAN. Oprogramowanie zarządzające bazujące na interfejsach graficznych pozwala na łatwe zarządzenie systemem telekomunikacyjnym zarówno od strony technicznej – jakość połączeń, stan urządzeń jak i administracyjnej – zarządzanie użytkownikami, ewidencja czasu/kosztów rozmów.

### 2.17.1. Opis funkcjonalny systemu Alcatel OmniPCX Enterprise.

Alcatel OmniPCX Enterprise jest zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym dla średnich i dużych przedsiębiorstw. System ten łączy tradycyjną telefonią z telefonią internetową oraz rozwiązaniami multimedialnymi.

Dostarcza on bardzo szeroki zestaw aplikacji komunikacyjnych takich jak Web softphone, osobisty asystent czy zunifikowane powiadamianie o pozostawionych wiadomościach. Oparty na jednej platformie programowej, Alcatel Omni PCX Enterprise otwarty jest na wiele systemów operacyjnych. Jest to bardzo wydajny serwer komunikacyjny dostarczający bardzo szeroką gamę usług.

Podstawowe cechy

Zunifikowane aplikacje komunikacyjne umożliwiają dostęp do wszystkich usług z dowolnej lokalizacji, poprzez dowolne wyposażenie (tj. GPRS, telefony przenośne, telefony analogowe oraz cyfrowe, przeglądarki Web, terminale PDA itd.). Web softphone umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym dając dostęp do firmowych książek teleadresowych, systemów powiadamiania, poczty głosowej, trzeciej generacji aplikacji CRM/ERP itd. Aplikacje zunifikowanego powiadamiania oraz osobistego asystenta w prosty sposób dają dostęp do pozostawionych wiadomości w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca, umożliwiają kierowanie połączeń oraz pokazują stan wyposażenia i dostępnych funkcji w systemie przy pomocy dowolnego wyposażenia. Alcatel Omni PCX Enterprise daje możliwość komunikowania się z klientami przy pomocy różnych metod takich jak faks, e-mail, konferencje internetowe itd. Bardzo mocny serwer komunikacyjny zainstalowany na standardowym sprzęcie daje bardzo efektowne, stabilne i bardzo ergonomiczne narzędzie pracy. Otwarty, elastyczny system oparty na niezależnej infrastrukturze pozwala na zintegrowanie wszystkich istniejących zasobów IT oraz daje możliwość stopniowego rozwoju w indywidualnym tempie. Zestandaryzowane rozwiązanie dopasowane do wielooddziałowej, rozproszonej organizacji, pozwala na dostarczenie w każdym miejscu, w tym we wszystkich oddziałach firmy oraz zdalnym

pracownikom, pełnej gamy usług. Podstawowe zalety Łatwy do wdrożenia, zarządzania i utrzymania. Niższe koszty przedsiębiorstwa: szybka i prosta dyslokacja, niższe koszty wdrożeń nowych aplikacji, niższe rachunki telefoniczne dzięki wykorzystaniu VoIP, podniesiona wydajność.

użytkowników. Dzięki dostępności wszystkich usług dla wszystkich pracowników we wszystkich lokalizacjach podnosi się produktywność i jakość kontaktów z klientami. Chroni w dużych i średnich przedsiębiorstwach inwestycje IT. Umożliwia gładką migrację po wszelkich multimedialnych aplikacjach komunikacyjnych, niezależnie od istniejącej sieci i infrastruktury IT. Dostarcza średnim przedsiębiorstwom taką samą zaawansowaną technologię jak dużym nie wymuszając stosowania dedykowanych, zaawansowanych technicznie urządzeń ani zatrudniania specjalistycznej kadry.

### 2.17.2. Oprogramowanie OmniVista 4760 R4.2.

Oprogramowanie OmniVista służące do zarządzania systemem telekomunikacyjnym

pozwala na łatwy dostęp poprzez interfejs WWW do wszystkich funkcji  administracyjnych. Schemat organizacji systemu, monitorowanie jego działania włączając koszty połączeń, wybrane numery, natężenie ruchu, jakość połączeń VIP – wszystkie te elementy są przedstawione w formie graficznej, przyjaznej dla użytkownika. Oprócz predefiniowanych raportów, zarządzający systemem może samodzielnie tworzyć raporty oparte o konta użytkowników czy właściwości połączeń według wymagań swojej organizacji.

Dodatkowo OmniVista w czasie rzeczywistym pozwala na śledzenie stanu sieci na automatycznie tworzonej mapie topologii sieci jednocześnie dając dostęp do konfiguracji urządzeń w niej występujących. Wszelkie zdarzenia wymagające uwagi osób zarządzających systemem oprócz prezentowania w formie graficznej, mogą być  raportowane via email. Dane dostępne online z OminVista mogą być w łatwy sposób eksportowane na zewnątrz, w postaci plików tekstowych, w celu wykorzystania ich w zewnętrznych aplikacjach.

### 2.17.3. Oprogramowanie systemowe R8.0.

Oprogramowanie systemowe dla Alcatel – Lucent Communication Server zapewnia

Obsługę protokołów VoIP oraz mechanizmy kompresji głosu G711 i G723.1 wykorzystywanych w transporcie usług głosowych przy wykorzystywaniu sieci LAN.  Stosowana kompresja zapewnia maksymalną jakość rozmów głosowych przy jak najmniejszym obciążeniu sieci.

Zaproponowano Aparaty serii IP Fast Ethernet, które zapewniają integrację łączności IP z łącznością telefoniczną Dodatkowo, terminale obsługują nieskończoną gamę funkcjonalności, włączając obsługę aplikacji biznesowych bazujących na przeglądarkach obsługujących technologię XML. Wszystkie telefony tej serii wyposażone są w głośnik pozwalający na prowadzenie rozmów bez użycia rąk, przyciski szybkiego dostępu do najczęściej wykorzystywanych funkcji (ponowny wybór numeru, dostęp do książki telefonicznej, poczty głosowej itp.) oraz przyciski nawigacyjne ułatwiające korzystanie z telefonu.

### 2.17.4. Zestawienie urządzeń dla centrali abonenckiej IP.

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | OmniPCX Enterprise packages |  |
|  | Communication Server dla 80 użytkowników‚ 1 moduł Rack3, zasilanie 48V | 1 |
|  | Pakiet MGA8 - 8 kanałów VoIP (karta GA, nakładka MADA) | 1 |
|  | Karta UAI8 (8 linii wewn. cyfrowych UA) | 1 |
|  | Karta e-PRA-T2 (1 port T2) | 1 |
|  | Nakładka MADA3 (24 kompresory głosowe) | 1 |
| 2 | Data infrastructure |  |
|  | Uchwyty do montażu obudowy Rack3 w szafie 19 cali | 1 |
|  | Bateria 7Ah / 12V | 4 |
|  | Obudowa dla zasilacza 230V/48V 500W i baterii (19 cali) | 1 |
|  | Zasilacz 230V/48V 500W (do montażu w obudowie) | 1 |
| 3 | Hardware maintenance |  |
|  | Zaślepka pustego slotu | 4 |
| 4 | User software licenses |  |
|  | Oprogramowanie systemowe R8.0 | 1 |
|  | Oprogramowanie Business dla 1 użytkownika IP | 165 |
|  | Kompresja G723.1 dla 1 kanału głosowego serwera | 32 |
|  | Kompresja G729A dla 1 kanału głosowego serwera | 32 |
|  | Kompresja G729A dla 1 kanału głosowego użytkownika | 165 |
|  | Rozszerzenie oprogramowania z 80 do 150 użytkowników serwera e-CS | 1 |
|  | Rozszerzenie oprogramowania ze 150 do 350 użytkowników serwera e-CS | 1 |
|  | Oprogramowanie systemowe serwera e-CS R8.0 | 1 |
| 5 | A4400 Software |  |
|  | Pakiet Essential 350 (350 abonentów, ARS, interfejs do zarządzania i taryfikacji, zapowiedzi głosowe) | 1 |
| 6 | Contact Center/IVR/CTI applications |  |
|  | Oprogramowanie CSTA 500 Bypass | 1 |
| 7 | Management, accounting applications |  |
|  | Oprogramowanie OmniVista 4760 R4.2 | 1 |
|  | Oprogramowanie bazowe modułu taryfikacyjnego aplikacji OmniVista 4760 dla 250 abonentów | 1 |
|  | Oprogramowanie bazowe modułu konfiguracyjnego aplikacji OmniVista 4760 dla 250 abonentów | 1 |
|  | Aplikacja OmniVista 4760 R4.2 na płycie CD-ROM | 1 |
| 8 | Reflexes sets |  |
|  | Aparat awizo Alcatel-Lucent 4035 z przystawką 40-klawiszową | 1 |
| 9 | IP Fast Ethernet sets |  |
|  | Aparat Alcatel-Lucent IP Touch 4028 wersja rozszerzona (grafitowy, bez zasilacza) | 10 |
|  | Aparat Alcatel-Lucent IP Touch 4038 wersja rozszerzona (grafitowy, bez zasilacza) | 5 |
|  | Aparat Alcatel-Lucent IP Touch 4018 wersja rozszerzona (grafitowy, bez zasilacza) | 150 |
| 10 | OEM new range |  |
|  | Zasilacz 42V do aparatów IP Touch, modułów intefejsów S0 oraz IBS 4070. Pakiet 4 sztuk (wtyczka EU) | 42 |
| 11 | SMS |  |
|  | OmniPCX Enterprise SMS (Software Maintenance Service) | 1 |

## 2.18. System ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych.

Projektuje się zainstalowanie elektronicznego systemu przeciwkradzieżowego działającego w technologii elektromagnetycznej i rozbudowanego o system kontroli i zarządzania w technologii radiowej RFID.

Umożliwia to znaczne usprawnienie procesów wypożyczania i kontroli zbiorów bibliotecznych oraz najwyższy stopień zabezpieczenia zbiorów nie wypożyczonych przed niekontrolowanym wyniesieniem z Biblioteki, ze względu na dyskretne i trudne do odszukania zabezpieczające paski magnetyczne. System będzie sygnalizował obsłudze każdorazową nieuprawnioną próbę wyniesienia zbiorów odpowiednio zabezpieczonych. Wyzwalanie alarmu systemu następuje z chwilą wejścia osoby posiadającej aktywne zabezpieczone zbiory w obszar działania anten (bramek).

Zbiory są chronione najbardziej dyskretnym systemem zabezpieczeń i jednocześnie optymalnie i wydajnie zarządzane dzięki systemowi RFID.

Wdrożenie systemu zarządzania oraz etykiet RFID jest planowane jednocześnie, zatem urządzenia systemu muszą współpracować zarówno z paskami magnetycznymi (aktywacja/dezaktywacja) oraz etykietami RFID wykorzystywanymi do: rejestracji wypożyczeń i zwrotów, kontroli ustawień zbiorów, wyszukiwania pozycji zaginionych itp.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim do ochrony zbiorów bibliotecznych zaprojektowano system bramek kontrolnych 3M™ seria 3900. Zaprojektowano 3 bramki kontrolne 3901 z pojedynczym przejściem i 5 bramek kontrolnych 3902 z podwójnym przejściem. System zapewnia zabezpieczenie szerokości kontrolowanego wejścia/wyjścia, możliwość zbudowania pojedynczego lub podwójnego korytarza w zależności od natężenia ruchu w Bibliotece i wymiaru drzwi wejściowych. Rozstaw bramek kontrolnych jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obszar działania systemu sięga od poziomu podłogi do 1,8m. System zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych będzie współdziałać z systemami telewizji dozorowej oraz pozostałymi elementami systemu zapewniając pełną ochronę przedmiotu zabezpieczanego.

Do oznaczenia zbiorów bibliotecznych zaproponowano zabezpieczenia magnetyczne przewidziane do ochrony księgozbioru i płyt CD/DVD.

Do oznaczenia zbiorów bibliotecznych zaproponowano także  etykiety 3M™ RFID (z wbudowanym mikroprocesorem pamięci) przewidziane do usprawnienia procesów wypożyczania i kontroli księgozbioru. Zaprojektowane urządzenia 3M™ odczytują informację z etykiety w celu przeprowadzenia czynności w Bibliotece takich jak: rejestracja wypożyczeń i zwrotów, kontrola ustawienia zbiorów, wyszukiwanie pozycji zaginionych itp.

Na terenie Biblioteki zaprojektowano trzy urządzenia 3M™ BookCheck™ do obsługi wypożyczeń i zwrotów, które w pełni zapewniają 100% aktywację i dezaktywację zabezpieczeń w postaci paska magnetycznego 3M™ Tattle-Tape™. Dodatkowo urządzenia obsługują etykiety 3M™ RFID i służą do rejestracji wypożyczeń i zwrotów.

W Bibliotece zaprojektowano trzy urządzenia systemu 3M™ SelfCheck™ do samoobsługowego wypożyczania i zwrotów. Urządzenia umożliwiają Czytelnikowi wypożyczanie i zwracanie zbiorów bibliotecznych bez pomocy i uczestnictwa pracownika Biblioteki. System 3M™ SelfCheck™ obsługuje etykiety 3M™ RFID włącznie z aktywacją i dezaktywacją zabezpieczeń w postaci paska magnetycznego 3M™ Tattle-Tape™.

W Bibliotece zaproponowano bezprzewodowe urządzenie 3M™ Digital Library Assistant wraz z oprogramowaniem do obsługi danych 3M™ Digital Data Manager. Urządzenie obsługuje etykiety 3M™ RFID i umożliwia przeprowadzanie scontrum oraz zarządzanie i porządkowanie zasobów Biblioteki. Oprogramowanie 3M™ Digital Data Manager pozwala na komunikację systemu Biblioteki (bazy danych) z kartą pamięci Asystenta Bibliotekarza 3M™ Digital Library Assistant.

Doprowadzenie napięcia do układu zasilającego każdy system bramek odbywać się będzie poprzez wydzielony obwód jednofazowy prądu przemiennego 230V, 50Hz. Zasilanie ujęte jest w projekcie elektrycznym.

### 2.18.1. Zestawienie urządzeń ochrony i kontroli zbiorów.

| Lp. | Wyszczególnienie | szt./m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bramka kontrolna serii 3M 3901 2 antenowa zabezpieczenie wejścia wyjścia w technologii elektromagnetycznej z pojedynczym przejściem | 3 |
| 2 | Bramka kontrolna serii 3M 3902 3 antenowa zabezpieczenie wejścia wyjścia w technologii elektromagnetycznej z podwójnym przejściem | 5 |
| 3 | Urządzenie SelfCheck Serii V4 7420 stanowisko samoobsługowe obsługujące etykiety RFID+ pasek magnetyczny wraz z obudową | 3 |
| 4 | Aktywator/Dezaktywator 3M 946 obsługa wypożyczeń i zwrotów (czytnik RFID+ skaner kodów + pasek Magnetyczny) | 3 |
| 5 | Asystent Bibliotekarza wraz z obsługą danych 3M Digital Data Manager | 1 |
| 6 | Paski magnetyczne jednostronnie przylepne DSB1 (książki) | 2000 |
| 7 | Paski magnetyczne dwustronnie przylepne DSB2 (książki) | 28 000 |
| 8 | Paski magnetyczne DCD2 do płyt CD/DVD | 200 |
| 9 | Etykiety identyfikujące 3M ISO RFID seria D | 30 000 |

## 2.19. System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu.

Systemy kontroli dostępu zaprojektowano na bazie systemu Compas 2026.

Komputer systemowy z oprogramowaniem zarządzającym i wizualizacyjnym przetwarza informacje „on-line” z dwóch magistrali systemowych obsługiwanych przez subserwery PS-1561LAN. W magistralach pracują kontrolery przejścia AS-1560.

Ich zadaniem jest sterowanie i zarządzanie odczytem kart oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu lub odmowie dostępu.

Kontroler charakteryzuje:

- możliwość obsługi do 2 000 użytkowników,

- Kontrola przejścia w oparciu o własne uprawnienia z własnej rezerwowanej pamięci RAM,

- Monitorowanie czujnika zamknięcia, przycisku otwarcia, linii antysabotażowej, własne zasilanie.

System kontroli dostępu zaprojektowano z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych AS-930 oraz AS-905.

Czytniki AS-930 posiadają klawiaturę umożliwiającą rozbrojenie systemu włamaniowego zainstalowanego w pomieszczeniu.

Czytniki będą montowany od strony zewnętrznej pomieszczenia lub po obu stronach. Przy braku czytnika od strony wewnętrznej zaprojektowano przyciski normalnego oraz awaryjnego otwarcia drzwi. Elementami blokującymi drzwi w pozycji zamkniętej będą elektrozaczepy 12VDC, NO ze stykiem sygnalizacyjnym otwarcie drzwi, wpuszczane w futrynę dla drzwi lub elektromagnesy montowane na drzwiach dwuskrzydłowych Wszystkie drzwi objęte kontrolą dostępu będą wyposażone w samozamykacze. Poza systemowym sterowaniem blokady elektromagnetyczne będą automatycznie zwalniane w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia. Do tego celu będą służyły moduły sterownicze zainstalowane na pętlach alarmowych systemu sygnalizacji pożaru.

Informacja o użyciu przycisku awaryjnego będzie przesyłana do systemu. Systemem kontroli dostępu objęte zostały wszystkie pomieszczenia biurowe i pomieszczenia techniczne.

Funkcję systemu alarmowania włamaniowego pełnić będą, włączone w magistrale kontrolery strefy AS-1562. Kontroler strefy AS 1562 jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym, stanowiącą rozszerzenie system kontroli dostępu o system alarmowy.

Kontroler strefy AS 1562 jest urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania i sterowania jedną strefą alarmową obsługującą maksymalnie 8 wejść parametrycznych.

Kontroler:

- odczytuje stan matrycy klawiaturowej,

- monitoruje stan wejść parametrycznych,

- zapisuje zdarzenia alarmowe w pamięci RAM kontrolera przejścia AS 1560,

- rejestruje czas zaistnienia zdarzeń,

- realizuje sterowanie przekaźnikami zgodnie z ustawieniami z programu zarządzającego,

- steruje wyjściami tranzystorowymi OC zgodnie z ustawieniami z programu zarządzającego.

Parametry pracy lokalnej ustawia się z komputera poprzez program zarządzający. Korzysta z zegara systemowego, bufora zdarzeń i uprawnień kontrolera przejścia AS1560. Są one zabezpieczone przed zanikiem napięcia zasilającego za pomocą dodatkowej baterii, znajdującego się bezpośrednio na płytce AS1560. Zapewnia on podtrzymanie pracy przez ok. 100 godzin. Zapobiega to utracie informacji o zaistniałych zdarzeniach alarmowych oraz pozwala na natychmiastowy powrót systemu do normalnej pracy, gdy pojawi się napięcie zasilające.

Jeżeli kontroler strefy AS1562 połączymy z kontrolerem przejścia AS1560 wraz z czytnikiem identyfikatorów i dołączymy do konwertera AS1461, otrzymamy podstawową konfigurację zintegrowanego systemu COMPAS 2026 spełniającą rolę kontroli dostępu i systemu alarmowego. Współpraca systemu COMPAS 2026 z komputerem pozwala na otrzymanie pełnego raportu o zdarzeniach, łącznie z dokładnym czasem ich zaistnienia oraz zmianę konfiguracji funkcji realizowanych przez kontroler strefy.

Wszystkie elementy systemu zamontowane są w fabrycznych obudowach AS-1 z zasilaczem sieciowym i akumulatorem podtrzymującym pracę przez min. 36 godzin.

Jako elementy detekcyjne w systemie zaprojektowano:

- czujki dualne podczerwień montowane naściennie,

- czujki dualne podczerwień montowane na suficie,

- detektory otwarcia drzwi (czujki magnetyczne),

Czujki ruchu zaprojektowano pomieszczeniach, do których wtargniecie intruza jest prawdopodobne lub mogłoby spowodować określone szkody. Czujki magnetyczne otwarcia drzwi zaprojektowano w wejściach oraz pomieszczeniach objętych kontrolą dostępu. Czujki te będą jednocześnie generowały sygnał alarmowy w przypadku nieuprawnionego otwarcia drzwi jak również będą na poziomie zintegrowanego systemu informowały o pozostawieniu niedomkniętych drzwi po przejściu osoby uprawnionej. Założono, że, wszystkie drzwi dwuskrzydłowe będą otwierane i dlatego czujki magnetyczne zostaną zamontowane na obu skrzydłach drzwi i włączone są na tą samą linię detekcyjną. System będzie obsługiwany ze stanowiska dyspozytorskiego służb ochrony oraz z wyniesionego czytnika AS-930 umieszczonego na stanowisku portierni.

Systemem SSWiN zostały objęte wejścia do budynku, wszystkie ważniejsze pomieszczenia na parterze i piętrach oraz poziomie piwnicy (pomieszczenia serwerowni i BMS).

### 2.19.1. Zestawienie urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu.

| Lp. | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer systemowy (procesor 750MHz, RAM 1GB, VGA 1024x768, głębia kolorów 32 bit, 2 monitory 19', port równoległy na klucz sprzętowy) | 1 |
| 2. | System Windows XP | 1 |
| 3. | Program zarządzający Compas 2026 | 1 |
| 4. | Program wizualizacyjny Compas INPRO | 1 |
| 5. | Program MS SQL | 1 |
| 6. | Program Interswasr | 1 |
| 7. | Drukarka A4 kolor HP | 1 |
| 8. | Szafa 600x600x250 (Legrand Atlantic, 2 zasilacze, 2 akumulatory 27Ah) | 1 |
| 9. | Szafa AS-1 | 13 |
| 10. | Sygnalizator optyczno-akustyczny Spw100 | 1 |
| 11. | HUB | 1 |
| 12. | Subserwer PS-1561 LAN | 2 |
| 13. | Programator kart AS-1564 | 1 |
| 14. | Kontroler przejścia AS-1560 | 16 |
| 15. | Kontroler strefy AS-1562 | 11 |
| 16. | Rozszerzenie AS-1563R | 1 |
| 17. | Czytnik kart AS-930 | 14 |
| 18. | Czytnik kart AS-905 | 12 |
| 19. | Elektromagnes AS-35 | 2 |
| 20. | Elektrorygiel AS-17 | 23 |
| 21. | Czujka IR-250R | 26 |
| 22. | Czujka sufitowa PIR | 5 |
| 23. | Przycisk ewakuacyjny AS-9 | 25 |
| 20. | Przycisk wyjścia AS-8 | 25 |
| 21. | Kontaktron MK-250 | 48 |
| 22. | Karta zbliźeniowa HID | 200 |
| 23. | UPS 80Ah | 1 |
| 24. | Szkolenie personelu | 1 |

## 2.20. System telewizji dozorowej.

System telewizji dozorowej zaprojektowany w oparciu o urządzenia firmy Bosch będzie dawał możliwość służbom ochrony oraz personelowi w budynku obserwację tras przemieszczania się, pracowników i gości w najbardziej newralgicznych punktach obiektu.

W tym celu zaproponowano kamery do obserwacji:

- Elewacji budynku,

- Garażu podziemnego,

- Hallu wejściowego i czytelni,

- Obserwacja bramek kontrolnych,

- Korytarzy technicznych i wyjść ewakuacyjnych.

Obrazy z poszczególnych kamer będą przekazywane i zapisywane w formie cyfrowej na dysku rejestratora CCTV, umieszczonego w pomieszczeniu portierni.

System wizyjny DiBos jest cyfrowym systemem dozorowym, który umożliwia lokalny zapis oraz transmisję obrazów do dowolnej lokalizacji wybranej przez użytkownika w celu ich wyświetlenia, niezależnie od odległości i miejsca. Dane powiązane z obrazem zapisywane przez system wizyjny pozwalają dokonać dodatkowej oceny stopnia zagrożenia oraz jego rozwoju przed i po wykrytym zdarzeniu.

W skład rejestratora wchodzą:

Moduły sprzętowe i oprogramowanie:

- Płyta systemowa ze złączami:

- monitora,

- klawiatury i myszy,

- drukarki (port równoległy – PRN),

- 2 interfejsy szeregowe (COM1, COM2) do dołączenia systemów dozorowych, procesora interfejsu dla bankomatów i systemów kontroli dostępu, maks. 4 czytników kart LS23M lub MINITER przyłączanych za pomocą konwertera interfejsu, czytnika kodów kreskowych DOUBLE-X-LR oraz zegara radiowego DCF 77; interfejs COM2 znajduje się w wolnym złączu,

- sieciowym LAN (Ethernet),

- fonicznymi: wejście mikrofonowe (mono) – wyjście głośnikowe – wejście liniowe,

- 2 x USB 2.0.

  - Wbudowany dysk twardy z zainstalowanym:

    - systemem operacyjnym Windows® XP,

    - systemowym oprogramowaniem do obsługi sygnału wizyjnego.

      - Zasilacz sieciowy.

Do celów rozbudowy dostępne są następujące (opcjonalne) elementy:

- Maks. 2 karty grabbera MVTitan lub jedna karta grabbera MVSigma.

- Kontroler SCSI do dołączenia zewnętrznych dysków do przechowywania danych wizyjnych.

- Kontroler ISDN (karta AVM Fritz) wraz z oprogramowaniem ISDN oraz kablem ISDN S0.

- Karta sieciowa token-ring do połączenia systemu wizyjnego z siecią użytkownika.

- Karta rozszerzająca z portami szeregowymi (COM3 / COM4), jeśli wymagane są więcej niż dwa złącza RS-232.

- Dodatkowa karta graficzna z wyjściem TV (umieszczana w złączu AGP).

- Drugi i trzeci dysk twardy.

Charakterystyka techniczna rejestratora DiBos seria 8:

- 30 wejść wideo PAL (przelotowych poprzez kabel wizyjny),

- prędkość zapisu 200 ips,

- pojemność dysku 1TB,

- metoda kompresji MPEG-4,

- wbudowany napęd DVD-RW,

- 4 porty monitora spot,

- 32 wejścia i wyjścia alarmowe.

Cyfrowy rejestrator DiBos zamontowany będzie w szafie 19’ ZPAS o wysokości 15HU.

Kamery kopułkowe serii FlexiDomeXT to rozwiązanie właściwie we wszystkich zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Kamera wyróżnia się obudową z odlewanego aluminium, poliwęglanową kopułką i wzmocnioną wkładką maskującą, co sprawia, że urządzenie jest w stanie wytrzymać uderzenie o sile odpowiadającej 55 kg.

Instalacja jest łatwa i prosta, ponieważ kamery są fabrycznie zmontowane i przygotowane do pracy. Korzystając z mechanizmu uchylnoobrotowego, instalator może precyzyjnie ustawić wymagane pole widzenia. Dostępnych jest wiele opcji montażu, w tym montaż natynkowy, naścienny, narożny i w suficie podwieszanym.

Kamery charakteryzuje:

- Dyskretna, zwarta konstrukcja,

- Obiektyw o zmiennej ogniskowej .7-12mm,

- Migawka elektroniczna,

- Automatyczne przełączanie trybu dzień/noc,

- Możliwość zasilania napięciem 12 VDC lub 24 VAC,

Dla zastosowań zewnętrznych kamery zamontowane będą na specjalnych wysięgnikach VDA-445WMT a w wersji wewnętrznej na puszkach do montażu powierzchniowego.

Dla obserwacji oraz obsługi oprogramowania zarządzającego użyte będą 2 monitory LCD 19’.

System telewizji będzie włączony do systemu nadzoru budynku.

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

### 2.20.1. Zestawienie urządzeń systemu telewizji dozorowej.

| Lp. | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kopułowa kamera kolorowa wandaloodporna FLEXIDOME XT+ obiektyw zmiennoogniskowy 3.7-12mm DC F1.6,przetwornik1/3",540TVL, zasilanie 12VDC/24AC , pierścień w kolorze białym | 28 |
| 2 | Puszka do montażu powierzchniowego, wandaloodporna, FlexiDomeXT+ | 20 |
| 3 | Wysięgnik ścienny do kamer FlexiDome VF, XT+, XF i DN | 8 |
| 4 | DiBos seria 8, 30 kanałów, 1TB, nagrywarka DVD-RW, obsługa 32 kamer IP | 1 |
| 5 | Monitor LCD 19", rozdzielczość 1280 x 1024, PIP, wejścia CVBS, VGA, AUDIO, 120/230VAC, 50/60Hz | 2 |
| 6 | szafa 19' ZPAS | 1 |
| 7 | Oprogramowanie i uruchomienie systemu CCTV | 1 |

## 2.21. Zasilanie systemów ochrony.

Systemy CCTV, Kontroli Dostępu oraz system Włamania i Napadu zasilane będą z rozdzielnicy R-TSZp.01 przewidzianej do zasilenia systemów bezpieczeństwa i zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni na parterze. Rozdzielnica R-TSZp.01 ujęta jest w projekcie elektrycznym.

### 2.21.1. Zestawienie kabli i rur dla systemów ochrony.

| Lp. | Oznaczenie | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YDY 2x1,5 mm 2 | YDY 2x1,5 mm 2 | 811 m |
| 2 | Kabel YiYCY 10x3,5 | YiYCY 10x3,5 | 686 m |
| 3 | Kabel YiYCY-P2x2x0,5 | YiYCY-P2x2x0,5 | 3369 m |
| 4 | Kabel YDY3x1,5 | YDY3x1,5 | 3182 m |
| 5 | RG59 | RG59 | 3182 m |
| 6 | Rura RVS 22mm | RVS 22mm | 3702 m |
| 7 | Rura RVS 28mm | RVS 28mm | 769 m |

## 2.22. Organizacja stanowiska SMS.

W pomieszczeniu portierni na parterze zainstalowane będzie stanowisko wizualizacji zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej, wyposażone w komputer PC z oprogramowaniem i dwoma monitorami LCD 19”. Ponadto stanowisko to będzie również umożliwiało osobom uprawnionym zarządzanie systemami ochrony.

Dla potrzeb obserwowania obrazów z kamer zainstalowane będzie 2 monitory LCD 19” oraz klawiatura sterująca systemu TVU.

Zintegrowany system SWiN będzie miał wdrożone harmonogramy czasowe ściśle powiązane z obsadą obiektu. Dostęp do poszczególnych stref i pomieszczeń budynku będzie możliwy dla poszczególnych pracowników w ściśle określonych przedziałach czasowych. Zmiana tych przedziałów będzie możliwa ze stanowiska operatorskiego w pomieszczeniu dyspozytorni BMS.

Sygnały alarmowe z modułu wejść/wyjść zostaną podłączone do modułu alarmowego rejestratora. Połączenie obu systemów umożliwia wywołanie scenariuszy alarmowych. Sygnały alarmowe są identyfikowane przez moduł alarmowy, komunikacja pomiędzy modułem alarmowym a rejestratorem wyzwala odpowiedni scenariusz.

Po wyzwoleniu wejść alarmowych w systemie CCTV nastąpi automatycznie przełączenie kamer na monitorach (na monitorach zostaną wyświetlone obrazy z kamer powiązane z miejscem wystąpienia alarmu) oraz nastąpi przełączenie rejestracji w tryb alarmowy. Szczegółowe wytyczne dla scenariuszy należy uzgodnić z Użytkownikiem podczas instalacji i programowania systemu.

Dla zapewnienia jednolitego zarządzania bezpieczeństwem obiektu zaprojektowano system nadzoru Compas 2026.

System oparty na technologii sieciowej pozwala na kompletne zarządzanie z poziomu stacji roboczej i integruje systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i telewizji CCTV. Umożliwia również włączenie systemu alarmowania pożarowego.

## 2.23. Automatyka budynku – system BMS.

System BMS (Building Management System - system zarządzania budynkiem) ma za zadanie kontrolowanie wyznaczonych procesów i procedur utrzymania oraz obsługi obiektu. Realizowane przez BMS funkcje powinny w szczególności zapewniać, ale nie ograniczać się do następujących zadań:

- Sprawne kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem budynku zapewniające utrzymanie najwyższego komfortu przebywających w nim osób.

- Umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w budynku systemami technicznymi.

- Ciągłą kontrolę i natychmiastowe alarmowanie o stanach awaryjnych oraz bezpośredniego zagrożenia mogącego prowadzić np. do utraty życia lub mienia.

- Bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji technicznych podłączonych do systemu pozwalającą na szybką i właściwą, zgodną z odpowiednimi procedurami reakcję w przypadku awarii lub wystąpienia jakichkolwiek usterek.

- Zarządzenie zużyciem energii.

- Optymalizację kosztów pracy wszystkich urządzeń oraz ich niezawodne funkcjonowanie, w szczególności zapewnienie właściwych okresów konserwacji i przeglądów pozwalających na przedłużenie ich żywotności.

- Zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynku.

Dla zapewnienia właściwej realizacji powyższych funkcji system BMS został oparty o sterowniki programowalne Xenta oraz oprogramowanie Vista 5 firmy TAC. System ten charakteryzuje się:

- Centralnym komputerowym stanowiskiem zarządzania i nadzoru integrującym na wspólnej platformie software’owej systemy teletechniczne w budynku.

- Wykorzystanie wspólnego protokołu komunikacyjnego LonWorks oraz standardu TCP/IP.

- Sterowanie siecią swobodnie programowalnych sterowników Xenta.

Wszystkie systemy zainstalowane w budynku pracują w sposób autonomiczny, tzn. mają możliwość zupełnie niezależnej realizacji przeznaczonych im funkcji jak również pełnej integracji w ramach nadrzędnego systemu zarządzającego BMS. System zarządzający BMS stanowi komputerowy uniwersalny interfejs użytkownika, który w przyjazny, graficzny sposób pozwala centralnie zarządzać i automatycznie nadzorować instalacje techniczne w budynku, zapewniając komfort oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji.

System BMS musi być zbudowany na bazie centralnego systemu komputerowego i musi być przystosowany do takich funkcji, jak – sterowania systemem ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją.

Obsługa systemów musi być zapewniona z centralnej sterowni (pomieszczenie monitoringu), gdzie będzie się znajdować stanowisko komputerowe systemu.

System BMS będzie sterował pracą wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pomp, wentylatorów i układów VRV.

Rozdzielnice elektryczne na potrzeb sterowania i monitorowania zostały tak rozmieszczone aby zminimalizować długość tras kablowych. Jako standard protokołu  magistrali obiektowej pomiędzy sterownikami przyjmuje się LonWorks. Zastosowanie tego standardu ma umożliwić komunikację z producentami innych urządzeń np. układami VRV, centralami wentylacyjnymi typu Gold. Komunikacja pomiędzy koncentratorami i sterownikami głównymi a stacją BMS odbywa się po standardzie TCP/IP.

Dostawca systemu BMS musi dostarczyć całą automatykę i elementy systemu podane w projekcie, łącznie ze wszystkimi kablami sterowniczymi i zasilającymi łączącymi odbiory siłowe oraz elementy automatyki z szafą zasilająco-sterowniczą.

### 2.23.1. Szafy automatyki.

Szafy muszą zawierać wszelkie niezbędne elementy automatyki do systemów sterowania, łącznie z elementami zabezpieczającymi, sterującymi, zasilającymi itp..  Każda szafa zasilająco sterownicza musi być wyposażona w :

- rozłącznik główny

- zabezpieczenia elektryczne zasilanych urządzeń elektrycznych (wentylatorów, pomp)

- dla szaf w wykonaniu zewnętrznym termostaty do sterowania grzaniem lub wentylacją w szafie

- grzałki i wentylatory w szafach (dotyczy szaf jak wyżej)

- przekaźniki i styczniki umożliwiające monitoring i sterowanie urządzeniami

- transformatory do zasilania sterowników i urządzeń niskonapięciowych

- listwy zaciskowe, oznaczniki, listwy grzebieniowe, szyny, korytka itp.

- sterownik z odpowiednia liczba wejść i wyjść

- obudowa szafy

- tabliczki opisowe

Szafy zasilająco-sterownicze i szafy automatyki wyposażyć w zamki zamykane na klucz uniwersalny (np. trójkątny).

Wszystkie elementy będą dostarczone z napisami ułatwiającymi ich rozpoznanie lub część, do której należą. Wszystkie napisy muszą być w języku polskim.

Wszystkie wewnętrzne elementy szafy muszą być podłączone w taki sposób, by była ona gotowa do działania w momencie wykonania podłączeń zewnętrznych.

Po podłączeniu wszystkich elementów w szafach automatyki musi istnieć dodatkowa ilość wolnego miejsca do rozbudowy.

### 2.23.2. Elementy składowe systemu.

System BMS oparty jest na rozwiązaniach firmy TAC.

#### 2.23.2.1. Stanowiska BMS.

W obiekcie przyjmuje się 1 stanowisko BMS.  Stacja robocza, która jest jednocześnie serwerem systemu zlokalizowana jest w piwnicy w pomieszczeniu BMS. Stacja ma być wyposażona w system operacyjny Windows Vista.

Stacja BMS musi mieć minimalną konfigurację:

- procesor Core 2 Duo 2.4 GHz,

- 1 GB RAM,

- dysk twardy 250 GB,

- karta sieciowa 10/100 Mb,

- DVD/RW

- Klawiatura

Monitor 		- monitor 22” LCD.

Drukarka kolorowa 	- np. HP LaserJet P1006.

Należy również przewidzieć UPS (zasilanie awaryjne z baterii) o zapewniający działanie komputera systemu BMS przez 15 min. i automatyczne jego zamknięcie.

#### 2.23.2.2. Oprogramowanie.

Całe oprogramowanie musi być w języku polskim.

Oprogramowanie jednostki głównej musi zawierać co najmniej jak następuje:

- automatyczny restart,

- ograniczenie dostępu na 3 poziomach,

- komunikację z poszczególnymi systemami,

- komunikaty alarmowe,

- statystykę alarmów,

- programy optymalnego włączania / wyłączania,

- zobrazowanie systemu,

- logowanie danych,

- historię,

- raporty,

- kopię zapasową,

- przewodnik pomocy systemu (wewnętrzny po polsku).

System musi zawierać standardowe procedury tworzenia kopii zapasowych na dysku archiwalnym. Musi istnieć możliwość tworzenia kopii zapasowych “on-line”, to znaczy bez interweniowania w pracę systemu.

Cała komunikacja na poziomie użytkownika musi być po polsku oraz z polskimi znakami.

Oprogramowanie mus mieć również następujące funkcje:

system wizualizacji pozwalający na przeglądanie zobrazowań, schematów systemu i wykresów z dynamicznym wyświetlaniem stanów peryferyjnych z wartościami, zmianami kolorów i/lub zmianami symboli,

- zobrazowanie systemu dające obraz wzajemnej lokalizacji każdej instalacji i elementu; zobrazowania systemów, które są powiązane z odnośnymi funkcjami i zasileniami, należy wyposażyć w przewijanie (do przodu i w tył); wszystkie alarmy z elementów powinny być wyświetlane na monitorze, podobnie jak wszystkie punkty pomiarowe instalacji,

- statystykę alarmów z możliwością potwierdzania alarmów; alarmy będę prezentowane i sortowane zgodnie z priorytetem i adresem użytkownika,

- logowanie i prezentowanie danych,

Z obrazu monitora musi istnieć możliwość wykonywania za pomocą myszy następujących czynności:

- wyboru innego obrazu,

- wyboru punktu (np. dla zmiany wartości granicznych),

- kontroli punktu (np. punkt nastawy czy wentylator),

- przywoływania raportu.

#### 2.23.2.3. Transmisja danych.

Komunikacja pomiędzy szafami automatyki a jednostką główną następuje poprzez transmisję danych siecią magistralną LonWorks i TCP/IP. Transmisja danych powinna być zgodna z obowiązującymi standardami i być odporna na normalne zakłócenia środowiska.

### 2.23.3. Opis funkcjonalny systemów i funkcje BMS.

#### 2.23.3.1. Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne przygotowują odpowiednio powietrze dla potrzeb obiektu. Centrale wentylacyjne zostaną dostarczone z własną automatyką sterującą pracą centrali, nawilżacza i innych elementów należących do centrali wentylacyjnej. Centrale wentylacyjne zostaną wyposażone w kartę komunikacyjną GoldLon, umożliwiającą integrację centrali do systemu BMS. Dostawa karty komunikacyjne należy do branży mechanicznej. Oferent ma za zadanie wykonać okablowanie magistrali komunikacyjnej pomiędzy centralami a systemem BMS. Dostawca centrali dostarczy pliki XIF do integracji centrali do systemu BMS. Oferent ma za zadanie sterować pracą centrali i wyświetlać w systemie BMS wszystkie dane alarmowe z centrali jak i wszystkie stany punktów fizycznych podłączonych do sterownika centrali. W obiekcie znajduje się siedem central wentylacyjnych nawiewno wyciągowych.

Funkcje BMS:

- Optymalne uruchamianie i wyłączanie systemu (sterowanie zegarowe).

- Monitorowanie wszystkich temperatur powietrza nawiewanego, powrotnego i wyrzucanego

- Sterowaniem/monitorowaniem przepustnic i sterowanie prędkością obrotową wymiennika i wentylatorów

- Utrzymywanie temperatury poprzez płynną regulację zaworem

- Alarmy dla odchylenia od temperatury zadanej.

- Alarmy wyłączenia z uwagi na pożar.

- Alarmy związane z zamarznięciem.

- Alarmy zabrudzenia filtrów.

- Alarmy awarii wentylatorów i pompy.

- Rejestracja czasów pracy.

- Wyświetlanie wszystkich zebranych sygnałów na monitorze BMS

#### 2.23.3.2. Wentylacja wyciągowa z pomieszczeń technicznych.

Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach technicznych będą sterowane i monitorowane. Do tego celu przewidziana jest szafa R-AKP.p1, w której znajdują się elementy sterujące i monitorujące pracę wentylatorów na obiekcie.

Funkcje BMS:

- Alarmy wyłączenia z uwagi na pożar.

- Alarmy awarii wentylatorów.

- Start wentylatorów

- Wyświetlanie wszystkich zebranych sygnałów na monitorze BMS

#### 2.23.3.3. Instalacja węzła cieplnego.

Węzeł cieplny ma za zadanie przygotowanie wody technologicznej na potrzeby obiektu. Zaprojektowany jest węzeł trzy funkcyjny. Opracowanie automatyki węzła nie należy do tego opracowania Zadaniem oferenta jest zintegrowanie sterownika węzła do systemu BMS. W węźle wykorzystany będzie sterownik Xenta 302.

Funkcje BMS:

- Optymalne uruchamianie i wyłączanie systemu.

- Monitorowanie temperatury wody zasilającej i powrotnej.

- Monitoring temperatury wysokich parametrów.

- Sterowanie i monitorowanie pracy pomp

- Regulacja położenia zaworów

- Monitorowanie stacji uzdatniania wody

- Alarmy awarii pomp.

- Rejestracja czasów pracy.

- Wyświetlanie wszystkich zebranych sygnałów na monitorze BMS.

#### 2.23.3.4. Instalacje strefowe.

Na obiekcie przewiduje się sterowanie konwektorami przyokiennymi. Konwektory składają się z wentylatora trzy biegowego oraz nagrzewnicy. Nagrzewnica dostarczona zostanie z zaworem i siłownikiem termicznym. Konwektory zostały podzielone na 5 stref. Każda strefa będzie monitorowana i sterowana indywidualnie. Do sterowania strefowego zostały zaprojektowane szafki zasilająco sterujące. W każdej strefie należy mierzyć temperaturę wewnątrz i sterować od niej biegami i stopniem otwarcia nagrzewnicy w konwektorach w danej strefie. Należy skorelować sterowanie konwektorami i sterowanie temperaturą nawiewu centrali wentylacyjnej obsługującą daną strefę. Priorytetem przy grzaniu mają konwektory jeśli zostanie nie osiągnięta temperatura w danej strefie, w danym przedziale czasu, należy podnosić temperaturę na nawiewie centrali wentylacyjnej.

#### 2.23.3.5. Monitoring instalacji VRV.

Oferent ma za zadanie zintegrować jednostki główne VRV do systemu BMS. Branża mechaniczna dostarczy kartę komunikacyjną dla systemu VRV. Zadaniem oferenta jest połączenie magistralą komunikacyjną systemu jednostek głównych VRV w sieć oraz integracja systemu do BMS.

### 2.23.4. Magistrala główna LonWorks.

Na obiekcie przewiduje się ułożenie magistrali komunikacyjnej opartej na protokole LonWorks. Magistralę LonWorks należy układać kablem Belden 85102, daje to możliwość stosowania magistrali do długości 2500m. Zastosowanie innego kabla może powodować skrócenie długości magistrali. Schemat magistrali patrz w schematach automatyki. W pomieszczeniu BMS będzie zainstalowana szafka do której należy doprowadzić magistrale LonWorks i TCP/IP.

### 2.23.5. Nadrzędny system BMS.

Wszystkie szafy rozmieszczone na obiekcie muszą być połączone magistralą. W pomieszczeniu BMS będzie się znajdować szafa wyposażona w switch 10/100 oraz adaptery i sterowniki sieciowe.

Stanowisko BMS będzie wyposażone w stanowisko komputerowe. Wszystkie dostarczone urządzenia i oprogramowanie ma być dostarczone z odpowiednimi licencjami do pracy i archiwizacji.

# Uruchomiony system ma być w pełni gotowy do pracy.

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kredyty LonWorks | 30 |
| 2. | Switch 5 portów 10/100Mb | 1 |
| 3. | LNS Serwer | 1 |
| 4. | Vista 5 Manager | 1 |
| 5. | Terminator linii LonWorks | 6 |
| 6. | Stacje robocze Dell Precision T3400 | 1 |
| 7. | Monitor 22’’ | 1 |
| 8. | Drukarka HP LaserJet P1006 | 1 |
| 9. | APC Smart-UPS 500VA | 1 |

# 3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami, które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru.

# 4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt.  4.

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

# 5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 5.

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Technicznymi Warunkami Budowy i Odbioru Urządzeń Elektroenergetycznych”.

Wszelkie prace branży telekomunikacyjnej związane z ingerencją w urządzenia istniejące należy poprzedzić uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru.

## 5.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

## 5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

## 5.3. Przejścia przez ściany i stropy.

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

## 5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

## 5.5. Podejście do odbiorników.

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

## 5.6. Układanie przewodów.

### 5.6.1. Przewody izolowane w rurkach.

#### 5.6.1.1. Układanie rur.

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu.

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

- wkręcanie nagwintowanych końców rur,

- wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

#### 5.6.1.2. Wciąganie przewodów.

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

### 5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

- w wykonaniu zwykłym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

#### 5.6.2.1. Układanie przewodów na uchwytach.

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

#### 5.6.2.2. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych.

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.

#### 5.6.2.3. Wykonanie instalacji w listwach PCW.

Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.

### 5.6.3. Przewody izolowane układanie pod tynkiem.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk, pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

## 5.7. Łączenie przewodów.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

## 5.8. Przyłączanie odbiorników.

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

## 5.9. Montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych.

Rozdzielnice i tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

- podłączyć obwody zewnętrzne,

- podłączyć przewody ochronne.

## 5.10. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku.

### 5.10.1. Zwody poziome.

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych.

### 5.10.2. Przewody odprowadzające.

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w bruździe pod tynkiem. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych.

### 5.10.3. Uziomy.

Wykonać uziom fundamentowy. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe.

## 5.11. Próby montażowe instalacji elektrycznych.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiary aparatów, urządzeń, rozdzielnic i tablic elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemień.

## 5.12. Testowanie instalacji teletechnicznych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami obowiązujących norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

1. Wykonać komplet pomiarów.

1.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada

oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności.

1.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego  dającą w wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”, łącznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na życzenie Użytkownika, należy przeprowadzić pomiary w konfiguracji łącza stałego, obejmujące zakres okablowania od panela krosowego do gniazda Użytkownika.

1.2.2. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:

- Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar

- Mapa połączeń

- Impedancja

- Rezystancja pętli stałoprądowej

- Prędkość propagacji

- Opóźnienie propagacji

- Tłumienie

- Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego

- Stratność odbiciowa

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu

- Podane wartości graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informację o końcowym rezultacie pomiaru

1.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego.

## 5.13. Instalacja sygnalizacji alarmowania pożarowego, sterowania klap pożarowych i detekcji tlenku węgla.

Montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnione firmy, które winny spełniać następujące wymagania:

- autoryzacja w zakresie urządzeń firmy Schrack Seconet Polska,

- szybkie reagowanie serwisu,

- doświadczenie przy realizacji dużych obiektów wyposażonych w sprzęt firmy Schrack Seconet Polska.

W pomieszczeniu informacji i kontroli pokój nr 00.26 na parterze należy umieścić następujące elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,

- wskazówki postępowania podczas alarmów sygnalizowanych przez centralkę.

Protokół, do którego należy wpisywać:

- regularne kontrole instalacji i urządzeń,

- dokonane naprawy i zmiany instalacji oraz w oprogramowaniu centrali

- wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wywołania

Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawcę instalacji osób, które obsługiwać będą centralkę.

Szczegółowy algorytm współpracy urządzeń alarmowania pożarowego opracowany będzie na etapie uruchamiania systemu przy współudziale Służb zabezpieczających Użytkownika, projektantów i wykonawcy.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do jednostki projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, c.o., wod.-kan., itp. będących w posiadaniu Inwestora - w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przy prowadzeniu robót należy:

- przestrzegać obowiązujących norm i przepisów,

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z osobą pełniącą nadzór, która dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy,

Wszelkie punkty zbiorcze dla potrzeb sieci sygnalizacji pożaru oznaczyć kolorem czerwonym z napisem ppoż., wskaźniki optyczne w gniazdach czujek winny być widoczne od strony głównego wejścia do pomieszczenia.

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac do przedłożenia deklaracji zgodności instalacji, protokołu uruchomienia i prób odbiorczych oraz protokołu odbioru zgodnie z normą PN-E-08350-14.

W pomieszczeniach bibliotecznych instalacja ppoż. układana będzie w rurkach na tynku lub drabinkach kablowych instalacji teletechnicznych.

Kable do klap pożarowych poprowadzone będą na drabinkach lub obejmach, wraz z elementami mocującymi o odporności ogniowej E 90.

Trasy instalacji ppoż. na poszczególnych poziomach pokazano na rysunkach od numeru BPT-PW-T-05.00 do numeru BPT-PW-T-07.00 projektu.

Linie sygnalizacji alarmowania pożarowego - od strony czujek zakończone będą na gniazdach tych elementów zaś od strony stacyjnej na łączówkach centralki.

Należy zapewnić minimalną odległość 40 cm pomiędzy czujką a przeszkodą pionową (słup, ścianka, oprawy lamp elektrycznych, itp.).

Ręczne ostrzegacze pożaru należy instalować na h=1,4 m od podłogi.

## 5.14. Instalacje teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne.

Montaż instalacji wykonać zgodnie z wykonanym Projektem Wykonawczym Sieci Teletechnicznych opracowanym przez BPBO BUDOPOL SA oraz uwagami naniesionymi na rysunkach.

Wszelkie prace powinny być wykonane przez uprawnione firmy.

Kryteria dostawcy elementów aktywnych sieci i oprogramowania:

- dostawca powinien być partnerem producentów dostarczanego sprzętu i oprogramowania;

- dostawca musi przedstawić referencje na budowę infrastruktury teleinformatycznej w centrum obliczeniowym z użyciem sprzętu klasy oferowanych przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej od kwoty oferty; referencja powinna dotyczyć okresu ostatnich dwóch lat;

- dostawca musi świadczyć 24-godzinny serwis.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do jednostki projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją projektowanych instalacji elektroenergetycznych, c.o., wod.-kan. itp. będących w posiadaniu Inwestora - w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przy prowadzeniu robót należy :

- przestrzegać obowiązujących norm i przepisów

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z osobą pełniącą nadzór, która dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Ze względu na specyfikę obiektu duże przestrzenie, świetliki w stropie główne ciągi instalacyjne na poziomie parteru i 1 piętra poprowadzone będą w kanałach podłogowych i drabinkach kablowych mocowanych do stropu. W pomieszczeniach instalacje układane będą w rurkach pod tynkiem lub kanałach podłogowych. Punkty dostępu instalowane będą w puszkach podłogowych lub na tynku. Na poziomie piwnic główne ciągi instalacyjne poprowadzone będą na drabinakch kablowych mocowanych do ścian.

Trasy instalacji telekomunikacyjnych na poszczególnych poziomach pokazano na rysunkach od numeru BPT-PW-T-05.00 do numeru BPT-PW-T-07.00 projektu.

### 5.14.1. Roboty ziemne liniowe przy budowie kanalizacji kablowej.

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne.

Kanalizacja telekomunikacyjna będzie ułożona na rzędnej -0,8 / -0,7 m (dolna rzędna / górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej.

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejący. Nadmiar urobku powinien być wywieziony w miejsce uzgodnione z Urzędem Miejskim.

Kanalizacja kablowa wykonana będzie z rur PCW 110/3. Na skrzyżowaniu z co, gazem i pod drogą projektowaną kanalizację zabezpieczyć rurami typu RS 133/4,5.

Kable energetyczne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją kablową zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROT:

- A110 PS – kable NN,

- A160 PS – kable SN i WN.

W studniach kablowych wszystkie otwory projektowanej kanalizacji kablowej uszczelnić.

Wszystkie prace związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Inwestora, stosując się do przepisów BHP.

Wszystkie projektowane studnie kablowe wyposażyć w dodatkowe metalowe pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych, zamykane zamkiem systemowym firmy ABLOY według wytycznych Użytkownika.

### 5.14.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszą odzwierciedlać stan istniejący po wykonaniu robót.

Dokumentacja musi zawierać certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i osprzętu oraz protokoły wykonania badań i pomiarów.

Dla sieci teleinformatycznej wszelkie pomiary muszą być wykonane zgodnie z normami: klasą E ISO/IEC11801 oraz TIA/EIA-568B.2-1.

Weryfikacja systemu okablowania powinna odbyć się na podstawie raportów z przeprowadzonych pomiarów według normy ISO/IEC lub EN 50173 z wytycznymi klasy D. Zastosowany przyrząd pomiarowy powinien mieć określony poziom dokładności – Level III.

Pomiary winny być dwustronne i przeprowadzone w trybie automatycznym. Pomiary dynamiczne wykonać zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173 testerem np.: FLUKE serii 4000, Lantek 6,7 itp.

Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania należy zamieścić w formie elektronicznej oraz 100 % w wydruku papierowym w dokumentacji powykonawczej. Jeżeli wydruk z pomiarów nie będzie w języku polskim, należy podać objaśnienia w języku polskim wszystkich parametrów.

Dokumentacja w postaci elektronicznej powinna zawierać komputerowe pliki edytora tekstu oraz źródłowe pliki używanych edytorów graficznych.

Przewidziane do uzupełnienia przez wykonującego pomiar rubryki na wydrukach należy bezwzględnie wypełnić danymi o obiekcie i pomiarach. Dokumentacja powykonawcza winna być w wersji papierowej i elektronicznej.

Przy dostawie centrali telefonicznej oraz elementów aktywnych sieci firmy powinny wykonać uruchomienie funkcjonalne, wykonać testy końcowe oraz przeprowadzić szkolenie wyznaczonych osób przez użytkownika.

## 5.15. Systemy ochrony.

Montaż instalacji wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym – Systemy ochrony, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, opracowanym przez BPBO BUDOPOL SA oraz uwagami naniesionymi na rysunkach.

Wszelkie prace powinny być wykonane przez firmy posiadające stosowne certyfikaty 
i dopuszczenia.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do jednostki projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją pozostałych projektowanych instalacji w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przy prowadzeniu robót należy:

- przestrzegać obowiązujących norm i przepisów,

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z osobą pełniącą nadzór, która dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie urządzenia instalowane na terenie siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim powinny być montowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem w oparciu o instrukcje fabryczne tych urządzeń.

W przypadku stwierdzenia na budowie braku możliwości zainstalowania danego urządzenia zgodnie z instrukcją, wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałej sytuacji.

Projektant w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego podejmie decyzję co do montażu tego urządzenia.

### 5.15.1. System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu.

Instalację należy wykonać w oparciu o rysunki okablowania pokazane na rysunkach BPT-PW-03-00,  BPT-PW-04-00 i BPT-PW-05-00 projektu. Elementy: czujki, przyciski napadowe, czujniki magnetyczne należy połączyć z odpowiednim koncentratorem indywidualnymi przewodami. Główne trasy kablowe ułożone będą drabinkach kablowych lub kanałach podłogowych. W pomieszczeniach biurowych  instalacje należy prowadzić w rurkach instalacyjnych  pod tynkiem.

Wypusty kablowe czujek ruchu należy wykonać na wysokości 1.8 – 2.5 m od podłogi.

Wypusty montowanych w drzwiach czujek kontaktronowych należy wykonać tuż przy ościeżnicy, po wewnętrznej stronie drzwi (stronie pomieszczenia zabezpieczanego), przy krawędzi zamka, 30 cm od górnego narożnika. Wypusty kablowe manipulatorów szyfrowych oraz montowanych na ścianach przycisków napadowych należy wykonać na wysokości 150 cm od podłogi.

Zgodnie z PN-93/E-08390/14 tablica Z-2, kontrola systemu w pełnym zakresie powinna być przeprowadzana w okresach nie dłuższych niż 3 miesiące.

W przypadku uszkodzenia, naprawa powinna być podjęta w ciągu 12 godzin.

Przeglądu i konserwacji elementów systemu dokonują uprawnieni instalatorzy podczas okresowych kontroli. Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jaki od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

### 5.15.2. System telewizji dozorowej.

Instalację należy wykonać w oparciu o rysunki okablowania BPT-PW-03-00,  BPT-PW-04-00 i BPT-PW-05-00 projektu. Kamery należy połączyć z odpowiednim wejściem rejestratora indywidualnymi przewodami. Trasy kablowe instalacji należy prowadzić w rurkach instalacyjnych natynkowo, lub drabinkach kablowych. Wypusty kablowe kamer należy wykonać na wysokości 2,2 – 3.5 m od podłogi lub ziemi.

Ponieważ system telewizji wchodzi w skład zintegrowanego sytemu, przyjęto, że kontrola systemu w pełnym zakresie powinna być przeprowadzona w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy (zalecane przeglądy co 3 miesiące). W przypadku uszkodzenia naprawa powinna być podjęta w ciągu 24 godzin. Przeglądu i konserwacji elementów systemu dokonują uprawnieni instalatorzy podczas okresowych kontroli.

## 5.16. Automatyka budynku – system BMS.

Przed przystąpieniem do wykonawstwa instalacji objętych projektem należy skonsultować z Inwestorem zastosowane urządzenia i związane z nimi instalacje. Postęp technologiczny w zakresie urządzeń elektronicznych jest tak szybki, że zaprojektowane dzisiaj nowoczesne urządzenia za jakiś czas mogą okazać się technologicznie przestarzałe i nie mogą współpracować z nowoczesnym oprogramowaniem i aktualnie nowoczesnymi systemami i urządzeniami. W związku z powyższym w momencie realizacji obiektu należy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i urządzenia i dostosować do nich potrzeby instalacyjne, oraz ewentualnie wykonać nowy projekt.

Dostawca systemu BMS musi dostarczyć i zamontować całą automatykę i elementy systemu podane w projekcie, łącznie ze wszystkimi kablami sterowniczymi i zasilającymi łączącymi odbiory siłowe oraz elementy automatyki z szafą zasilająco-sterowniczą.

Wykonawca automatyki wykona również następujące:

- szczegółowe zaplanowanie i zaprogramowanie systemów,

- szkolenie personelu,

- próby i regulacje,

- dokładny opis oferowanego systemu,

- instrukcje obsługi i konserwacji,

- dokumentacja całego systemu w formie opisu i rysunków szczegółowych.

Zakres robót BMS obejmuje dostawę i montaż w pełni przetestowanego, wyregulowanego i ukończonego systemu BMS.

Należy przetestować wszystkie alarmy i sygnały (cyfrowe wejścia / wyjścia lub wejścia analogowe) stanowiące część systemu BMS. Dla poprawnego przetestowania sygnałów wykonawca systemu BMS będzie się stosował do odpowiedniej procedury prowadzenia testów.

Wykonawca systemu BMS ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie instalacje podłączone do systemu BMS.

Wykonawca automatyki ponosi odpowiedzialność za ocenę dynamiki systemu oraz stałych czasowych różnych pracujących instalacji tak, by każdy regulator PID (obwód sterujący) w systemie BMS stabilizował się w możliwie najkrótszym czasie. Użytkownik nie może odczuwać np. zmian temperatury przepływającego medium.

Urządzenia sterujące powinny być normalnie dostępne w Polsce.

Wykonawca instalacji BMS przeprowadzi próby działania instalacji grzewczej, wentylacyjnej i chłodniczej objętych projektem. Po próbach działania i dokonaniu regulacji wykonawca wypełni sprawozdanie osobno dla każdej instalacji. Stabilność sterowania należy przetestować w każdej instalacji.

Wszystkie elementy systemu BMS należy dokładnie oznakować. Znakowanie bazuje na adresach i terminach podanych w systemie BMS. Kable BMS należy znakować po obu stronach niepowtarzalnym adresem BMS (numerem etykiety). Szafy automatyki należy oznakować na zewnątrz oraz wewnątrz. Każdy element systemu BMS, jak termostaty, czujniki i liczniki, należy oznakować w pobliżu elementu BMS. Napisy na elementach oznakowania powinny być wykonane w języku polskim.

Instalacje elektryczne dla elementów systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem.

Dodatkowe zabezpieczenie przewiduje się poprzez system uziemiający.

Wszystkie instalacje do celów regulacji, sterowania, monitorowania i zasilania będą wykonane przez wykonawcę automatyki. Do układanie przewodów na obiekcie można wykorzystać istniejące koryta kablowe instalacji elektrycznej. Należy jednak przewidzieć dodatkowe korytka w miejscach gdzie brak koryt kablowych instalacji elektrycznej.

# 6. Kontrola jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową,

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru,

- sprawdzenie wykonania systemów i instalacji teletechnicznych,

- wykonanie wymaganych pomiarów systemów i instalacji teletechnicznych,

- próby działania systemów teletechnicznych.

# 7. Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest:

- mb – dla kabli i przewodów, rur, korytek oraz listew instalacyjnych,

- szt. – dla elementów materiałowych, osprzętu i urządzeń instalacji i systemów,

- kpl. – dla zestawów.

# 8. Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

## 8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku.

Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie.

Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje się przed przystąpieniem do robót elektrycznych.

Odbioru robót dokonuje Wykonawca robót elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy).

Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania.

Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji.

Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem.

## 8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

### 8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych.

Zakres badań odbiorczych obejmuje:

- oględziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,

- próby rozruchowe.

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów.

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru.

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły.

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,

- nazwę i adres obiektu,

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,

- datę wykonania badań odbiorczych,

- ocenę wyników badań odbiorczych,

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.

### 8.2.2. Oględziny instalacji elektrycznych.

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:

- spełniają wymagania bezpieczeństwa,

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,

- wykonania połączeń obwodów,

- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.

### 8.2.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych.

### 8.2.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane.

Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych oraz ich zgodność z normami.

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

### 8.2.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi.

Należy sprawdzić, czy:

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,

- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy,

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,

- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

### 8.2.6. Połączenia przewodów.

Należy sprawdzić, czy:

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,

- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-E-06290, PN-E-06291.

# 9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

# 10. Przepisy związane.

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10.

- BN-73/9371-03 Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania i badania.

- BN-76/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – Instalacje wnętrzowe.

- BN-88/8984-19 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – Linie kablowe.

- BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

- Dla klasy D  ISO/IEC 11801 Information technology – Generic Cabling for Customer Premises.

- EN 50132-1 Wymagania systemowe.

- EN 50167 Okablowanie poziome.

- EN 50168 Okablowanie pionowe.

- EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne.

- EN 50173 Information Technology – Generic cabling Systems.

- EN 50173-1 Information technology. Generic cabling systems Part 1: 
General requirements.

- EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości.

- EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

- EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków.

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urządzeń.

- ISO/IEC 11801 i TIA – Norma dotycząca Kategorii 6 (klasa E) - jest najświeższym rozszerzeniem, obejmuje okablowanie, którego parametry są określone do częstotliwości 250 MHz. Klasa E pozwala na implementację gigabitowego Ethernetu i transmisji ATM 622 Mb/s.

- Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wg VdS opracowanie CNBOP i SI i TP z 1994 r.

- N-SEP-E-004  Budowa linii kablowych

- PKN–CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, zakładania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

- PN-E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

- PN-E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

- PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

- PN-E-08350-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegawcze pożarowe.

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

- PN-E-08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania czujek.

- PN-E-08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.

- PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów.

- PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne.

- PN-EN 50131-6 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze.

- PN-EN 50132-2-1 Kamery telewizji czarno-białej.

- PN-EN 50132-4-1 Monitory czarno białe.

- PN-EN 50132-7 Wytyczne stosowania.

- PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące bezpieczeństwa. wymagania systemowe.

- PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, 
Część 1, wymagania ogólne.

- PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.

- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

- PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.

- PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

- PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

- PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- PN-IEC 839-2-7 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby.

- PN-T-04400 Elementy stykowe urządzeń elektronicznych. Kontaktrony.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania poszczególnych elementów sygnalizacji pożaru.

- TIA/EIA–568-B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 5E Cabling.

- W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dnia 21.02.95 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

- Warunki organizacyjno-techniczne jakim powinno odpowiadać połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgadniania (BZ-N 6/44/93).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom V. Instalacje elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.

- ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania .

- ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.