| OPRACOWANIE: | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT: | Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Piotrków Trybunalski |  |
| INWESTOR: | UM w PiotrkowieTrybunalskim Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski |  |
| ZAMAWIAJĄCY: | Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA 00-895 Warszawa, ul. Biała 4 |  |
| OPRACOWAŁ: | Marian Dulek Kosztorysant Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Warszawa leg. Nr 0322 Certyfikat NR 01//2/07/SKB/NOT/2007 |  |
| DATA: | wrzesień 2016 r. |  |

Spis treści:

ST 03.01 - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	4

1. Wstęp.	4

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	4

1.2. Zakres stosowania ST.	4

1.3. Zakres robót objętych ST.	4

1.4. Określenia podstawowe.	4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.	5

2. Materiały.	5

2.1. Instalacja wody bytowo-gospodarczej.	6

2.2. Wewnętrzna instalacja wodociągowa p.poż. hydrantowa.	6

2.3. Urządzenie do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej p.poż. hydrantowej.	7

2.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.	7

2.5. Osprzęt sanitarny.	8

2.6. Przepompownie ścieków.	8

2.7. Instalacja odprowadzenia skroplin.	8

2.8. Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.	8

2.9. Izolacja przewodów.	9

2.9.1. Piwnice i pomieszczenia ogrzewane.	9

2.9.2. Nieogrzewany parking podziemny.	9

2.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wod-kan.	9

2.11. Instalacja c.o. i c.t.	10

2.11.1. Rurociągi i podwieszenia.	10

2.11.2. Grzejniki.	10

2.11.3. Armatura odcinająca i regulacyjna.	11

2.11.4. Armatura odpowietrzająca i odwadniająca.	12

2.11.5. Filtry siatkowe.	12

2.11.6. Izolacje termiczne.	12

2.11.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.	13

2.11.8. Zabezpieczenie instalacji.	13

2.11.9. Zabezpieczenie p.poż. instalacji.	13

3. Sprzęt.	13

4. Transport.	13

5. Wykonywanie robót.	14

5.1. Montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.	15

5.1.1. Montaż rurociągów.	16

5.1.1.1. Połączenia spawane.	16

5.1.1.2. Łączenie rur wielowarstwowych.	17

5.1.1.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.	17

5.1.2. Montaż grzejników.	18

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu.	18

5.1.4. Próba i odbiór instalacji c.o. i c.t.	18

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.	19

5.2. Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne.	19

5.2.1. Montaż przewodów stalowych w systemie zaciskowym.	19

5.2.2. Montaż rurociągów warstwowych z tworzyw sztucznych w systemie zaciskowym.	20

5.2.3. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych w systemie zgrzewania.	20

5.2.4. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi.	21

5.2.4.1. Wykopy.	21

5.2.4.2. Zasypka i zagęszczenie.	21

5.2.5. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej.	22

5.2.6. Montaż armatury i osprzętu.	23

5.2.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.	24

5.2.8. Próby szczelności instalacji wodnych.	24

5.3. Montaż zestawu hydroforowego.	25

5.4. Montaż hydrantów wewnętrznych.	25

5.4.1. Sposób montażu hydrantów wnękowych.	25

5.4.2. Sposób montażu hydrantów zawieszanych.	25

5.5. Montaż przepompowni ścieków.	25

6. Kontrola jakości robót.	25

7. Obmiar robót.	26

7.1. Jednostka obmiarowa.	26

8. Odbiór robót.	26

8.1. Rodzaje odbioru robót.	26

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.	26

8.3. Odbiór częściowy.	26

8.4. Odbiór ostateczny.	27

9. Podstawa płatności.	27

10. Przepisy związane.	27

ST 03.01 - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

(CPV 45330000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45332400-7, 45232141-2, 45343000-3)

# 1. Wstęp.

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego.

## 1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – „Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim”.

## 1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową, w tym m.in.:

- wewnętrzną instalację wody zimnej gospodarczej,

- wewnętrzną instalację wody ciepłej i cyrkulacji c.c.w.,

- wewnętrzną instalację wody p.poż. hydrantowej,

- wewnętrzną instalację wody do nawilżaczy central klimatyzacyjnych,

- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,

- wewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej,

- wewnętrzną instalację odprowadzenia skroplin,

- wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania,

- wewnętrzną instalację ciepła technologicznego dla wentylacji i klimatyzacji.

## 1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową.

1.4.2. Instalacja wody zimnej – cześć instalacji wodociągowej służąca do przygotowania  i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.

1.4.3. Instalacja wody ciepłej – cześć instalacji wodociągowej służąca do przygotowania  i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.

1.4.4. Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

1.4.5. Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.6. Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.

1.4.7. Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczających czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.

1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowane) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

1.4.10. Ciśnienie próbne instalacji – ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.11. Ciśnienie nominalne – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji.

1.4.12. Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

1.4.13. Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach.

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

# 2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2.

Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej.

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą posiadać atesty stosownych władz polskich, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce.

Wszystkie urządzenia technologiczne ujęte w projekcie i ST mają być dostarczone z fabrycznymi (dedykowanymi dla urządzenia) rozdzielnicami sterującymi. Rozdzielnice wyposażone w sterownik, zabezpieczenia urządzeń i moduł komunikacji z budynkowym systemem BMS w zakresie niezbędnym do monitorowania pracy urządzeń w tym systemie.

## 2.1. Instalacja wody bytowo-gospodarczej.

Instalacje p.poż. hydrantową i wody gospodarczo-bytowej należy wykonać jako rozdzielacze. Przewody wody zimnej projektuje się z rur grubościennych polipropylenowych PP PN20 (połączenia zgrzewane).

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji c.c.w. zaprojektowano:

- główne poziomy i piony z rur polipropylenowych PP PN20 stabilizowanych (system STABI 90°C – połączenia zgrzewane) lub alternatywnie z rur ze stali nierdzewnej (złączki zaciskowe);

- podłączenia lokalowe z rur PP PN20.

Na podejściach do pionów należy montować zawory odcinające z kurkami spustowymi, wszystkie połączenia przy zaworach gwintowych – rozłączne z zastosowaniem śrubunków.

Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych. Przewody lokalowe prowadzić w bruździe w ścianie, w rurach ochronnych typu „peszel”.

Pomiar zużycia ciepłej i zimnej wody dokonywany będzie centralnie w pomieszczeniu przyłącza wody i węźle cieplnym oraz lokalnie – we wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach.

Regulacja instalacji cyrkulacyjnej dokonana będzie przy pomocy podpionowych zaworów termostatycznych z automatyczną funkcją dezynfekcyjną.

Instalacja zasilająca w wodę nawilżacze central klimatyzacyjnych w wentylatorniach oraz szaf klimatyzacji precyzyjnej podłączona będzie poprzez izolator przepływów zwrotnych BA 1”. Przed izolatorem przepływów zwrotnych należy zamontować filtr siatkowy.

Podłączenie nawilżaczy do instalacji wodociągowej – wg DTR urządzenia.

Na przewodzie zasilającym instalację wody socjalno-bytowej, tuż za rozgałęzieniem instalacji wody na cele bytowe i p.poż., będzie zamontowany zawór priorytetu, który będzie cały czas otwarty, pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodociągowej, bytowo-gospodarczej, jednak w warunkach pożaru, jeżeli w instalacji p.poż. w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu, natychmiast odcina dopływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej, nastawa – 2 bar.

Powyższe rozwiązanie zabezpiecza instalację p.poż. przed niekontrolowanym wypływem wody z rur i urządzeń.

Na odgałęzieniu instalacji wodociągowej na cele p.poż. zaprojektowano izolator przepływów zwrotnych BA.

Przewidziano podłączenia do hydrantów ogrodowych poprzez wodomierz Js2,5.

Na wszystkich zaworach ze złączką do węża i hydrantach ogrodowych należy zamontować zawory antyskażeniowe HA.

## 2.2. Wewnętrzna instalacja wodociągowa p.poż. hydrantowa.

Instalację wody p.poż. hydrantowej projektuje się z rur stalowych wg PN-79/74-200, ocynkowanych lub alternatywnie z rur ze stali nierdzewnej (złączki zaciskowe).

Zgodnie z wytycznymi p.poż. w budynku będą hydranty pożarowe HP25 lub HP33 z wężem półsztywnym o długości 30 m (wg PN-EN 671).

Ogólna wydajność instalacji minimum 3,0 dm3/s; minimalne ciśnienie dynamiczne na najdalej i najwyżej położonym hydrancie – 0,2 MPa.

Hydranty i zawory hydrantowe należy instalować na wysokości 1,35 m nad podłogą, z zamykanych szafkach. Dobrano szafki hydrantowe z gaśnicą montowane poziomo pod wężem.

## 2.3. Urządzenie do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej p.poż. hydrantowej.

Z uwagi na gwarantowane przez MZGK w Piotrkowie Trybunalskim ciśnienie wody w sieci wodociągowej 2,5 bar istnieje konieczność zastosowania urządzenia do podnoszenia ciśnienia, zapewniającego wymagane ciśnienia w hydrantach pożarowych.

Hydranty HP33 (3,0 l/s i 3 bar ciśnienia) są tylko w piwnicy, na piętrach tylko HP25 (2,0 l/s i 4 bar ciśnienia)

- minimalne wymagane ciśnienie za zestawem – 4,0 bar – dla q=2,0 l/s (7,2 m3/h),

- dopuszczalne ciśnienie za zestawem – 7,0 bar,

- minimalne gwarantowane ciśnienie na ssaniu – 2,0 bar,

- maksymalne ciśnienie na ssaniu – 4,0 bar,

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody – 10,8 m3/h – dla p=3,0 bar.

Dobrano urządzenie z 1 pompą (Q=8,0 m3/h, H=4,0 bar) z regulacją prędkości obrotowej, układem sterowania, armaturą zwrotną i odcinającą, wyłącznikiem ciśnieniowym na zasilaniu, zlokalizowane w pomieszczeniu przyłącza wody – pompowni, zamkniętym drzwiami o odporności ogniowej EI 60.

Dla zestawu pompowego należy wykonać układ pomiarowy (obejściowy – „by-pass”) składający się z ciśnieniomierzy, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, umożliwiający okresową kontrolę parametrów pracy (parametrów hydraulicznych pompy).

W skład stanowiska pomiarowego (dla zestawu pompowego) dla okresowej kontroli parametrów pracy pomp wchodzić będą:

- regulator ciśnienia 1 1/4",

- 2 manometry – przed i za regulatorem,

- przepływomierz elektromagnetyczny,

- 2 kulowe zawory odcinające PN10 Dn40.

Źródła energii dla pomp powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.

Zasilanie pomp z sieci elektroenergetycznej powinno być zapewnione z pomocą obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w obiekcie, spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych – należy przewidzieć zasilanie kablem o odporności ogniowej 90 minut, sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Zestaw hydroforowy musi być połączony z instalacją poprzez łączniki amortyzacyjne.

## 2.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa projektowane są jako rozdzielacze. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

- z rur żeliwnych kanalizacyjnych bezkielichowych – główne poziomy podstropowe w piwnicy i piony,

- z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych – poziomy podpodłogowe oraz podłączenia lokalowe,

- z rur kanalizacyjnych niskoszumowych PP – poziomy prowadzone pod stropem na parterze.

Poziomy prowadzone będą pod stropem parteru oraz pod podłogą piwnic, piony w szachtach instalacyjnych.

Na końcach każdego pionu kanalizacyjnego zamontowane będą dachowe wywiewki odpowietrzająco-napowietrzające lub zawory napowietrzające, u spodu pionów – czyszczaki rewizyjne.

## 2.5. Osprzęt sanitarny.

Osprzęt sanitarny należy przyjmować zgodnie z projektem architektonicznym.

Wszystkie elementy metalowe z zaciskami uziemiającymi.

## 2.6. Przepompownie ścieków.

Z uwagi na położenie kolektorów ulicznych kanalizacji sanitarnej powyżej podłogi piwnic ścieki betowe z odbiorników zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych będą przepompowywane do poziomów podstropowych lub pionów projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniach sanitariatów w piwnicy ścieki z aparatów sanitarnych (ustęp, natrysk, umywalka) będą przepompowywane do kanalizacji sanitarnej przy pomocy urządzeń do przetłaczania ścieków fekalnych (Q=3 m3/h, H=3 m), lokalizowanych za miską ustępową.

Ścieki z garaży będą odprowadzone korytami liniowymi, poprzez mobilny separator oleju i benzyn NG1,5 (1,5 l/s) z przepompownią (Q=4 m3/h, H=5 m) i po oczyszczeniu w separatorze będą przepompowywane do przewodów kanalizacji sanitarnej.

W węźle cieplnym oraz pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej, w 2-członowych studzienkach schładzających należy zamontować zatapialne pompy do ścieków, odporne na wysoką temperaturę (Q=5 m3/h, H=7 m), sterowane pływakami.

W pomieszczeniu przyłącza wody w piwnicy należy zamontować mobilne urządzenie do przepompowywania ścieków szarych (Q=3 m3/h, H=4 m).

## 2.7. Instalacja odprowadzenia skroplin.

W budynku zaprojektowano niezależne układy kanalizacji skroplinowej, odprowadzające skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów do instalacji kanalizacji sanitarnej (poprzez zamknięcie syfonowe pod umywalkami lub zlewozmywakami) oraz nad odwodnienie liniowe w garażu. Skropliny z chłodnic central klimatyzacyjnych oraz od nawilżaczy parowych w pomieszczeniach wentylatorni sprowadzane będą nad korytka ściekowe w wentylatorni.

Przewody kanalizacji skroplinowej projektuje się z rur polipropylenowych PP PN10 lub PVC klejonych – poziomy, piony i podłączenia skroplinowe.

Podłączenia odpływów od urządzeń klimatyzacyjnych do kanalizacji skroplinowej należy wykonać wg wytycznych montażu – wg DTR urządzenia.

## 2.8. Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z dachu będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano wewnętrzne przewody spustowe.

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje się:

- z rur żeliwnych kanalizacyjnych bezkielichowych – piony i poziomy podstropowe; należy stosować obejmy pazurowe,

- z rur kanalizacyjnych PVC – poziomy podposadzkowe.

Poziomy prowadzone będą pod podłogą i pod stropem piwnic, piony w szachtach instalacyjnych oraz po ścianach piwnic.

Z uwagi na niewielką różnicę poziomów posadowienia kraty odpływowej na wjeździe do garażu oraz deszczowego przewodu ulicznego na podpodłogowym poziomie kanalizacji deszczowej odwadniającym korytko jw. należy zamontować zasuwę burzową z 2 samoczynnymi klapami zwrotnymi ze stali nierdzewnej, umieszczoną w studzience rewizyjnej 1,2x0,8 m.

## 2.9. Izolacja przewodów.

### 2.9.1. Piwnice i pomieszczenia ogrzewane.

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji c.c.w. muszą być zaizolowane termicznie otuliną (materiał 0,035 W/mK) o minimalnej grubości:

- średnica wewnętrzna do 22 mm – 20 mm;

- średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm – 30 mm;

- średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm – równa średnicy wewn. rury;

- średnica wewnętrzna ponad 100 mm – 100 mm;

- przewody i armatura wg poz. 1÷4 przechodzące przez ściany lub stropy oraz skrzyżowania przewodów – 1/2 wymagań z poz. 1÷4;

- przewody i armatura wg poz. 1÷4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników - 1/2 wymagań z poz. 1÷4;

- przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze – 6 mm.

Dla rur wody zimnej PP PN20 grubościennych oraz dla rur wody p.poż. izolacja nie jest wymagana. Przewody wody zimnej stalowe lub rur 3-warstwowych należy zaizolować przeciw roszeniu izolacją grubości 9 mm.

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone podstropowo w piwnicy i piony muszą być izolowane termicznie (przeciw roszeniu) i akustycznie otuliną grubości 20 mm, piony kanalizacji sanitarnej – akustycznie otuliną grubości 20 mm.

### 2.9.2. Nieogrzewany parking podziemny.

Z uwagi na możliwość występowania temperatur ujemnych w garażu, przewody wody zimnej, ciepłej i p.poż. hydrantowej muszą być zaizolowane termicznie otuliną:

- grubość 13 mm – Ø < 25 mm;

- grubość 20 mm – 25 ≤ Ø < 50 mm;

- grubość 25 mm – 50 ≤ Ø < 75 mm;

- grubość 30 mm – Ø ≥ 75 mm;

oraz dodatkowo zabezpieczone przez zamarzaniem kablem grzewczym (załączanie sterowane termostatem).

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzone w garażu muszą być zaizolowane termicznie otuliną grubości 30 mm.

Piony kanalizacji deszczowej, przechodzące przez pomieszczenie wentylatorni oraz poziomy podstropowe należy zaizolować akustycznie na całej długości wełną mineralną grubości 30 mm. W przypadku mocowania tych rur do ścian żelbetowych należy stosować przekładki gumowe.

## 2.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wod-kan.

Projektowane instalacje winny spełniać wymagania w zakresie ochrony p.poż. zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – poz. 1422” i wytycznymi ochrony przeciwpożarowej.

W związku z tym wszystkie przejścia rurociągów instalacji przez przegrody budowlane oddzielające poszczególne strefy p.poż. projektuje się prowadzić w uszczelnieniach spełniających wymagania p.poż. Klasa odporności ogniowej uszczelnienia przejść instalacji zgodnie z PN-EN 1366-3.

Przejścia rurociągów między strefami pożarowymi w poziomie, przez strop nad piwnicami, parterem i w miejscach przejść przez elementy budowlane pomieszczeń/obszarów zamkniętych drzwiami o odporności ogniowej EI 60 zastosować przepusty/uszczelnienia ognioochronne o odporności ogniowej EI 120.

Przepusty instalacyjne o średnicy > 4 cm w miejscach przejść przez stropy lub ściany pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia p.poż., powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przepusty p.poż. proponuje się wykonać stosując opaski ognioochronne i masę ognioochronną w przypadku dużych szczelin. Uszczelnienie rur palnych o średnicy do 25 mm – ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą.

Zastosowane przepusty muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stosowania w budownictwie i spełniające wymogi z zakresu ochrony p.poż.

Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne przyłączy wody i kanalizacji wykonać jako szczelne – przepusty szczelne bezciśnieniowe.

Izolacja przewodów sanitarnych powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub w sposób zapewniający NRO (nierozprzestrzenianie ognia).

## 2.11. Instalacja c.o. i c.t.

### 2.11.1. Rurociągi i podwieszenia.

A – 	z rur stalowych ze szwem wzdłużnym z usuniętym wypływem wewnętrznym wg 
PN-H-74244, ze świadectwem odbioru jakościowego ZETOM łączonych przez spawanie:

- wszystkie przewody instalacji c.t.

- przewody sieci rozdzielczej c.o.: poziomy i piony w piwnicy oraz wyprowadzenia pionów na parter

B – 	wielowarstwowa rura z polietylenu z wkładką aluminiową z osłoną antydyfuzyjną (tmax=90C, pr=6,0 bar  np. rury PE-RT/Al/PE-HD o średnicach 26x2,0  142,0

- wszystkie rurociągi powyżej piwnic oraz w piwnicach – poziome podłączenia do grzejników zasilanych od dołu (ułożone w warstwach podłogowych).

Średnice rurociągów opisano na rzutach i rozwinięciach instalacji w projekcie.

UWAGA: Połączenia rur z polietylenu ułożonych w bruzdach i w warstwach podłogowych mają być wykonane w technologii pozwalającej na krycie w przegrodach budowlanych i posadzkach podłóg (zalanie szlichtą podłogową).

Podpory stałe, podwieszenia, mocowania rurociągów do podłoża – systemowe np. wg rozwiązań firmowych producenta rur w przypadku rur z polietylenu lub wg rozwiązań typowych producentów zawiesi i mocowań dostępnych na rynku w przypadku rur stalowych.

### 2.11.2. Grzejniki.

Jako elementy grzejne proponuje się:

- grzejniki stalowe płytowe z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi oraz gładką płytą czołową o wysokościach 30cm, 60cm, 90cm; wyposażone w osłony boczne i osłony górne typu grill; grzejniki mają być wyposażone we wkładki zaworowe oraz w kompletny zestaw przyłączeniowy umożliwiający podłączenie grzejników od dołu w komplecie z zespolonym zaworem odcinającym umożliwiającym demontaż grzejnika bez konieczności spuszczania wody z instalacji, odpowietrznikiem i kompletem zawiesi,

- w wentylatorni grzejniki bez gładkiej płyty czołowej z możliwością podłączenia z boku , w komplecie z zaworem grzejnikowym i głowicą termostatyczną oraz zaworem odcinająco-spustowym na powrocie, odpowietrznikiem i kompletem zawiesi,

- konwektory podłogowe kanałowe wentylatorowe z konwekcją wymuszoną wysokości 100 mm, i szerokościach 200mm, 300mm, 400mm wydajność grzejników  kanałowych przyjmować dla niskich prędkości obrotowych wentylatorów LpA< 35dBA.  Max długość grzejników 5,0m, grzejniki mają być wyposażone w zawory grzejnikowe z napędami termicznymi w wersji NO napięcie 24 V – pozycja zaworu otwarta przy braku zasilania, osprzęt w zakresie regulacji i sterowania - termostaty, regulatory obrotów wg proj. AKP,

- grzejniki drabinkowe  - w pomieszczeniach sanitariatów.

Przy doborze grzejników należy uwzględnić odpowiednie zwiększenie powierzchni ogrzewalnej z uwagi na schłodzenie wody w przewodach i na zastosowanie zaworów termostatycznych.

Wymagane wydajności i rodzaje grzejników opisano w części rysunkowej projektu.

### 2.11.3. Armatura odcinająca i regulacyjna.

Zawory odcinające:

kulowe, proste ze spustem dla wody o temperaturze do 100C na ciśnienie robocze 6,0 bar, gwintowe dla średnic do Dn50, powyżej Dn50 - kołnierzowe

Zawory równoważące:

na pionach w instalacji c.o.: automatyczne zawory z regulacją różnicy ciśnień montowane na przewodzie powrotnym w komplecie z zaworem odcinającym z króćcem do podłączenia rurki impulsowej  montowanym na przewodzie zasilającym

na głównych gałęziach powrotnych w instalacji c.o. i przy rozdzielaczach c.t. w węźle – zawory z ręczną nastawą wstępną gwintowe i kołnierzowe dla Dn>50: – z wbudowaną kryzą i z króćcami pomiarowymi na odnogach do nagrzewnic w centralach klimatyzacyjnych – zawory ręczną nastawą wstępną gwintowe i kołnierzowe dla Dn>50  z wbudowaną kryzą i z króćcami pomiarowymi.

Rodzaje zaworów, średnice opisano na rozwinięciach instalacji.

Zawory regulacyjne:

przy nagrzewnicach w centralach klimatyzacyjnych: fabryczne zestawy pompowo - regulacyjne z zaworami 3-drogowymi wg projektu klimatyzacji – sterowanie z systemu BMS.

Zawory grzejnikowe / głowice termostatyczne

- przy grzejnikach kompaktowych z wbudowaną: wkładką zaworową w komplecie z grzejnikiem projektuje się głowice termostatyczne zakres nastaw 8-28°C, posiadającą czujnik mrozu i możliwością odcięcia zaworu (pozycja „0”) kompatybilne z wkładką zaworową,

- przy grzejnikach drabinkowych i zasilanych z boku: zawory grzejnikowe z nastawą wstępną kątowe i głowicą termostatyczną na zasileniu oraz zawory odcinające  – kątowe na powrocie,

- przy konwektorach podłogowych kanałowych wentylatorowych zawory grzejnikowe z nastawą wstępną z napędami termicznymi w wersji NO – pozycja zaworu otwarta przy braku zasilania - napięcie 24V – sterowanie z systemu BMS.

Podłączenie grzejników płytowych i konwektorowych z instalacją ma być wykonane poprzez zawór odcinający, które umożliwiają demontaż grzejnika bez konieczności spuszczania wody z instalacji.

Połączenia zaworów gwintowych w z rurociągami stalowymi i PE projektuje się jako rozłączne za pomocą śrubunków.

Wszystkie zawory odcinające i balansowe mają być wyposażone w kurek spustowy umożliwiający indywidualne opróżnienie pionu lub grzejnika bez konieczności opróżniania całej instalacji.

### 2.11.4. Armatura odpowietrzająca i odwadniająca.

Odpowietrzenie instalacji za pomocą separatorów powietrza i odpowietrzników samoczynnych 3/8”  z zaworami stopowymi posiadających atest COBRTI - INSTAL.

Na przewodach w najwyższych punktach projektuje się powiększenie średnicy rury o dwie dymensje.

Przed odpowietrznikami montować dodatkowo zawory odcinające kulowe.

Odwodnienie instalacji projektuje się w węźle cieplnym i w wentylatorni za pomocą kulowych zaworów spustowych 25  (przy rozdzielaczach), oraz 20 - 15 ze złączką do węża.

### 2.11.5. Filtry siatkowe.

Dla podniesienia niezawodności działania urządzeń instalacji przed zaworami regulacyjnymi przy nagrzewnicach projektuje się zastosowanie filtrów siatkowych w wersji gwintowej.  Ilość oczek min. 400 oczek/cm2. Średnica króćców – jak średnica rurociągów.

### 2.11.6. Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna rurociągów wg PN-B-02421 otuliną termoizolacyjną niepalną lub zapewniającą spełnienie warunku NRO (nie rozprzestrzeniania ognia).

Grubość izolacji wg Dz.U.2013 poz. 926 z 13.08.2013r. załącznik nr 2 punkt 1.5 (=0,035W/mK) podano poniżej:

- 6 mm – rurociągi PE ułożone w warstwach podłogowych

- 20 mm – rurociągi o średnicy wewnętrznej < 22mm

- 30 mm – rurociągi o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm

- równej średnicy wewnętrznej  – rurociągi o średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm

- 100 mm – rurociągi o średnicy wewnętrznej ponad 100 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła  niż podano powyżej należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Piony prowadzone w bruzdach i rurociągi ułożone w warstwach podłogowych mają być izolowane izolacją pozwalającej na krycie w przegrodach budowlanych i posadzkach podłóg (zalanie szlichtą podłogową).

Izolację cieplną należy zastosować na całej powierzchni prostych odcinków rurociągów, połączeniach przewodów, kształtkach, armaturze (bez siłowników zaworów regulacyjnych).

Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią i wytycznymi przyjętego producenta.

### 2.11.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy metalowe instalacji oraz rurociągi należy oczyścić z rdzy do stopnia Sa2 wg PN-ISO 8501-1, odtłuścić i pomalować farbą antykorozyjną.

Technologia nanoszenia powłoki ma być zgodna z instrukcja producenta.

### 2.11.8. Zabezpieczenie instalacji.

Zabezpieczenie instalacji c.o i c.t. zgodnie z PN-B-02414 zamkniętymi naczyniami wzbiorczymi przeponowymi oraz zaworami bezpieczeństwa – wg technologii węzła cieplnego.

### 2.11.9. Zabezpieczenie p.poż. instalacji.

Projektowane instalacje muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony ppoż. zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami i wytycznymi ochrony przeciwpożarowej.

W związku z tym wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4cm  w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm przez elementy budowlane oddzielające poszczególne strefy ppoż. projektuje się prowadzić wg zasad opisanych poniżej.
W miejscach przejść przez elementy budowlane pomieszczeń/obszarów zamkniętych drzwiami o odporności ogniowej EI 60 zastosować przepusty/uszczelnienia ogniochronne o odporności ogniowej EI 120, a w miejscach przejść przez elementy budowlane pomieszczeń/obszarów zamkniętych drzwiami o odporności ogniowej EI 30 zastosować przepusty/uszczelnienia ogniochronne o odporności ogniowej EI 60.

W rozpatrywanym przypadku dotyczy to przejść przez strop nad piwnicami, oraz przejścia przewodów przez pomieszczenia zamknięte drzwiami ppoż. (węzeł cieplny, wentylatornia, garaż).

Zastosowane przepusty muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stosowania w budownictwie i spełniające wymogi z zakresu ochrony ppoż.

Izolacja rurociągów powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub spełniających warunek NRO (nie rozprzestrzenianie ognia).

# 3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami, które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru.

# 4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt.  4.

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

# 5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 5.

Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem Wykonawcy w trakcie realizacji jest bieżąca koordynacja praz z pozostałymi branżami – uczestnikami procesu realizacyjnego, aby wykonanie instalacji spełniało wymagania bezpieczeństwa, norm technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Z uwagi na dużą ilość kolizji instalacje wod-kan wykonywać w ścisłej koordynacji z Wykonawcą instalacji wentylacyjnych, cieplnych i chłodniczych, a także elektrycznych i teletechnicznych.

Dla zabezpieczenia p.poż. obiektu należy stworzyć sprawozdanie z jego wykonania przez uprawnioną osobę.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonawstwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności z BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Wszystkie instalacje montowane z rur plastikowych należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

Instalację hydrantową należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)”.

Instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI Instal zeszyt nr 7”.

Instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI Instal zeszyt nr 12”.

Cała instalacja powinna być czysta, wolna od korozji i zanieczyszczeń wewnątrz.

Przed zakryciem wykonać niezbędne testy instalacji w celu sprawdzenia, czy przewody są odpowiednio i stabilnie ułożone, wolne od gruzu i zanieczyszczeń i że wszystkie prace wykonane są bezbłędnie.

Instalacje rurowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi firmy reprezentującej zastosowaną technologię montażu.

W przypadku konieczności wykonania prostopadłych przejść przewodów wodociągowych nad korytkami elektrycznymi należy je prowadzić w tulejach osłonowych z PVC, przykrycie koryt w tych miejscach – wg projektu instalacji elektrycznej.

Po płukaniu, instalację wodociągową należy poddać próbie wytrzymałościowej na 1,0 MPa.

Odbiór ułożonego przewodu kanalizacyjnego wg PN-B-10735.

Zawory termostatyczne należy montować u spodu pionów cyrkulacyjnych lub na podejściach poziomych – zgodnie z wytycznymi producenta,.

Instalacje c.o. i c.t. należy wykonać zgodnie z projektem i z dokumentacją "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 – maj 2003 r. oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń.

Wszystkie prace związane z montażem instalacji c.o. i c.t. muszą być koordynowane w trakcie realizacji z wykonawcami innych branż. Należy zachować właściwą kolejność robót, a montaż rurociągów instalacji prowadzić w ścisłej koordynacji z wykonawcami instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i elektrycznych.

## 5.1. Montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

Zakres prac zawiera:

- dostarczenie i montaż: urządzeń instalacji c.o. i c.t., rurociągów instalacji c.o. i c.t. wraz z osprzętem – grzejniki, zawory grzejnikowe, regulatory, ręczne zawory regulacyjne (z wyjątkiem zaworów regulacyjnych przy nagrzewnicach dostarczanych w komplecie z centralami klimatyzacyjnymi), zawory kulowe, termometry, manometry, rury osłonowe, przepusty ppoż., zawiesia, mocowania itp.,

- dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów,

- wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji,

- płukanie instalacji,

- wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów,

- rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg wszystkich rurociągów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji,

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

- instrukcje obsługi i konserwacji.

Do wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych dodatkowych otworów dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność ich usytuowania i jakość ich wykonania. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dbałości o stan pomieszczeń i unikania zbędnego kucia ścian i wycinania otworów.

Montaż instalacji z rur polietylenowych wykonać zgodnie z technologią producenta stosując firmowe elementy systemu. Zaleca się, aby montaż został wykonany przez firmę posiadającą autoryzację wybranego producenta rur.

W węźle cieplnym c.o., z uwagi na przyjęte w instalacji wewnętrznej przewody z tworzyw sztucznych należy zastosować termostaty bezpieczeństwa.

Piony łączyć z poziomami przez ramiona kompensacyjne o dł. min. 1,0 m.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych większych o dwie dymensje od średnicy przewodu.

Rurociągi przechodzące przez przegrody oddzielenia pożarowego, należy prowadzić 
w przepustach spełniających kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

Wszystkie prace muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z innymi branżami przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Woda obiegowa dla zładów c.o. i c.t. ma odpowiadać jakości zgodnej z PN-C-04607.

Urządzenia instalacji należy montować zgodnie z DTR w płaszczyznach równoległych do ścian w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem dostępu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

### 5.1.1. Montaż rurociągów.

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

#### 5.1.1.1. Połączenia spawane.

Połączenie spawane wykonywać poprzez spawanie gazowe z dodatkiem spoiwa.

Przy połączeniu spawanym należy:

- możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie,

- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem,

- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych,

- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek.

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm.

Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013. Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty według PN-M-69420. Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania.

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno że stali węglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od sposobu ukosowania łączonych brzegów.

#### 5.1.1.2. Łączenie rur wielowarstwowych.

Technika łączenia rur wielowarstwowych opiera się na aksjalnym systemie zaciskowym. Mamy tu tuleję zaciskową nasuwaną na końcówkę rury i złączki. Pełno powierzchniowe uszczelnienie złącza osiąga się poprzez wprasowanie końcówki rury z tworzywa w karby złączki. System zaprasowywanych złączy nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelek zakładanych na końcówkę złączki. Dzięki temu wyeliminowana jest możliwość popełnienia błędu przy pracy z uszczelkami. Nie występują też żadne szczeliny czy luzy montażowe w których może stać przez dłuższy czas woda.

Połączenie wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych.

W zakresie średnic 14 do 32 mm do wykonywania połączeń używa się narzędzi ręcznych.

Do wykonywania połączeń w systemie zaciskowym używa się:

- nożyc do obcinania rur z tworzywa sztucznego,

- kalibrownicy z głowicami 14; 16; 20; 25 i 32 mm,

- narzędzie zaciskowe z głowicami (widelcami) 14 (16); 20; 25 i 32 mm.

Kolejność wykonywania połączenia:

Rury należy obcinać tylko przy pomocy nożyc do rur z tworzyw sztucznych. Po przycięciu rury należy na łączony koniec rury wsunąć tuleję zaciskową kołnierzem w stronę rury. Następnie przy pomocy urządzenia kalibrującego należy rozszerzyć (rozkielichować) łączoną końcówkę rury. Należy pamiętać o nałożeniu odpowiedniej głowicy kalibrującej dla danej średnicy rury. Kielichowanie zaleca się wykonać w trzech fazach, tak aby za pierwszym razem dokonać tylko częściowego rozkielichowania rury. Następnie kalibrownicę przekręcić o kąt 90 i zwiększyć zakres kielichowania i powtórzyć to 3-ci raz również przekręcając kalibrownicę o 90 i tym razem rozszerzyć końcówkę rury do końca. Końcówkę karbowaną złączki wsuwamy do rozkielichowanej końcówki rury tylko do ostatniego karbu. Jeśli złączka wsunie się tak że kołnierz złączki dotknie końca rury to ten odcinek należy odciąć i powtórzyć kalibrowanie. Wsunięcie złączki do samego kołnierza złączki i nasunięcie tulei spowoduje wypchnięcie części materiału ścianki rury i może być przyczyną nieszczelności. Kolejną operacją jest nasunięcie tulei zaciskowej na złącze przy pomocy łańcuszkowego narzędzia zaciskowego. Widelce zakładamy tak aby jeden opierał się o kołnierz złączki a drugi o kołnierz pierścienia. Należy pamiętać aby w narzędziu były założone odpowiednie do średnicy końcówki zaciskające tzw. “widelce” oraz aby łączone elementy opierały się równo o widelce.

#### 5.1.1.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy metalowe instalacji oraz rurociągi należy oczyścić z rdzy do stopnia Sa2 wg PN-ISO 8501-1:1998, odtłuścić i pomalować farbą antykorozyjną. Farby podstawowe:

- emalia kreodurowa - czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie następuje w czasie pracy rurociągów,

- farba krzemianowo - cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-III-950, kolor szary metaliczny winna być kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub II stopnia czystości lub inne równoważne.

Technologia nanoszenia powłoki ma być zgodna z instrukcja producenta.

### 5.1.2. Montaż grzejników.

Zamocować szyny ścienne wieszaków do szybkiego montażu według rozstawu zawieszek grzejnika i zawiesić grzejnik wg instrukcji montażu wieszaków.

Rozciąć folię w obszarze perforacji kartonowego narożnika ochronnego i obszarze na tylnej ściance grzejnika. Perforację oderwać i nożem do tapet naciąć ostrożnie kartonowe zabezpieczenie powierzchni grzejnika. Zamocować wieszaki ścienne proste lub wieszak z kołkiem rozporowym według rozstawu zawieszek grzejnika.

Zawiesić grzejnik na wieszaki i zamocować na dolnej krawędzi grzejnika w obszarze śruby dystansowe nastawcze. Następnie wypoziomować grzejnik i w razie potrzeby za pomocą śrub dystansowych skorygować ustawienie w pionie.

Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w instalacjach dwururowych z maksymalną wartością kv.

Przyłącza grzejnika (od dołu) znajdują się standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia jest przednia strona grzejnika, czyli powierzchnia bez przyspawanych zawieszek.

Grzejnik z zaworem zamontowanym z lewej strony posiada specjalną naklejkę.

Zdjąć opakowanie w obszarze króćców przyłączeniowych grzejnika.

Zdemontować zaślepki z króćców przyłączeniowych 3/4“ gwint zewnętrzny.

Zdemontować kaptur ochronny zaworu grzejnika.

Przekręcić pierścień nastawczy zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do wybranego ustawienia wstępnego - żądana wartość nastawy musi znaleźć się naprzeciw znacznika.

Głowice termostatyczne montować zgodnie z instrukcją producenta.

### 5.1.3. Montaż armatury i osprzętu.

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek,

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z Projektem Technicznym.

### 5.1.4. Próba i odbiór instalacji c.o. i c.t.

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie na zimno i na gorąco. Próby należy przeprowadzić zgodnie z opracowaniem COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 – maj 2003 r.; PN-B-10400 oraz PN-M-34031. Ciśnienie próbne 5,0 bar - dla instalacji c.o. i  4,0 bary dla instalacji c.t.

Próby wykonać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych oraz przed zatynkowaniem bruzd ściennych, zalaniem szlichtą, zabudową  szachtów, przed wykonaniem izolacji termicznych, założeniem głowic termostatycznych i regulacją hydrauliczną.

Świadectwo próby instalacji powinien podpisać Inwestor i Wykonawca.

### 5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w projekcie.

## 5.2. Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne.

### 5.2.1. Montaż przewodów stalowych w systemie zaciskowym.

Rury stalowe należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha.

Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.

- Cięcia rur można dokonać za pomocą piłą ręczną o drobnych zębach, ręczną obcinarką do rur lub pilarką elektryczną. Niedozwolone jest cięcie piłami lub tarczami tnącymi oraz cięcie palnikami.

- Po zakończeniu przecinania należy z zakończeń rur dokładnie usunąć rąbki, aby przy wsuwaniu rury nie doszło do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego. Gradowania dokonać za pomocą ręcznego gradownika lub elektryczna okrawarką do rur.

- Przed montażem kształtki zaciskowej należy zaznaczyć na rurze głębokość wsunięcia. Zaznaczenia należy dokonać szablonem dla głębokości wsunięcia i markerem lub przy użyciu urządzenia zaznaczającego (znacznika). Zaznaczenie głębokości wsunięcia musi być widoczne po wsunięciu rury w kształtkę zaciskową i po zaciśnięciu złącza rurowego.

- Kształtki zaciskowe z końcówkami bosymi mogą być skracane tylko do dopuszczalnej długości ramienia.

- Przed montażem kształtki zaciskowej należy sprawdzić, czy w kształtce tej znajduje się pierścień uszczelniający. Ewentualne ciała obce na pierścieniu należy usunąć.

- Przed wsunięciem rury do kształtki zaciskowej należy usunąć zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwając rurę w kształtkę należy ją lekko obracać i równocześnie wciskać w kierunku osi do oznaczonej głębokości wsunięcia. Ustawianie rur, czy też wcześniej przygotowanych części instalacji musi mieć miejsce przed zaciśnięciem kształtek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu przewodów rurowych po zaciśnięciu jest dopuszczalne. W przypadku konieczności ustawienia już zaciśniętych rur, zaciśnięte połączenia muszą być obciążone. Przy połączeniach gwintowanych uszczelnienie powinno być wykonywane przed zaciskaniem.

- Zaciskanie przy użyciu elektromechanicznych narzędzi zaciskających z wykorzystaniem szczęk zaciskowych dla średnic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczękami pośrednimi dla średnic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczękami pośrednimi dla średnic od 76,1 do 108 mm.

- Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na zimno za pomocą giętarek ręcznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promień zginania większy niż 3,5 x d.

- Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia  zaciskowe nie były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali nierdzewnej należy stosować konopie oraz bezchlorkowe środki uszczelniające lub taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego. Taśmy uszczelniające z teflonu nie nadają się do uszczelniania połączeń gwintowanych ze stali nierdzewnej.

### 5.2.2. Montaż rurociągów warstwowych z tworzyw sztucznych w systemie zaciskowym.

Rury warstwowe należy łączyć techniką zaciskania rur na kształtkach połączeniowych.

- Rury przycinać na wymiar za pomocą obcinaka.

- Przyciętą na długość rurę należy kalibrować i usunąć zadziory. Wzrokowo stwierdzić, czy rura w obrębie połączenia jest gładka, nieuszkodzona i czysta.

- Rurę nasunąć na złączkę aż do oporu. Przygotowaną wcześniej wygiętą i przyciętą rurę zamocować obejmami rurowymi i wykonać połączenie.

- Połączenie wykonywać za pomocą zaciskarki.

- Proces zaciskania przebiega automatycznie po włączeniu zaciskarki. W początkowej fazie może on być przerwany przez puszczenie włącznika sterującego. W przypadku przerwania procesu zaciskania należy go ponownie przeprowadzić.

- Na rurach w zakresie średnic do d54 (DN 50) mogą być wykonywane łuki. Po wykonaniu łuku zarówno jego wewnętrzna jak i zewnętrzna strona musi pozostać gładka, bez żadnych spęcznień lub uszkodzeń. Promień gięcia większy niż 3,5 x d.

- Przewody prowadzone po ścianach mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m dla d = 32, 40 mm.

- Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzić w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego lub w izolacji.

- Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki.

- Wydłużenia cieplne przejmowane będą za pomocą samokompensacji. Punkty stałe wykonać wykorzystując uchwyt rurowy z wkładką systemową.

- Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. Przewody łączyć z armaturą i rurami stalowymi za pomocą kształtek przejściowych.

### 5.2.3. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych w systemie zgrzewania.

Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury należy łączyć za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości.

Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna.

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle.

Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od średnicy rur.

### 5.2.4. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi.

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

#### 5.2.4.1. Wykopy.

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale zarządzającego realizacją umowy) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Technicznej.

#### 5.2.4.2. Zasypka i zagęszczenie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20 mm). Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Aby uniknąć osiadania gruntu zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

### 5.2.5. Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej.

Rury kanalizacji podposadzkowej muszą być układane tak żeby podparcie ich było jednolite, rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie.

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim.

Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m.

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.

Obsypka rury musi być wykonana po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Osypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.

Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu zasypkę zagęścić do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie.

- opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem,

- sprawdzić czy bosy koniec rury posiada sfazowanie, jeżeli nie - należy koniec sfazować pod kątem 15°,

- bosy koniec rury oraz wewnętrzne powierzchnie kielicha powinny być oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane smarem silikonowym zmniejszającym tarcie,

- wprowadzić bosy koniec rury do kielicha z uszczelką i metodą wciskową wprowadzić do kielicha aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów wykorzystując dźwignię ręczną.

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą obejm lub uchwytów z wkładką gumową.

Rurę z tworzyw sztucznych, która jest przycinana na placu budowy należy dokładnie oczyścić, następnie wyznaczyć miejsce przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach i pamiętać o zachowaniu prostopadłego do rury kierunku cięcia, przed wykonaniem połączenia ciętej rury należy koniec oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15-30o, aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie sylikonu a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu.

Uchwyty powinny mocować przewody pod kielichami.

Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PVC dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla rur średnicy od 50 do 110 mm – 1,0 m,

- dla rur średnicy powyżej 110 mm – 1,25 m,

- dla pionów - max 2,0 m.

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z rur PVC lub innych.

Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić kitem plastycznym. Średnice rur przepustowych :

- przy średnicy zewnętrznej 40 mm - 63 mm,

- przy średnicy zewnętrznej 50 mm - 75 mm,

- przy średnicy zewnętrznej 75 mm - 110 mm,

- przy średnicy zewnętrznej 110 mm - 140 mm,

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwanych.

Czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów. Czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację.

Przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny wynosić 15 m.

Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:

- dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm – do 100 mm,

- dla pionu średnicy 100mm do 150mm.

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m.

Połączenia rur żeliwnych bezkielichowych wykonywać przy użyciu obejmy zaciskowej ze stali nierdzewnej zgodnie z zaleceniami Producenta.

### 5.2.6. Montaż armatury i osprzętu.

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie te materiały powinny posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny.

Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek,

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów.

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siła statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny.

Miski ustępowe mocować na konstrukcji wsporczej.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.

Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:

- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. – 75 mm,

- przy wpustach podłogowych – 50mm.

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50-0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu.

Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80-0,90 m Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m.

W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m.

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

### 5.2.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w Dokumentacji Technicznej.

### 5.2.8. Próby szczelności instalacji wodnych.

Próbę szczelności przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości.

Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wartość ciśnienia w instalacji należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do wysokości założonej w projekcie.

Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Dodatkowo poddać próbie instalację c.c.w. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin.

Po próbie ciśnieniowej instalację przepłukać, następnie wydezynfekować i wodę poddać badaniom bakteriologicznym.

## 5.3. Montaż zestawu hydroforowego.

Roboty związane z montażem zespołu podnoszenia ciśnienia – zestawu hydroforowego wykonać zgodnie z projektem i instrukcją montażowo-rozruchową urządzenia.

## 5.4. Montaż hydrantów wewnętrznych.

### 5.4.1. Sposób montażu hydrantów wnękowych.

- Wypoziomować szafkę po włożeniu do wnęki przy pomocy listew dystansowych

- Przymocować szafkę przy pomocy kołków rozporowych, po 2 sztuki na jednym boku.

- Sprawdzić poprawność zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie zamykania nie ocierają o obudowę hydrantu i szczelina wokół drzwi jest równa.

- Przestrzeń między wnęką a ściankami hydrantu wypełnić pianką montażowo-uszczelniającą.

- Hydranty wnękowe montować przy pomocy kołków rozporowych z koszulką będących w standartowym wyposażeniu każdego hydrantu i każdej szafki.

### 5.4.2. Sposób montażu hydrantów zawieszanych.

- Przymocować hydrant przy pomocy kołków rozporowych do ściany.

- Wypoziomować szafkę na ścianie i dokręcić wkręty.

- Sprawdzić poprawność zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie zamykania nie ocierają o obudowę hydrantu i szczelina wokół drzwi jest równa.

- Hydranty zawieszane montować przy pomocy kołków rozporowych z koszulką będących w standartowym wyposażeniu każdego hydrantu i każdej szafki.

## 5.5. Montaż przepompowni ścieków.

Roboty montażowe przepompowni ścieki wykonać zgodnie z projektem i instrukcją montażowo-rozruchową urządzenia.

# 6. Kontrola jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości Producenta. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym Dokumentacji Projektowej.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

# 7. Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt. 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa.

- mb dla długości przewodów każdego typu i średnicy oraz dla otulin termoizolacyjnych danego typu i grubości,

- szt dla armatury, zaworów, filtrów, grzejników, sprzętu sanitarnego, złączek i kształtek, osprzętu instalacyjnego, urządzeń technologicznych, przejść p.poż, itp.

# 8. Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt. 8.

## 8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu).

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

## 8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

## 8.4. Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, certyfikaty, atesty wydane przez dostawców materiałów),

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokołów przeprowadzenia próby szczelności instalacji,

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji Technicznej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).

# 9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

# 10. Przepisy związane.

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10.

- Dz.U. Nr 201 z dnia 6.11.2008r. poz. 1238 Załącznik nr 2 punkt 1.1 - Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie.

- Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. 134 ust. 2 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania –Terminologia.

- PN-B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

- PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-02413 Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.

- PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02416 Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego.

- PN-B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania.

- PN-B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania.

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

- PN-B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

- PN-EN 10111 Blachy i taśmy walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-EN 10219-2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.

- PN-EN 10305 Rury stalowe precyzyjne – Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1 – postanowienia ogólne i wymagania.

- PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5 – montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.

- PN-EN 1253-1/-2 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania, Część 2: Metody badań.

- PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

- PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nie zmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 1366-3:2 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia przejść instalacji.

- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 1451-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 1519-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.

- PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1 Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

- PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

- PN-EN ISO 1370 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.

- PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania.

- PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.

- PN-M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

- PN-M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

- PN-M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe.

- PN-M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - Wymagania T. COBRTI Instal sierpień 2003 r. - zeszyt nr 9.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - Wymagania T. COBRTI Instal lipiec 2003 r. - zeszyt nr 7.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Warszawa 2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

- Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu, COBRTI Instal marzec 1996.