| OPRACOWANIE: | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT: | Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Piotrków Trybunalski |  |
| INWESTOR: | UM w PiotrkowieTrybunalskim Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski |  |
| ZAMAWIAJĄCY: | Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA 00-895 Warszawa, ul. Biała 4 |  |
| OPRACOWAŁ: | Marian Dulek Kosztorysant Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Warszawa leg. Nr 0322 Certyfikat NR 01//2/07/SKB/NOT/2007 |  |
| DATA: | wrzesień 2016 r. |  |

Spis treści:

ST 04.01 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI	4

1. Wstęp.	4

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	4

1.2. Zakres stosowania ST.	4

1.3. Zakres robót objętych ST.	4

1.4. Określenia podstawowe.	4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.	5

2. Materiały.	6

2.1. Opis systemu.	6

2.2. Centrale wentylacyjne.	11

2.3. Nawilżacze parowe.	17

2.4. Wentylatory instalacji wyciągowej indywidualnej.	17

2.5. Nagrzewnica elektryczna.	18

2.6. Kurtyny powietrzne.	18

2.7. Czerpnia i wyrzutnia powietrza.	18

2.8. Kanały i kształtki.	19

2.9. Tłumiki akustyczne.	19

2.10. Pozostałe elementy instalacji.	19

2.11. Ochrona p.poż.	20

2.12. Izolacja termiczna i akustyczna kanałów.	20

2.13. Klimatyzacja miejscowa – systemu Split.	21

2.14. Systemy klimatyzacji typu VRV.	22

2.15. AKP.	24

3. Sprzęt.	24

4. Transport.	24

5. Wykonywanie robót.	25

5.1. Centrale wentylacyjne.	26

5.2. Klimatyzatory systemu SPLIT i VRV.	26

5.3. Rurociągi freonowe.	26

5.3.1. Cięcie i lutowanie rur.	26

5.3.2. Prowadzenie przewodów instalacji klimatyzacji.	27

5.3.3. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór.	27

5.3.4. Tuleje ochronne.	27

5.3.5. Izolacja cieplna.	28

5.3.6. Próby instalacji freonowej i napełnienie czynnikiem chłodniczym.	28

5.3.7. Instalacja odprowadzania skroplin.	29

5.4. Nawilżacze parowe.	29

5.5. Nagrzewnica elektryczna.	29

5.6. Wentylatory.	29

5.7. Klapy p.poż.	29

5.8. Tłumiki akustyczne.	29

5.9. Nawiewniki, kratki wentylacyjne.	29

5.10. Kanały wentylacyjne.	30

5.11. Obudowy p.poż. kanałów wentylacyjnych.	30

5.12. Przejścia przez ściany.	30

5.13. Połączenia między elementami.	30

5.14. Odległości od powierzchni montażu.	30

5.15. Otwory wlotowe wyrównujące ubytek powietrza.	30

5.16. Otwory rewizyjne.	30

5.17. Izolacja termiczna i akustyczna kanałów.	31

5.18. Wyregulowanie instalacji.	31

5.19. Dostęp do urządzeń.	31

5.20. Podłączenia elektryczne i pomiary instalacji elektrycznych.	31

5.20.1. Podłączenia elektryczne.	31

5.20.2. Pomiary elektryczne.	31

5.21. Dokumentacja Powykonawcza.	31

6. Kontrola jakości robót.	32

6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy.	32

6.2. Procedura prac kontrolnych.	32

6.2.1. Wymagania ogólne.	32

6.2.2. Badanie materiałów i urządzeń.	33

6.2.3. Kontrola działania wentylatorów oraz urządzeń wentylacyjnych.	33

6.2.4. Kontrola działania klap przeciwpożarowych.	33

6.2.5. Kontrola działania sieci przewodów.	33

6.2.6. Badania instalacji klimatyzacji.	34

7. Obmiar robót.	34

7.1. Jednostka obmiarowa.	34

8. Odbiór robót.	34

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.	34

8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.	35

8.2.1. Badanie ogólne.	35

8.2.2. Badanie wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.	35

8.2.3. Badanie sieci przewodów.	36

8.2.4. Badanie nawiewników i wywiewników.	36

8.2.5. Badanie klap pożarowych.	36

8.2.6. Badanie instalacji klimatyzacji.	36

8.2.7. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych.	36

8.2.8. Wykaz dokumentów inwentarzowych.	37

8.2.9. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji.	37

9. Podstawa płatności.	37

10. Przepisy związane.	37

ST 04.01 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

(CPV 45331000-6, 45331210-1)

# 1. Wstęp.

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z montażem urządzeń.

## 1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – „Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim”.

## 1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z montażem urządzeń.

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

## 1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.

1.4.2. Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi.

1.4.3. Krotność wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.

1.4.4. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i innych.

1.4.5. Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza.

1.4.6. Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury.

1.4.7. Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.8. Wywietrznik - element powodujący wypływ powietrza z pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej wiatru.

1.4.9. Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.

Klasa szczelności przewodów wentylacyjnych wg PN-B-76001:1996.

Klasa jakości przewodów wentylacyjnych charakteryzująca się nieprzekroczeniem określonej wartości wskaźnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między wnętrzem przewodów a otoczeniem.

1.4.10. Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu.

1.4.11. Tłumik akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.

1.4.12. Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.13. Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.14. Otwór wentylacyjny - otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami.

1.4.15. Skrzynka rozprężna - zespół, którego zadaniem jest redukcja ciśnienia panującego w przewodach rozprowadzających powietrze do ciśnienia wymaganego przed nawiewnikiem przy jednoczesnej regulacji natężenia przepływu powietrza; zespół może także pełnić rolę tłumika hałasu.

1.4.16. Instalacja klimatyzacji - instalację klimatyzacji stanowi układ połączonych przewodów napełnionych czynnikiem chłodniczym, wraz z armaturą, klimatyzatorami, agregatem zewnętrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

1.4.17. Klimatyzator - jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez urządzenie przy pomocy wentylatora.

1.4.18. Agregat skraplający, agregat zewnętrzny - jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy.

1.4.19. Freon - potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A.

1.4.20. Ciśnienie próbne - ciśnienie, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.21. Średnica nominalna (DN lub ø) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach.

1.4.22. Nominalna grubość ścianki rury - grubość ścianki, która jest liczbą równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

# 2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 2.

Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej.

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą posiadać atesty stosownych władz polskich, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce.

W mniejszej ST zastosowano niżej wymienione rodzaje urządzeń i elementów:

- Centrale nawiewno-wyciągowe o składzie funkcjonalnym i konfiguracji podanym w dalszej części opracowania.

- Klimatyzatory systemu Split i VRV.

- Nawilżacze parowe.

- Wentylatory wyciągowe wentylacji ogólnej.

- Kurtyny powietrzne z nagrewnicami elektrycznymi.

- Nagrzewnice elektryczne kanałowe prostokątne.

- Klapy p.poż. EIS 60, EIS120 z krańcówkami i siłownikami U=230V.

- Tłumiki akustyczne prostokątne szczelinowe i okrągłe.

- Izolowane okrągłe kanały elastyczne na podejściach do nawiewników i kratek.

- Przepustnice okrągłe soczewkowe.

- Przepustnice prostokątne wielopłaszczyznowe.

- Pokrywy rewizyjne do kanałów prostokątnych i okrągłych.

- Nawiewniki, wywiewniki wirowe, (z przepustnicą i skrzynką rozprężną).

- Zawory wentylacyjne nawiewne i wyciągowe z ramką montażową.

- Kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami.

- Kratki wentylacyjne pęczniejące.

- Izolacja zewnętrzna p.poż. kanałów wentylacyjnych oraz mocowań EIS 60, EIS 120.

- Izolacja zewnętrzna termiczna kanałów wentylacyjnych – wełna mineralna w folii aluminiowej i płyty izolacyjne na bazie syntetycznego kauczuku o zamkniętej strukturze komórkowej.

- Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505.

- Połączenia kanałów blaszanych wg PN-B-76002.

## 2.1. Opis systemu.

Instalację klimatyzacji zaprojektowano w następujących pomieszczeniach:

- Magazyn książek;

- Pomieszczenia biblioteczne na parterze;

- Pomieszczenia biblioteczne na piętrze;

Instalację klimatyzacji rozwiązano w układzie z jedno i dwu stopniową obróbką powietrza.

W przypadku 1-no stopniowej obróbki powietrza cały proces przygotowania powietrza odbywa się centrali klimatyzacyjnej i obejmuje:

- filtrowanie powietrza (min. EU6 – nawiew, EU-4 wywiew)

- odzysk ciepła w wymienniku obrotowym

- chłodzenie okresie letnim

- ogrzewanie i nawilżanie powietrza w okresie zimowym

W przypadku 2-u stopniowej obróbki powietrza, w centrali klimatyzacyjnej uzdatniane jest powietrze świeże. Proces ten obejmuje

- filtrowanie powietrza świeżego (min. EU6 – nawiew, EU-4 wywiew)

- odzysk ciepła w wymienniku obrotowym

- wstępne chłodzenie okresie letnim

- ogrzewanie powietrza w okresie zimowym

- centralne dowilżanie powietrza świeżego w okresie zimowym za pomocą elektrycznych nawilżaczy parowych – bez regulacji wilgotności w poszczególnych pomieszczeniach

II stopień – realizowany jest w klimatyzatorach i obejmuje:

- filtrowanie powietrza

- dochłodzenie powietrza świeżego i obiegowego w okresie letnim

Projektowany system klimatyzacji zapewnia regulację temperatury  w poszczególnych pomieszczeniach zarówno w okresie zimowym jak i letnim.

Zadaniem instalacji powietrza świeżego jest dostarczenie do klimatyzowanych pomieszczeń  powietrza w ilościach wynikających z wymagań PN-83/B-03430 ze zmianą A3 z 2000r.

Każdy z układów obejmuje:

- centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne z regulacją obrotów i z kompletnym osprzętem w zakresie AKP

- prostokątne i okrągłe sztywne, izolowane kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej, rozprowadzające powietrze po całym budynku

- elastyczne, okrągłe, aluminiowe kanały powietrzne, łączące kanały główne z nawiewnikami i wywiewnikami

- kratki, nawiewniki wraz ze skrzynkami przyłącznymi i przepustnicami na odnogach

- klapy p.poż., tłumiki akustyczne

- podłączenie wszystkich elementów zasilanych prądem do instalacji elektrycznej, wg opracowania instalacji elektrycznych

- układ regulacji i sterowania – wg proj. automatyki

- wszelkie niezbędne wyposażenie, podstawy, łączniki, osłony, mocowania i inne elementy dodatkowe niezbędne do montażu i uruchomienia instalacji.

Instalację wentylacji mechanicznej z chłodzeniem zaprojektowano w następujących pomieszczeniach:

- Sali odczytowej

- Pokojach biurowych

- Hallach wejściowych

Instalację wentylacji nawiewno – wyciągowej z chłodzeniem rozwiązano w układzie z jedno i dwu stopniową obróbką powietrza.

W przypadku 1-no stopniowej obróbki powietrza cały proces przygotowania powietrza odbywa się centrali wentylacyjnej i obejmuje:

- filtrowanie powietrza (min. EU6 – nawiew, EU-4 wywiew)

- odzysk ciepła w wymienniku obrotowym

- chłodzenie okresie letnim

- ogrzewanie w okresie zimowym

W przypadku 2-u stopniowej obróbki powietrza, w centrali wentylacyjnej uzdatniane jest powietrze świeże. Proces ten obejmuje

- filtrowanie powietrza świeżego (min. EU6 – nawiew, EU-4 wywiew)

- odzysk ciepła w wymienniku obrotowym

- wstępne chłodzenie okresie letnim

- ogrzewanie powietrza w okresie zimowym

II stopień – realizowany jest w klimatyzatorach i obejmuje:

- filtrowanie powietrza

- dochłodzenie powietrza świeżego i obiegowego w okresie letnim

Zadaniem instalacji powietrza świeżego jest dostarczenie do klimatyzowanych pomieszczeń  powietrza w ilościach wynikających z wymagań PN-83/B-03430 ze zmianą A3 z 2000r.

Każdy z układów obejmuje:

- centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z regulacją obrotów i z kompletnym osprzętem w zakresie AKP

- prostokątne i okrągłe sztywne, izolowane kanały wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej, rozprowadzające powietrze po całym budynku

- elastyczne, okrągłe, aluminiowe kanały powietrzne, łączące kanały główne z nawiewnikami i wywiewnikami

- kratki, nawiewniki wraz ze skrzynkami przyłącznymi i przepustnicami na odnogach

- klapy p.poż., tłumiki akustyczne

- podłączenie wszystkich elementów zasilanych prądem do instalacji elektrycznej, wg opracowania inst. elektrycznych

- układ regulacji i sterowania – wg proj. automatyki

- wszelkie niezbędne wyposażenie, podstawy, łączniki, osłony, mocowania i inne elementy dodatkowe niezbędne do montażu i uruchomienia instalacji.

Instalacja została zaprojektowana w układzie niezależnych układów instalacyjnych nawiewno-wywiewnych obsługujących niżej wymienione pomieszczenia:

Klimatyzacja

| Symbol zespołu | Obsługiwane pomieszczenie lub grupa pomieszczeń | System klimatyzacji |
| --- | --- | --- |
| N1/W1 | Magazyn książek Nawiew i wywiew powietrza przez kratki zlokalizowane pod stropem pomieszczenia. Układ z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. | 1-stopniowy, centrala |
| N6/W6 | Pomieszczenia biblioteczne na parterze budynku Nawiew powietrza przez nastawne nawiewniki wirowe z regulacją termostatyczną automatycznie zmieniającą kierunek strugi powietrza w zależności od temperatury nawiewanego powietrza. Wywiew powietrza przez kratki zlokalizowane pod stropem. Układ z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. Zespół wyposażony w układ wewnętrznej recyrkulacji powietrza dla pracy w okresie nocnym i poza czasem użytkowania pomieszczeń. Dodatkowo w pomieszczeniach dyrekcji, pracowni dzieci i pracowni projektuje się klimatyzatory dla końcowego dochładzania powietrza. | 2-stopniowy centrala + klimatyzatory |
| N7/W7 | Pomieszczenia biblioteczne na piętrze budynku Nawiew powietrza przez nastawne nawiewniki wirowe z regulacją termostatyczną automatycznie zmieniającą kierunek strugi powietrza w zależności od temperatury nawiewanego powietrza. Wywiew powietrza przez kratki zlokalizowane pod stropem. Układ z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. Zespół wyposażony w układ wewnętrznej recyrkulacji powietrza dla pracy w okresie nocnym i poza czasem użytkowania pomieszczeń. Dodatkowo w pomieszczeniach kier. czytelni, ekspozycji, pom. do eksperymentów projektuje się klimatyzatory dla końcowego dochładzania powietrza. | 2-stopniowy centrala + klimatyzatory |

Wentylacja nawiewno – wyciągowa z chłodzeniem

| N2/W2 | Sala odczytów Nawiew powietrza przez kratki ścienne wyposażone w samoczynne wbudowane regulatory termostatyczne zmieniające położenie kierownic w zależności od temperatury nawiewanego powietrza, wywiew powietrza przez kratki umieszczone ponad stropem podwieszonym poprzez szczeliny kontaktowe. Układ z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. Zespół wyposażony w układ wewnętrznej recyrkulacji powietrza dla pracy w okresie nocnym i poza czasem użytkowania sali. | 1-stopniowy, centrala |
| --- | --- | --- |
| N3/W3 | Hall wejściowy z cafe Nawiew powietrza przez kratki ścienne nawiewniki wirowe. Kratki i nawiewniki wirowe z regulacją termostatyczną j.w. Wywiew powietrza przez kratki umieszczone pod stropem pomieszczenia. Układ z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. | 1-stopniowy, centrala |
| N4/W4 | Hall wejściowy (przestrzeń wystawiennicza) Nawiew powietrza przez kratki ścienne wyposażone w samoczynne wbudowane regulatory termostatyczne zmieniające położenie kierownic w zależności od temperatury nawiewanego powietrza, wywiew powietrza przez kratki umieszczone pod stropem pomieszczenia. Układ z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. | 1-stopniowy, centrala |
| N5/W5 | Pomieszczenia biurowe Nawiew powietrza przez kratki ścienne i nawiewniki wirowe, wywiew powietrza przez kratki umieszczone pod stropem pomieszczeń. Układ z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. Zespół wyposażony w układ wewnętrznej recyrkulacji powietrza dla pracy w okresie nocnym i poza czasem użytkowania pomieszczeń. Dodatkowo w pomieszczeniach projektuje się klimatyzatory dla końcowego dochładzania powietrza. | 2-stopniowy centrala + klimatyztory |

Wentylacja wyciągowa

| W8 | Sanitariaty Nawiew powietrza przez kratki kontaktowe w drzwiach, wyciąg przez zawory wentylacyjne montowane w stropach podwieszonych do wentylatora kanałowego umieszczonego w wentylatorni. |
| --- | --- |
| W9 | Palarnia Nawiew powietrza przez kratki kontaktowe w drzwiach, wyciąg przez zawory wentylacyjne montowane w stropie podwieszonym do wentylatora kanałowego umieszczonego w wentylatorni |
| W10 | Węzeł cieplny Nawiew powietrza przez kratkę typu „Z” (wg projektu architektury), wyciąg przez kratkę wentylacyjną do wentylatora kanałowego umieszczonego w wentylatorni |
| W11 | Garaż podziemny Nawiew powietrza przez otwory w bramie wjazdowej ( wg projektu architektury), wyciąg przez kratki umieszczone pod stropem i nad podłogą pomieszczenia. Instalacja z wentylatorem dwubiegowym sterowanym czujnikiem CO. W sposób ciągły wentylator pracuje na niższym biegu, w momencie przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla, instalacja zaczyna pracować na wyższym biegu. |
| W12 | Wentylatornia Nawiew powietrza z wyciągu centrali N5/W5 z zastosowaniem nagrzewnicy kanałowej elektrycznej, wyciąg przez kratkę wentylacyjną do wentylatora kanałowego umieszczonego w wentylatorni |
| W13 | Stacja trafo Nawiew powietrza przez otwory w drzwiach wejściowych, wyciąg przez 2 wentylatory kanałowe sterowane termostatem umieszczone w pomieszczeniu stacji trafo |
| W14 | Przyłącze wody Nawiew powietrza przez kratki pęczniejące w ścianie pomieszczenia, wyciąg przez kratkę wentylacyjną do do wentylatora kanałowego umieszczonego w pomieszczeniu przyłącza wody |
| W15 | Śmietnik Nawiew powietrza przez otwory w drzwiach wejściowych ( wg projektu architektury), wyciąg przez wentylator kanałowy umieszczone w pomieszczeniu śmietnika |
| W16 | Zaplecze kawiarni Nawiew powietrza przez kratki z instalacji N3, wyciąg przez kratki wentylacyjne do do wentylatora kanałowego umieszczonego w wentylatorni |

Bilans powietrza oraz parametry dla poszczególnych zespołów klimatyzacyjnych podano w projekcie.

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, nawilżacze parowe zlokalizowano w izolowanym akustycznie pomieszczeniu wentylatorni na poziomie – 4,52 w piwnicy.

Pionowe kanały dystrybucji powietrza poprowadzono w szachtach instalacyjnych. Kanały poziome na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano pod stropami, częściowo w przestrzeni stropów podwieszonych. Lokalizację szachtów i trasy kanałów pokazano w rysunkowej części projektu.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako ścienne.

Zgodnie z wytycznymi z zakresu ochrony akustycznej poziom hałasu od wszystkich urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i chłodzących, działających jednocześnie nie powinien przekraczać 3540dB(A) w zależności od rodzaju pomieszczenia przy pomiarze na wysokości 1,5 m nad poziomem podłogi i w odległości co najmniej 1,0 m od ścian i ścianek działowych.

Sala odczytowa	    		35dB(A)

Pokoje biurowe			35dB(A)

Wypożyczalnie, czytelnie		35dB(A)

Pracownie dzieci	 		35dB(A)

Hall wejściowy			35dB(A)

Przestrzeń wystawiennicza	35dB(A)

Kawiarnia				40dB(A)

Celem uzyskanie w/w wartości zakłóceń od instalacji przewiduje się zainstalowanie tłumików akustycznych na kanałach wentylacyjnych, których dobór przedstawiono w projekcie.

## 2.2. Centrale wentylacyjne.

WYMAGANE PARAMETRY CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH:

| Symbol zespołu: | N1/W1 |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| Wydajność powietrza – nawiew [m3/h] | 3000 |
| Wydajność powietrza – wywiew [m3/h] | 2700 |
| Spręż dyspozycyjny – nawiew [Pa] | 350 |
| Spręż dyspozycyjny – wywiew [Pa] | 350 |
| Temperatura powietrza wywiewanego – zima | +20C |
| Temperatura powietrza wywiewanego – lato | +25C |
| Temperatura powietrza przed nagrzewnicą | Uwzględniając sprawność odzysku ciepła |
| Temperatura powietrza za nagrzewnicą | +20C |
| Temperatura powietrza przed chłodnicą | +30C |
| Temperatura powietrza za chłodnicą | +19C |
| Konfiguracja od strony nawiewu: | prawa |
| Skład funkcjonalny centrali: |  |
| - sekcja filtrowania – po stronie wywiewu min.EU4 | + |
| - sekcja filtrowania – po stronie nawiewu minEU6 | + |
| - sekcja mieszania | - |
| - sekcja wymiennika rotacyjnego | + |
| - sekcja wentylatora nawiewnego | + |
| - sekcja wentylatora wywiewnego | + |
| - rama podstawy / wieszaki | + |
| - agregat chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem czynnika–wbudowany / przyłączony do centrali | + |
| - nagrzewnica wodna 75/50C | + |
| - kpl. przepustnic | + |
| - zespół regulacyjno – pompowy nagrzewnicy z osprżetem | + |
| - lokalizacja króćców do czerpni / wyrzutni | „na wprost” – po tej samej stronie |
| - lokalizacja króćców po stronie instalacyjnej | nawiew / wywiew „na wprost” |
| - układ sekcji | „jedna nad drugą”, przy czym sekcje nawiewne pod sekcjami wywiewnymi |
|  | silniki wentylatorów EC z regulacją obrotów |

| Symbol zespołu: | N2/W2 |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| Wydajność powietrza – nawiew [m3/h] | 7000 |
| Wydajność powietrza – wywiew [m3/h] | 6300 |
| Spręż dyspozycyjny – nawiew [Pa] | 350 |
| Spręż dyspozycyjny – wywiew [Pa] | 350 |
| Temperatura powietrza wywiewanego – zima | +20C |
| Temperatura powietrza wywiewanego – lato | +25C |
| Temperatura powietrza przed nagrzewnicą | Uwzględniając sprawność odzysku ciepła |
| Temperatura powietrza za nagrzewnicą | +26C |
| Temperatura powietrza przed chłodnicą | +30C |
| Temperatura powietrza za chłodnicą | +17C |
| Konfiguracja od strony nawiewu: | lewa |
| Skład funkcjonalny centrali: |  |
| - sekcja filtrowania – po stronie wywiewu min.EU4 | + |
| - sekcja filtrowania – po stronie nawiewu minEU6 | + |
| - sekcja mieszania | + |
| - sekcja wymiennika rotacyjnego | + |
| - sekcja wentylatora nawiewnego | + |
| - sekcja wentylatora wywiewnego | + |
| - rama podstawy / wieszaki | + |
| - agregat chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem czynnika–wbudowany / przyłączony do centrali | + |
| - nagrzewnica wodna 75/50C | + |
| - kpl. przepustnic | + |
| - zespół regulacyjno – pompowy nagrzewnicy z osprżetem | + |
| - lokalizacja króćców do czerpni / wyrzutni | „na wprost” – po tej samej stronie |
| - lokalizacja króćców po stronie instalacyjnej | nawiew / wywiew „na wprost” |
| - układ sekcji | „jedna nad drugą”, przy czym sekcje nawiewne pod sekcjami wywiewnymi |
|  | silniki wentylatorów EC z regulacją obrotów |

| Symbol zespołu: | N3/W3 |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| Wydajność powietrza – nawiew [m3/h] | 8300 |
| Wydajność powietrza – wywiew [m3/h] | 7500 |
| Spręż dyspozycyjny – nawiew [Pa] | 450 |
| Spręż dyspozycyjny – wywiew [Pa] | 450 |
| Temperatura powietrza wywiewanego – zima | +20C |
| Temperatura powietrza wywiewanego – lato | +25C |
| Temperatura powietrza przed nagrzewnicą | Uwzględniając sprawność odzysku ciepła |
| Temperatura powietrza za nagrzewnicą | +30C |
| Temperatura powietrza przed chłodnicą | +30C |
| Temperatura powietrza za chłodnicą | +18C |
| Konfiguracja od strony nawiewu: | lewa |
| Skład funkcjonalny centrali: |  |
| - sekcja filtrowania – po stronie wywiewu min.EU4 | + |
| - sekcja filtrowania – po stronie nawiewu minEU6 | + |
| - sekcja mieszania | - |
| - sekcja wymiennika rotacyjnego | + |
| - sekcja wentylatora nawiewnego | + |
| - sekcja wentylatora wywiewnego | + |
| - rama podstawy / wieszaki | + |
| - agregat chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem czynnika–wbudowany / przyłączony do centrali | + |
| - nagrzewnica wodna 75/50C | + |
| - kpl. przepustnic | + |
| - zespół regulacyjno – pompowy nagrzewnicy z osprżetem | + |
| - lokalizacja króćców do czerpni / wyrzutni | „na wprost” – po tej samej stronie |
| - lokalizacja króćców po stronie instalacyjnej | Nawiew – „na wprost” Wywiew – „do góry” |
| - układ sekcji | „jedna nad drugą”, przy czym sekcje nawiewne pod sekcjami wywiewnymi |
|  | silniki wentylatorów EC z regulacją obrotów |

| Symbol zespołu: | N4/W4 |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| Wydajność powietrza – nawiew [m3/h] | 10000 |
| Wydajność powietrza – wywiew [m3/h] | 9000 |
| Spręż dyspozycyjny – nawiew [Pa] | 450 |
| Spręż dyspozycyjny – wywiew [Pa] | 450 |
| Temperatura powietrza wywiewanego – zima | +20C |
| Temperatura powietrza wywiewanego – lato | +25C |
| Temperatura powietrza przed nagrzewnicą | Uwzględniając sprawność odzysku ciepła |
| Temperatura powietrza za nagrzewnicą | +26C |
| Temperatura powietrza przed chłodnicą | +30C |
| Temperatura powietrza za chłodnicą | +18C |
| Konfiguracja od strony nawiewu: | prawa |
| Skład funkcjonalny centrali: |  |
| - sekcja filtrowania – po stronie wywiewu min.EU4 | + |
| - sekcja filtrowania – po stronie nawiewu minEU6 | + |
| - sekcja mieszania | - |
| - sekcja wymiennika rotacyjnego | + |
| - sekcja wentylatora nawiewnego | + |
| - sekcja wentylatora wywiewnego | + |
| - rama podstawy / wieszaki | + |
| - agregat chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem czynnika–wbudowany / przyłączony do centrali | + |
| - nagrzewnica wodna 75/50C | + |
| - kpl. przepustnic | + |
| - zespół regulacyjno – pompowy nagrzewnicy z osprżetem | + |
| - lokalizacja króćców do czerpni / wyrzutni | „na wprost” – po tej samej stronie |
| - lokalizacja króćców po stronie instalacyjnej | nawiew / wywiew „na wprost” |
| - układ sekcji | „jedna nad drugą”, przy czym sekcje nawiewne pod sekcjami wywiewnymi |
|  | silniki wentylatorów EC z regulacją obrotów |

| Symbol zespołu: | N5/W5 |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| Wydajność powietrza – nawiew [m3/h] | 3680 |
| Wydajność powietrza – wywiew [m3/h] | 3200 |
| Spręż dyspozycyjny – nawiew [Pa] | 450 |
| Spręż dyspozycyjny – wywiew [Pa] | 450 |
| Temperatura powietrza wywiewanego – zima | +20C |
| Temperatura powietrza wywiewanego – lato | +25C |
| Temperatura powietrza przed nagrzewnicą | Uwzględniając sprawność odzysku ciepła |
| Temperatura powietrza za nagrzewnicą | +20C |
| Temperatura powietrza przed chłodnicą | +30C |
| Temperatura powietrza za chłodnicą | +19C |
| Konfiguracja od strony nawiewu: | lewa |
| Skład funkcjonalny centrali: |  |
| - sekcja filtrowania – po stronie wywiewu min.EU4 | + |
| - sekcja filtrowania – po stronie nawiewu minEU6 | + |
| - sekcja mieszania | + |
| - sekcja wymiennika rotacyjnego | + |
| - sekcja wentylatora nawiewnego | + |
| - sekcja wentylatora wywiewnego | + |
| - rama podstawy / wieszaki | + |
| - agregat chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem czynnika–wbudowany / przyłączony do centrali | + |
| - nagrzewnica wodna 75/50C | + |
| - kpl. przepustnic | + |
| - zespół regulacyjno – pompowy nagrzewnicy z osprżetem | + |
| - lokalizacja króćców do czerpni / wyrzutni | „na wprost” – po tej samej stronie |
| - lokalizacja króćców po stronie instalacyjnej | nawiew / wywiew „na wprost” |
| - układ sekcji | „jedna nad drugą”, przy czym sekcje nawiewne pod sekcjami wywiewnymi |
|  | silniki wentylatorów EC z regulacją obrotów |

| Symbol zespołu: | N6/W6 |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| Wydajność powietrza – nawiew [m3/h] | 19100 |
| Wydajność powietrza – wywiew [m3/h] | 17200 |
| Spręż dyspozycyjny – nawiew [Pa] | 550 |
| Spręż dyspozycyjny – wywiew [Pa] | 550 |
| Temperatura powietrza wywiewanego – zima | +20C |
| Temperatura powietrza wywiewanego – lato | +25C |
| Temperatura powietrza przed nagrzewnicą | Uwzględniając sprawność odzysku ciepła |
| Temperatura powietrza za nagrzewnicą | +26C |
| Temperatura powietrza przed chłodnicą | +30C |
| Temperatura powietrza za chłodnicą | +18C |
| Konfiguracja od strony nawiewu: | prawa |
| Skład funkcjonalny centrali: |  |
| - sekcja filtrowania – po stronie wywiewu min.EU4 | + |
| - sekcja filtrowania – po stronie nawiewu minEU6 | + |
| - sekcja mieszania | + |
| - sekcja wymiennika rotacyjnego | + |
| - sekcja wentylatora nawiewnego | + |
| - sekcja wentylatora wywiewnego | + |
| - rama podstawy / wieszaki | + |
| - agregat chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem czynnika–wbudowany / przyłączony do centrali | + |
| - nagrzewnica wodna 75/50C | + |
| - kpl. przepustnic | + |
| - zespół regulacyjno – pompowy nagrzewnicy z osprżetem | +p |
| - lokalizacja króćców do czerpni / wyrzutni | „na wprost” – po tej samej stronie |
| - lokalizacja króćców po stronie instalacyjnej | nawiew / wywiew „na wprost” |
| - układ sekcji | „jedna nad drugą”, przy czym sekcje nawiewne pod sekcjami wywiewnymi |
|  | silniki wentylatorów EC z regulacją obrotów |

| Symbol zespołu: | N7/W7 |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| Wydajność powietrza – nawiew [m3/h] | 19100 |
| Wydajność powietrza – wywiew [m3/h] | 17200 |
| Spręż dyspozycyjny – nawiew [Pa] | 550 |
| Spręż dyspozycyjny – wywiew [Pa] | 550 |
| Temperatura powietrza wywiewanego – zima | +20C |
| Temperatura powietrza wywiewanego – lato | +25C |
| Temperatura powietrza przed nagrzewnicą | Uwzględniając sprawność odzysku ciepła |
| Temperatura powietrza za nagrzewnicą | +30C |
| Temperatura powietrza przed chłodnicą | +30C |
| Temperatura powietrza za chłodnicą | +18C |
| Konfiguracja od strony nawiewu: | prawa |
| Skład funkcjonalny centrali: |  |
| - sekcja filtrowania – po stronie wywiewu min.EU4 | + |
| - sekcja filtrowania – po stronie nawiewu minEU6 | + |
| - sekcja mieszania | + |
| - sekcja wymiennika rotacyjnego | + |
| - sekcja wentylatora nawiewnego | + |
| - sekcja wentylatora wywiewnego | + |
| - rama podstawy / wieszaki | + |
| - agregat chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem czynnika–wbudowany / przyłączony do centrali | + |
| - nagrzewnica wodna 75/50C | + |
| - kpl. przepustnic | + |
| - zespół regulacyjno – pompowy nagrzewnicy z osprżetem | + |
| - lokalizacja króćców do czerpni / wyrzutni | „na wprost” – po tej samej stronie |
| - lokalizacja króćców po stronie instalacyjnej | nawiew / wywiew „na wprost” |
| - układ sekcji | „jedna nad drugą”, przy czym sekcje nawiewne pod sekcjami wywiewnymi |
|  | silniki wentylatorów EC z regulacją obrotów |

Uwaga

Zespoły regulacyjno-pompowe złożone z: 3-drogowego zaworu regulacyjnego; dwóch zaworów odcinających na króćcach po stronie wtórnej, zaworu zwrotnego, czterech termometrów, pompy z regulacją obrotów, konsoli mocującej; zespoły zamawiać bez zaworu równoważącego i zaworu odcinającego na króćcach po stronie pierwotnej.

## 2.3. Nawilżacze parowe.

Proponuje się nawilżacze parowe ze zbiornikami kamienia i z fabrycznym wyposażeniem dodatkowym w podanym w tabeli poniżej.

Montaż nawilżaczy wykonać zgodnie z instrukcją producenta i DTR, w szczególności należy unikać załamań węża parowego (minimalny promień gięcia – 300mm), lance parowe montować na 1/3 wysokości od spodu kanału – w przypadku 1 lancy ; na 1/6 wysokości od spodu kanału 1-sza lanca , 2/6 – 2-ga lanca, 3/6 – 3-cia lanca, 4/6 – 4-ta lanca, w przypadku 4 lanc; na wysokości 1/5 od spodu kanału 1-sza lanca, 2/5 -2-ga lanca, 3/5 – 3-cia lanc w przy[padku 3 lanc, w miejscach wskazanych w rysunkowej części opracowania  i zgodnie z DTR nawilżaczy. Podłączenie nawilżaczy do instalacji wody wykonać zgodnie ze schematem wg projektu wod.-kan.

| Nr centrali | Nr nawilż. | Ilość powietrza | Wilgotność powietrza |  | Temp./wilg. | Ilość | Przekrój | Typ/dług. | Dług. | Wąż | Wąż | Zawór / filtr | Moc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 – przed | X2 – za | powietrza | pary | kanału axb | lancy | nawilż | pary | kondensatu | wody |  |
| - | - | m3/h | g/kg | g/kg | C / % | kg/h | mm | /-mm | m | m | m | - | kW |
| N1/W1 | NP-1 | 3000 | 2,9 | 6,1 | 20C / 42% | 16 | 600x400 | 81-500 | 0,45 | 4m | 4m | Z261 | 12,0 |
| N6/W6 | NP.-6 | 19100 | 3,7 | 8,1 | 25,5C / 42% | 100 | 1500x1000 | 3 x 81-1200 | 0,50 | 12m | 12m | Z261 | 75,0 |
| N7/W7 | NP.-7 | 19100 | 4,7 | 10,5 | 30C / 42% | 133 | 1500x1000 | 4 x 81-1200 | 0,55 | 16m | 16m | Z261 | 105,0 |
|  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  | 192,0 |

Napięcie zasilania U=400V. Wszystkie nawilżacze należy zamówić w komplecie z przekaźnikami stanu pracy i alarmów – wyposażenie opcjonalne. Wąż kondensatu 12/8, wąż pary 54/42.

## 2.4. Wentylatory instalacji wyciągowej indywidualnej.

| Symbol | Obsługiwana | Wydajność | Spręż | Rodzaj | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| went. | strefa | m3/h | Pa | wentylatora |  |
| W8 | Sanitariaty | 1730 | 350 | kanałowy prostokątny | silnik EC |
| W9 | Palarnia | 350 | 300 | kanałowy prostokątny | silnik EC |
| W10 | Węzeł cieplny | 600 | 300 | kanałowy prostokątny | silnik EC sterowanie termostatem |
| W11 | Garaż podziemny | 5000 | 650 | kanałowy prostokątny | silnik EC |
| W12 | Wentylatornia | 1000 | 200 | kanałowy prostokątny | silnik EC |
| W13 | Stacja trafo | 4100 | 200 | kanałowy prostokątny | 2 wentylatory – silniki EC sterowane termostatem, praca naprzemienna |
|  |  | 4100 | 200 | kanałowy prostokątny |  |
| W14 | Przyłącze wody | 200 | 100 | kanałowy okrągły | silnik EC |
| W15 | Śmietnik | 200 | 100 | kanałowy okrągły | silnik EC |
| W16 | Zaplecze kawiarni | 340 | 300 | kanałowy okrągły | silnik EC |

Wentylatory zamówić w komplecie z króćcami elastycznymi i wyłącznikami serwisowymi.

## 2.5. Nagrzewnica elektryczna.

Na odnodze nawiewnej do wentylatorni z systemu W5 proponuje się zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej.

| Symbol zesp. | Obsługiwane pomieszczenie | Ilość powietrza | Rodzaj nagrzewnicy | Moc | Napięcie | Przekrój średnica | Prędkość powietrza | Czujniki regulatory, sterowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h |  | kW | V | mm | m/s | - |
| W5 | wentylatornia | 1000 | Prostokątna | 7,5 | 400 | 300x200 | 4,6 | wg projektu automatyki |

## 2.6. Kurtyny powietrzne.

Nad wejściami do budynku projektuje się kurtyny powietrzne z nagrzewnicami  elektrycznymi.

| Nr zesp. | Lokalizacja | Długość kurtyny | ilość | Wentylator |  | Nagrzewnica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | moc | napięcie | moc | napięcie |
| - | - | m | [szt.] | [kW] | [V] | [kW] | [V] |
| KP | Wejście | 1,5m | 4 | 0,42 | 230 | 20,8 | 400 |

## 2.7. Czerpnia i wyrzutnia powietrza.

CZERPNIA POWIETRZA:

| Ilość powietrza | Pow. | Prędkość | Rodzaj | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | m2 | m/s |  |  |  |
| 70000 | 8,0 | 2,4 (brutto) | ścienna | na ścianie budynku | wg proj. arch. – bud. min. przekrój netto 0,6x08=4,8m2 w=4,1m/s – prędkość netto |

WYRZUTNIA POWIETRZA:

| Ilość powietrza | Pow. | Prędkość | Rodzaj | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | m2 | m/s |  |  |  |
| 72000 | 8,0 | 2,5 (brutto) | ścienna | na ścianie budynku | wg proj. arch. – bud. min. przekrój netto 0,6x08=4,8m2 w=~4,2m/s – prędkość netto |

W drzwiach garażu podziemnego należy przewidzieć otwory o powierzchni netto 0,7 m2 - wielkość i rozmieszczenie wg projektu architektoniczno-budowlanego.

## 2.8. Kanały i kształtki.

Wszystkie kanały i kształtki zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Trasy kanałów i  przekroje pokazano w części rysunkowej projektu. Zestawienie kanałów podano w projekcie.

Kanały wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie ich wnętrza.

Na kanałach nawiewnych za lancami parowymi, zamontować kurki spustowe 15mm ze złączką do węża.

Zasady wymiarowania kanałów i kształtek  opisane w zestawieniu elementów instalacji wg załączonych schematów projektu.

Kształtki i elementy podłączenia central wentylacyjnych i wentylatorów wywiewnych z instalacją wykonać wg rzeczywistych wymiarów  po wyłonieniu dostawcy i doborze urządzeń.

## 2.9. Tłumiki akustyczne.

Celem uzyskania zgodnego z przepisami i wytycznymi w zakresie ochrony akustycznej poziomu zakłóceń od instalacji, na kanałach wentylacyjnych zaprojektowano tłumiki akustyczne prostokątne szczelinowe i okrągłe z wkładem tłumiącym.

Przyjęte typy i wielkości tłumików podane w zestawieniu elementów instalacji w projekcie należy traktować jako orientacyjne dla określenia poziomu kosztów. Przyjęte w projekcie wielkości tłumików akustycznych należy zweryfikować na podstawie rzeczywistych danych akustycznych urządzeń po wybraniu dostawcy -producenta central i wentylatorów.

W projekcie podano wymiary i długości oraz przeciętne zdolności tłumienia proponowanych tłumików dla poszczególnych systemów wentylacyjnych. Poziom hałasu od urządzeń przyjęto jako przykładowy dla doboru tłumików w celu określenia przybliżonych kosztów.

## 2.10. Pozostałe elementy instalacji.

Pozostałe elementy i osprzęt instalacji jak: klapy p.poż., przepustnice regulacyjne, nawiewniki, wywiewniki, skrzynki rozprężne określono w zestawieniu elementów instalacji w projekcie.

## 2.11. Ochrona p.poż.

Projektowana instalacja winna spełniać wymagania w zakresie ochrony p.poż. zgodnie z Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. paragraf 268 p. 4, 5 z późniejszymi zmianami.

W związku z tym zaprojektowano klapy pożarowe z siłownikami U=230V o odporności ogniowej EI 120  sterowane elektrycznie z czujnikami termicznymi i sygnalizacją stanu położenia klapy, które zlokalizowano:

- na wszystkich kanałach wychodzących z wentylatorni

- na wszystkich odnogach nawiewnych i wywiewnych przechodzących przez strefy pożarowe (strop piwnic, ściany pomieszczeń wydzielonych ścianami o odporności ogniowej).

Na kanałach przechodzących tranzytem przez pomieszczenia wydzielone ścianami o odporności ogniowej, zastosowano szczelne obudowy p.poż. EIS120 kanałów tranzytowych. Obudowy należy wykonać zgodnie technologią zalecaną przez wybranego producenta dla całego systemu

Nawiew do pomieszczeń wydzielonych ścianami o odporności ogniowej (przyłącze wody, pomieszczenia teletechniczne) wykonać przy użyciu kratek pęczniejących Promaseal o odporności ogniowej EI 120.

Zestawienie klap podano w projekcie. Lokalizację klap pokazano w części rysunkowej projektu.

W/w klapy w pozycji  normalnej są otwarte. W wypadku alarmu p.poż. wszystkie wentylatory w instalacji klimatyzacji i wentylacji wywiewnej ogólnej będą wyłączone przez system automatyki, na sygnał od centralki alarmowania pożarowego, a w/w klapy p.poż. na kanałach, sterowane będą przez własną centralkę, która je zamknie na sygnał od centralki alarmowania pożarowego – wg proj. telekomunikacji.

## 2.12. Izolacja termiczna i akustyczna kanałów.

Termicznie należy izolować wszystkie kanały nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej  systemów  N1/W1÷N7/W7 oraz kanały systemów wywiewnych indywidualnych na odcinkach między wentylatorami a tłumikami.

Rodzaje i grubości izolacji zestawiono w tabeli poniżej.

| Rodzaj izolacji | Projektowany zakres stosowania |
| --- | --- |
| Izolacja 2 warstwowa: – samoprzylepne maty z wełny mineralnej grubości 50 mm ułożone bezpośrednio na kanale - izolacja przeciwkondensacyjna oraz na zewnątrz maty z wełny mineralnej grubości 30 mm – w folii aluminiowej | Wszystkie kanały blaszane nawiewne/wywiewne w systemach N3/W3, N6/W6 N7/W7 prowadzone w obrębie garażu. |
| Maty z wełny mineralnej grubości 40 mm w folii aluminiowej | Wszystkie kanały blaszane nawiewne/wywiewne systemów N2/W2, N3/W3, N4/W4, N6/W6 N7/W7 po stronie instalacji - prowadzone w wentylatorni i pomieszczeniach ogrzewanych w piwnicy oraz w szachtach |
| Maty z wełny mineralnej grubości 30 mm w folii aluminiowej | Wszystkie kanały blaszane nawiewne/wywiewne systemu N1/W1 po stronie instalacji na całej długości oraz systemu N5/W5 prowadzone wentylatorni oraz pomieszczeniach ogrzewanych w piwnicy |
| Płyty izolacyjne produkowane na bazie syntetycznego kauczuku o zamkniętej strukturze komórkowej grubości 40mm w kolorze czarnym | Kanały nawiewne/wywiewne systemów N2/W2, N3/W3, N4/W4, N6/W6, N7/W7 prowadzone w pomieszczeniach na parterze i piętrze |
| Płyty izolacyjne produkowane na bazie syntetycznego kauczuku o zamkniętej strukturze komórkowej grubości 30mm w kolorze czarnym | Kanały nawiewne/wywiewne systemu N5/W5 w garażu, na parterze, piętrze i szachtach, kanały systemu W11 prowadzone poza garażem, kanały W8, W16 w garażu oraz wszystkie kanały blaszane łączące poszczególne centrale z budowlanym kanałem czerpnym i budowlanym kanałem do wyrzutni powietrza |

Odcinki izolowane i rodzaj izolacji określono w zestawieniu elementów w projekcie.

## 2.13. Klimatyzacja miejscowa – systemu Split.

Z uwagi na technologiczny charakter obsługiwanych przez instalację pomieszczeń, wszystkie urządzenia instalacji zaprojektowano w wersji do pracy całorocznej.

Podstawowym zadaniem projektowanej instalacji jest odprowadzenie zysków ciepła od urządzeń w celu zapewnienia wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków mikroklimatycznych (t=+21C3C; =5010%), niezależnie od zmiennych warunków zewnętrznych.

Zgodnie z uzgodnieniami z proj. inst. elektrycznych i teletechnicznych ilość ciepła do odprowadzenia od urządzeń wynosi: w pomieszczeniu BMS ~2,0 kW; w każdym z pomieszczeń  urządzeń teletechnicznych po ~2,0kW; w serwerowi ~ 5,0 kW.

W każdym z pomieszczeń zaprojektowano indywidualne klimatyzatory naścienne z własnymi jednostkami zewnętrznymi. W tabeli poniżej zestawiono proponowane rodzaje jednostek wewnętrznych Czynnik chłodniczy: R-410A.

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Bilans chłodu (ciepło jawne) | Rodzaj jednostek wewnętrznych | Ilość | Ozn. na rys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W |  | Kpl. |  |
| -1.25 | Pom. teletechniczne | 2000 | naścienna | 1 | K4 |
| -1.27 | Pom. teletechniczne | 2000 | naścienna | 1 | K5 |
| -1.08 | Serwerownia | 5000 | naścienna | 1 | K6 |
| -1.09 | BMS | 2000 | naścienna | 1 | K7 |

Średnice i długości oraz izolacje rurociągów chłodniczych (miedź) podane poniżej należy traktować jako przybliżone:

| Nr pom. | Nazwa pom. | Rurociąg cieczowy |  | Rurociąg gazowy |  | Grubość izolacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L |  | L | ciecz | gaz |
| - | - | Mm | m | mm | m | mm | mm |
| -1.25 | Pom. teletechniczne | 6,4 | 3,0 | 9,5 | 3,0 | 9,0 | 13,0 |
| -1.27 | Pom. teletechniczne | 6,4 | 2,0 | 9,5 | 2,0 | 9,0 | 13,0 |
| -1.08 | serwerownia | 9,5 | 4,0 | 15,9 | 4,0 | 9,0 | 13,0 |
| -1.09 | BMS | 6,4 | 3,0 | 9,5 | 3,0 | 9,0 | 13,0 |

Z uwagi na charakter obsługiwanych pomieszczeń urządzenia mają być w wersji do pracy całorocznej (również przy niskich temperaturach zewnętrznych).

Wszystkie jednostki wewnętrzne naścienne należy zamówić w komplecie z pompkami skroplin.

Urządzenia winny być dostarczone jako kompletny system z okablowaniem i orurowaniem miedzy jednostkami wewnętrznymi, a zewnętrznymi, automatyką oraz wszelkimi akcesoriami dodatkowymi niezbędnymi, do zmontowania i uruchomienia instalacji (w tym pompki skroplin ).

Urządzenia należy dostarczyć z kompletnym osprzętem w zakresie sterowania i regulacji.

## 2.14. Systemy klimatyzacji typu VRV.

Dla odebrania zysków ciepła w pomieszczeniach zaprojektowano 4 zespoły klimatyzacji w systemie VRV. Zespół K1 obsługuje pomieszczenia biurowe na parterze i piętrze budynku; zespół K2 obsługuje pomieszczenia Internetu na parterze budynku; zespół K3 obsługuje pracownie komputerowe na parterze i piętrze budynku; zespół K8 obsługuje pomieszczenia pracowni na parterze i piętrze budynku. Jednostki wewnętrzne umieszczone są w obsługiwanych pomieszczeniach, jednostki zewnętrzne zlokalizowane są w garażu podziemnym. Systemy VRV powinny być dostarczone wraz z kartą komunikacyjną pozwalającą na podłączenie układu do systemu BMS wg projektu AKP.

Wszystkie jednostki wewnętrzne naścienne i kasetonowe należy zamówić w komplecie z pompkami skroplin.

Zespół K1

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Bilans chłodu | Rodzaj jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu | Oznaczenia na rysunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W |  |  |
| 00.46 | Pomieszczenie informatyka | 800 | naścienna | K1/2 |
| 00.45 | Introligatornia | 600 | naścienna | K1/1 |
| 00.38 | Dział metodyczny | 1200 | naścienna | K1/4 |
| 00.43 | Pracownicy wypożyczalni | 400 | naścienna | K1/5 |
| 00.41 | Dział gromadzenia zbiorów | 700 | naścienna | K1/3 |
| 01.39 | Administracja | 500 | naścienna | K1/9 |
| 01.11 | Zaplecze | 800 | naścienna | K1/10 |
| 01.16 | Pom. do eksperymentów | 1000 | naścienna | K1/8 |
| 01.17 | Pom. do eksperymentów | 700 | naścienna | K1/7 |
| 01.18 | Pracownia digitalizacji | 800 | naścienna | K1/6 |

Jednostka zewnętrzna  – wymagana wydajność chłodnicza ~8,0 kW

Zespół K2

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Bilans chłodu | Rodzaj jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu | Oznaczenia na rysunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W |  |  |
| 00.03 | Obsługa odwiedzających | 7000 | 2szt. - kasetonowa | K2/1, K2/2 |
| 00.04 | Stanowiska internetowe | 5500 | 2szt. - kasetonowa | K2/3, K2/4 |

Jednostka zewnętrzna – wymagana wydajność chłodnicza ~13,0 kW

Zespół K3

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Bilans chłodu | Rodzaj jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu | Oznaczenia na rysunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W |  |  |
| 00.18 | Pracownia. | 3500 | 1szt. - kasetonowa | K3/1 |
| 01.04 | Ekspozycja optyki | 5800 | 1szt. - kasetonowa | K3/2 |

Jednostka zewnętrzna – wymagana wydajność chłodnicza ~10,0 kW

Zespół K8

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Bilans chłodu | Rodzaj jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu | Oznaczenia na rysunku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W |  |  |
| 00.14 | Dyrekcja | 2500 | naścienna | K8/3 |
| 00.19 | Administracja | 1400 | naścienna | K8/2 |
| 00.20 | Pracownia dzieci | 2600 | naścienna | K8/1 |
| 01.01 | Pom. do eksperymentów | 2900 | naścienna | K8/4 |
| 01.03 | Ekspozycja fotoniki | 2500 | naścienna | K8/5 |
| 01.09 | Kierownik czytelni | 2100 | kasetonowa | K8/6 |

Jednostka zewnętrzna – wymagana wydajność chłodnicza ~14,0 kW

Średnice i długości oraz izolacje rurociągów chłodniczych (miedź) podane ponizej należy traktować jako przybliżone:

| Instalacja. | średnica | długość | Grubość izolacji |
| --- | --- | --- | --- |
| - | mm | m | mm |
| K1 | 6,4 | 60 | 9,0 |
|  | 9,5 | 45 | 13,0 |
|  | 12,7 | 60 | 13,0 |
|  | 15,9 | 45 | 19,0 |
|  | 19,1 | 5,0 | 19,0 |
| K2 | 6,4 | 8,0 | 9,0 |
|  | 9,5 | 45,0 | 13,0 |
|  | 12,7 | 8,0 | 13,0 |
|  | 15,9 | 45,0 | 19,0 |
| K3 | 6,4 | 25,0 | 9,0 |
|  | 9,5 | 18,0 | 13,0 |
|  | 12,7 | 25,0 | 13,0 |
|  | 15,9 | 18,0 | 19,0 |
| K8 | 6,4 | 75,0 | 9,0 |
|  | 9,5 | 35,0 | 13,0 |
|  | 12,7 | 75,0 | 13,0 |
|  | 15,9 | 25,0 | 19,0 |
|  | 19,1 | 12,0 | 19,0 |

## 2.15. AKP.

Projektowany system klimatyzacji budynku ma być podłączony do systemu sterowania i zarządzania budynkiem (BMS).

System BMS ma umożliwiać zdalne uruchamianie poszczególnych zespołów klimatyzacyjnych, ma realizować wizualizację projektowanych systemów klimatyzacyjnych, ma zapewniać rejestrowanie i sygnalizację stanów awaryjnych oraz zapewnić możliwość zmiany parametrów powietrza.

Instalacja automatyki winna obejmować wszystkie projektowane systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne. Powinna zapewnić możliwość regulacji i nadzoru w zakresie:

- regulacji temperatury  powietrza w pomieszczeniach

- regulację wilgotności powietrza – centralną

- ograniczniki temperatury powietrza nawiewanego (min. – max.)

- regulację ilości powietrza (silniki wentylatorów z regulacją obrotów)

- zabezpieczenia nagrzewnic wodnych przed zamarzaniem

- zabezpieczenia wymienników odzysku ciepła przed „szronieniem”

- zabezpieczenie elektrycznych nagrzewnic wtórnych przed przegrzaniem

- sygnalizacji pracy i awarii urządzeń (centrale, skraplacze chłodnicze, pompy, wentylatory indywidualne)

- sterowania przepustnicami na wlotach powietrza przy centralach

- sterowanie i sygnalizację położenia klap p.poż.

- blokady wentylatora wyciągowego centrali przy wyłączonym nawiewie

Regulacja wydajności poszczególnych nagrzewnic realizowana jest przez zestawy regulacyjno-pompowe z zaworami 3-drogowymi sterowane z systemu BMS.

# 3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami, które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru.

# 4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt.  4.

Materiały i urządzenia na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

# 5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 5.

Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją  "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r., oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń.

Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce,

- bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi branżami w trakcie realizacji,

- wykonanie rysunków montażowych i warsztatowych kanałów i kształtek wentylacyjnych, w zakresie niezbędnym jego zdaniem do montażu,

- dostarczenie i montaż urządzeń instalacji – centrale klimatyzacyjne, wentylatory, nawilżacze,

- dostarczenie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych opartych o system SPLIT i VRV –klimatyzatory, skraplacze – jako kompletnych zestawów z orurowaniem chłodniczym instalacji freonowej, izolacjami, okablowaniem i wyposażeniem AKP,

- dostarczenie, montaż i rozruch niezbędnych urządzeń automatyki określonych w projekcie AKP zapewniających prawidłowe działanie instalacji,

- dostarczenie oraz montaż kanałów i kształtek wraz z podstawowym osprzętem (kratki, anemostaty, przepustnice, klapy p.poż., tłumiki akustyczne, podstawy dachowe, podwieszenia kanałów np.),

- wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji,

- dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych kanałów: p.poż., termicznej i akustycznej,

- wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji,

- rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg wszystkich kanałów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji,

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

- instrukcje obsługi i konserwacji.

Do Wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych dodatkowych otworów dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność ich usytuowania i jakość ich wykonania. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dbałości o stan pomieszczeń i unikania zbędnego kucia ścian i wycinania otworów.

Wszystkie prace związane z montażem instalacji muszą być koordynowane w trakcie realizacji z wykonawcami innych branż.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być obustronnie uzgodnione z Inwestorem.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

## 5.1. Centrale wentylacyjne.

Centrale klimatyzacyjne montować na fabrycznych ramach.

Centrale łączyć z kanałami wentylacyjnymi poprzez króćce elastyczne.

Montaż i uruchomienie przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia i pod nadzorem autoryzowanego przez producenta serwisu.

## 5.2. Klimatyzatory systemu SPLIT i VRV.

Klimatyzatory montować na fabrycznych wieszakach i podłączyć do instalacji freonowej, elektrycznej, odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urządzenia.

Montaż i uruchomienie urządzeń przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń i pod nadzorem autoryzowanego przez producenta serwisu.

Urządzenia – klimatyzatory, skraplacze winny być dostarczone jako kompletny system z okablowaniem i orurowaniem czynnika chłodniczego miedzy jednostkami wewnętrznymi a skraplaczami, automatyką oraz wszelkimi akcesoriami dodatkowymi niezbędnymi do zmontowania i uruchomienia instalacji.

## 5.3. Rurociągi freonowe.

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć przez lutowanie twarde.

### 5.3.1. Cięcie i lutowanie rur.

Cięcie rur miedzianych może być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do metali. Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krążkowa zapewniająca spełnienie podstawowego wymogu – prostopadłości płaszczyzny cięcia do osi rury.

Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są:

- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego,

- kalibrowanie końca rury ( w stanie rekrystalizowanym).

Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur między sobą wykonane jest wyłącznie metodą kapilarnego połączenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, że szczelina między łączonymi elementami musi być równomierna i taka mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630÷890C przy zastosowaniu spoiw (lutów) spełniających wymogi wytrzymałości złącza.

Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają:

- nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu,

- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio przed czynnością właściwego lutowania,

- nakładanie topnika tylko na zewnętrzna powierzchnię bosego końca,

- kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza,

- usunięcie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego lutowania.

Wykonanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub lutowania.

### 5.3.2. Prowadzenie przewodów instalacji klimatyzacji.

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z Projektem Technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w Dokumentacji Technicznej Powykonawczej.

- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację.

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi).

### 5.3.3. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy poniżej.

| Średnica nominalna | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- |
|  | pionowo | poziomo |
| 6,35 | 1,2 | 0,6 |
| 9,53 | 1,2 | 0,6 |
| 12,7 | 1,6 | 1,2 |
| 15,88 | 1,6 | 1,5 |
| 19,05 | 2,0 | 1,5 |
| 28,58 | 2,9 | 2,2 |

### 5.3.4. Tuleje ochronne.

- Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki.

- Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności.

- Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie.

- Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

### 5.3.5. Izolacja cieplna.

- Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny być izolowane cieplnie.

- Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem instalacji klimatyzacji.

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

### 5.3.6. Próby instalacji freonowej i napełnienie czynnikiem chłodniczym.

Po zmontowaniu instalacji freonowej należy przedmuchać ja azotem, a następnie poddać próbie ciśnieniowej przez napełnienie azotem na ciśnienie próbne podane w projekcie.

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać osuszenia poszczególnych obiegów za pomocą pompy próżniowej.

Następnie można przystąpić do napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym i przeprowadzić rozruch instalacji.

Pracownicy wykonujący prace montażowe instalacji klimatyzacji i nadzór wykonawczy muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dotyczące urządzeń i instalacji chłodniczych oraz stosowne certyfikaty uprawniające do pracy z czynnikami, wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową.

### 5.3.7. Instalacja odprowadzania skroplin.

Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od tacy ociekowej jednostek klimatyzacyjnych i ze spadkiem minimum 1% w kierunku odprowadzenia.

Włączenie do pionu kanalizacji należy wykonać poprzez syfon.

Podłączenie węża odpływowego wykonać ściśle wg instrukcji montażu Producenta. Instalacje wykonać z rur tworzywowych wodociągowych łączonych przez klejenie.

Rury należy przycinać prostopadle do jej osi. Po przecięciu rury należy z jej krawędzi usunąć zadziory i sfazować zewnętrzną krawędź.

Łączenie rur i łączników wykonać za pomocą systemowych klejów agresywnych (proces łączenia polega na przenikaniu materiałów ścianek łączonych elementów).

Czyszczenie i klejenie przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy systemu.

Podwieszenia rurociągów montować w odstępach nie większych niż 1,0 m.

## 5.4. Nawilżacze parowe.

Montaż nawilżaczy wykonać zgodnie z instrukcją producenta i DTR, w szczególności należy unikać załamań węża parowego (minimalny promień gięcia – 300mm), lance parowe montować na 1/3 wysokości od spodu kanału – w przypadku 1 lancy; na 1/5 wysokości od spodu kanału 1-sza lanca, 2/5 – 2-ga lanca, 3/5 – 3-cia lanca, w przypadku 3 lanc;  na 1/6 wysokości od spodu kanału 1-sza lanca, 2/6 – 2-ga lanca, 3/6 – 3-cia lanca, 4/6 – 4-ta lanca, w przypadku 4 lanc w miejscach wskazanych w rysunkowej części opracowania i zgodnie z DTR nawilżaczy. Podłączenie nawilżaczy do instalacji wody wykonać zgodnie ze schematem wg projektu wod.-kan.

## 5.5. Nagrzewnica elektryczna.

Nagrzewnicę elektryczną montować na kanale wentylacyjnym w miejscu wskazanym w części rysunkowej niniejszej dokumentacji, zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu powietrza, zachowując minimalny odcinek prosty przed nagrzewnicą równy przekątnej poprzecznego przekroju obudowy nagrzewnicy.

Od strony skrzynki podłączeniowej zachować wolną przestrzeń min. 30 cm.

## 5.6. Wentylatory.

Wentylatory wyciągowe kanałowe montować na wieszakach. Wentylatory łączyć z kanałami wentylacyjnymi poprzez fabryczne króćce elastyczne.

## 5.7. Klapy p.poż.

Klapy p.poż. montować zgodnie ze schematami i instrukcją wybranego producenta.

## 5.8. Tłumiki akustyczne.

Lokalizację tłumików pokazano w rysunkowej części opracowania. Odcinki kanałów blaszanych za tłumikami w obrębie wentylatorni muszą być akustycznie zaizolowane. Tłumiki należy łączyć z kanałami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym kierunek przepływu powietrza i wersję usytuowania tłumika w instalacji.

## 5.9. Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Umiejscowienie nawiewników i kratek pokazano na rzutach i przekrojach w części rysunkowej opracowania. Wszystkie nawiewniki powinny być wyposażone w skrzynki rozprężne.

Urządzenia należy przyłączyć do instalacji przy użyciu fabrycznych łączników.

## 5.10. Kanały wentylacyjne.

Wszystkie kanały  należy zamontować dokładnie w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do elementów struktury budynku. Kanały zamocować w sposób umożliwiający odpowiednie oparcie bez jakichkolwiek naprężeń lub luzów. Nie mocować kanałów na mało stabilnych płaszczyznach w sposób mogący przyczynić się do powstania hałasu lub wibracji.

Zamontować sieć kanałów zgodnie z trasami pokazanymi w części rysunkowej projektu. Szczelność kanałów – klasa A.

Kanały wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie ich wnętrza.

Na kanałach nawiewnych za lancami parowymi zamontować kurki spustowe 15mm ze złączką do węża.

Elastyczne kanały wentylacyjne łączące nawiewniki z kanałami głównymi powinny być zamontowane za pomocą fabrycznych klamr oraz wszelkiego niezbędnego wyposażenia, łączników, osłon, mocowań i innych elementów dodatkowych.

Montaż kanałów na wspornikach i uchwytach typowych np. wg rozwiązań systemowych oferowanych na rynku.

## 5.11. Obudowy p.poż. kanałów wentylacyjnych.

Obudowy kanałów blaszanych wykonać za pomocą atestowanych ognioochronnych płyt o odporności ogniowej EI 120. Obudowy wykonać zgodnie z technologią i wytycznymi wybranego producenta, stosując wyłącznie materiały posiadające odpowiednie atesty p.poż.

## 5.12. Przejścia przez ściany.

Kanały przechodzące przez ściany i stropy należy mocować w sposób pozwalający na swobodny ruch. W otworach dla kanałów nie mogą biec jakiekolwiek przewody elektryczne. Otwory należy uszczelnić w celu zapewnienia izolacji akustycznej i p.poż.

## 5.13. Połączenia między elementami.

Wszystkie połączenia między elementami składowymi omawianych instalacji należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta. W miarę możliwości należy wykorzystać w tym celu fabryczne złącza. Połączenia kanałów wykonać zgodnie z PN-B-76002.

## 5.14. Odległości od powierzchni montażu.

Należy zachować odpowiednią odległość kanałów od powierzchni montażu, aby umożliwić położenie warstwy izolacyjnej.

## 5.15. Otwory wlotowe wyrównujące ubytek powietrza.

W pomieszczeniach takich jak: toalety, pom. porządkowe, WC, należy zamówić drzwi fabrycznie wyposażone w kratki przelotowe, wyrównujące ubytek powietrza na skutek działania wentylacji wyciągowej.

## 5.16. Otwory rewizyjne.

Kanały wentylacyjne wyposażyć w otwory rewizyjne zapewniające możliwość czyszczenia ich wnętrza w miejscach dostępnych dla serwisu wg zasad określonych w Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 §153 p.6. i Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002 r. p. 4.2.4

## 5.17. Izolacja termiczna i akustyczna kanałów.

Montaż izolacji wykonać zgodnie z technologią i wytycznymi producenta.

## 5.18. Wyregulowanie instalacji.

Po zamontowaniu instalację wyregulować, ustawiając przepustnice na odnogach, przy kratkach i nawiewnikach tak, by uzyskać żądane ilości powietrza.

Dokonać próbnego rozruchu instalacji, podczas którego należy sprawdzić prawidłowość działania silników elektrycznych, prawidłowość pracy urządzeń, dokonać pomiarów uzyskania wymaganych temperatur i żądanej ilości powietrza, sprawdzić szczelność instalacji, przeprowadzić pomiary głośności urządzeń i następnie dokonać wymaganych regulacji i korekt.

Rozruch instalacji może być przeprowadzony tylko pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

## 5.19. Dostęp do urządzeń.

Wszystkie elementy instalacji wymagające konserwacji i napraw winny być montowane w sposób zapewniający do nich łatwy dostęp.

## 5.20. Podłączenia elektryczne i pomiary instalacji elektrycznych.

### 5.20.1. Podłączenia elektryczne.

Połączenia elektryczne elementów powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów.

### 5.20.2. Pomiary elektryczne.

Po ułożeniu wszystkich przewodów należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji zgodne z wymogami nomy PN IEC 60364-6-61 pozwalają uznać badane przewody za nadające się do eksploatacji. Następnie trzeba wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, które są robione po zakończeniu połączeń całości obwodów. Należy sprawdzić pomiarowo tzw. szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania (całość przewodu ochronnego PE). Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna jeśli spełnia wymagania normy PN IEC 60364-4-41. Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji. Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonać jedynie pracownicy posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania takich zaświadczeń podmiotu) zezwalające na wykonanie pomiarów elektrycznych.

## 5.21. Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentacja Powykonawcza instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej powinna zawierać:

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną zastosowanych urządzeń,

- Projekt Powykonawczy instalacji,

- oświadczenia wskazując, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, są zgodne z projektem oraz przepisami i obowiązującymi normami,

- instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,

- na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora,

- protokół szkolenia personelu,

- protokół zdawczo-odbiorczy,

- protokół pomiarów głośności urządzeń,

- protokół pomiaru ilości powietrza i uzyskanych temperatur,

- protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji,

- specyfikacja i parametry urządzeń,

- protokół sprawdzenia i pomiarów obwodów elektrycznych,

- protokół badania linii kablowej,

- protokół pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania.

# 6. Kontrola jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

## 6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy.

Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

## 6.2. Procedura prac kontrolnych.

### 6.2.1. Wymagania ogólne.

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji.

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.).

Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji.

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń.

Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora.

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

### 6.2.2. Badanie materiałów i urządzeń.

Użyte materiały i urządzenia do budowy instalacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Sprawdzenie materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej:

- pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi,

- bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, porównując cechy jak wyżej.

### 6.2.3. Kontrola działania wentylatorów oraz urządzeń wentylacyjnych.

Sprawdzeniu podlega:

- kierunek obrotów wentylatorów,

- regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora,

- działanie wyłącznika,

- włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic,

- działanie systemu przeciwzamrożeniowego,

- kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych,

- działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych.

- elementy zabezpieczające silników napędzających.

### 6.2.4. Kontrola działania klap przeciwpożarowych.

Sprawdzeniu podlega:

- badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego,

- kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.

### 6.2.5. Kontrola działania sieci przewodów.

Sprawdzeniu podlega:

- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221,

- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-B-10440,

- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych,

- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic,

- działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach,

- dostępność do sieci przewodów.

Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą PN-B-76001. Należy wykonać pomiaru każdego całego zładu a w szczególności odcinki przewodów przewidzianych do obudowania. Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji.

### 6.2.6. Badania instalacji klimatyzacji.

Należy przeprowadzić wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczególności:

- badanie szczelności instalacji freonowej,

- sprawdzenia działania urządzeń chłodniczych i armatury,

- sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych,

- badanie linii kablowej,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania.

# 7. Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiaru Robót jest:

- mb – dla rur danego typu i średnicy oraz otulin termoizolacyjnych danego typu i grubości,

- m2 – dla kanałów wentylacyjnych i ich izolacji,

- szt. – dla elementów materiałowych i urządzeń instalacji,

- kpl. – dla zestawów,

- kg – dla materiałów masowych.

# 8. Odbiór robót.

## 8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór robót na podstawie wymagań PN-EN 12599.

Odbiorom podlegają następujące prace:

- odcinki kanałów i instalacji, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki instalacji freonowej, odcinki kanałów przewidziane do obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały i instalacje – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą,

- fundamenty i konstrukcje, centrale wentylacyjne, urządzenia, itp.

- otwory w ścianach, stropach i dachach,

- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, klimatyzatory i inne urządzenia,

- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy:

- dokonać oględzin zewnętrznych,

- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,

- sprawdzić wymiary główne,

- sprawdzić sztywność konstrukcji,

- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,

- sprawdzić szczelność nagrzewnicy.

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.

## 8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z Dokumentacją Techniczną, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych.

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi.

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację.

- Sprawdzenie czystości i szczelności instalacji.

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

W szczególności należy wykonać następujące badania:

### 8.2.1. Badanie ogólne.

- Dostępności dla obsługi.

- Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, aparatów wentylacyjnych, klimatyzatorów i systemu rozprowadzenia powietrza.

- Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów.

- Kompletności znakowania.

- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.).

- Rozmieszczenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną izolacji cieplnych i paroszczelnych.

- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych.

- Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia drgań.

- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

### 8.2.2. Badanie wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób.

- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych).

- Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa).

- Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych.

- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów.

- Sprawdzenie zamocowania silników.

- Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie.

- Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych).

- Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych.

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem.

- Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu).

- Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

### 8.2.3. Badanie sieci przewodów.

- Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową.

- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z Dokumentacją Techniczną.

### 8.2.4. Badanie nawiewników i wywiewników.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym w Dokumentacji Technicznej.

### 8.2.5. Badanie klap pożarowych.

- Sprawdzenie warunków zainstalowania.

- Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat.

- Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

### 8.2.6. Badanie instalacji klimatyzacji.

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalację wyczyszczono, wytworzono próżnię i napełniono czynnikiem chłodniczym,

- dokonano badań odbiorczych, prób szczelności, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności sprawdzenie ciśnień ssania występujących na zaworach agregatów zewnętrznych,

- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie oszczędności energii.

### 8.2.7. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych.

- Parametry powietrza wewnętrznego i temperatury wewnętrznej (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami.

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima).

- Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum).

- Liczba użytkowników.

- Czas działania.

- Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj).

- Inne źródła emisji (jeśli występują).

- Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych.

- Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-).

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza.

- Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów).

- Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna.

- Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy).

- Wymagana jakość wody zasilającej.

- Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii.

- Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

### 8.2.8. Wykaz dokumentów inwentarzowych.

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane.

- Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej.

- Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników).

- Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników.

- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa).

- Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).

### 8.2.9. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji.

- Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku.

- Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek.

- Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji.

- Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji.

- Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki).

- Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

# 9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

# 10. Przepisy związane.

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10.

  - PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

  - PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

  - PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

  - PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

  - PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

  - PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

  - PN-B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

  - PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

  - PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

  - PN-EN 779 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie.

  - PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.

  - PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.

  - PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.

  - PN-EN 12220 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.

  - PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie.

  - PN-EN 1751 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

  - PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.

  - PN-EN 12238 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.

  - PN-EN 12239 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza.

  - PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.

  - PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

  - PN-EN 13030 Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

  - PN-EN 13180 Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych.

  - PN-EN 13181 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

  - PN-EN 13182 Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r.

  - PN-EN 12735-1 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych.

  - PN-EN 1254-1 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

  - PN-ISO 5149 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.